## LOD表 (BIMガイドライン比較) (hidden)
LOD表（例）
| 営繕部のガイドライン | 別表１ 基本計画 |  | 別表２ 基本設計 |  | 別表３ 実施設計 |  | 別表４ 完成図等
| 建築BIM推進会議のガイドライン | S0～S1 |  | S2 |  | S3～S4 |  | S5～S6
|  | 担当 | 標準とする尺度 | 担当 | 標準とする尺度 | 担当 | 標準とする尺度 | 担当 | 標準とする尺度
周辺敷地
| 周辺道路 | A | 1/200相当 | A | 1/200相当 | A | 1/200相当
| 隣地建物等（表面形状） | A | 1/200相当 | A | 1/200相当 | A | 1/200相当
意匠
| 建物全体のボリューム（地下、ペントハウスを含む全ての階） | A | 1/100相当 | A | 1/100相当 | A | 1/100相当
| 内部空間のボリューム（階数、階高、ゾーニング） | A | 1/100相当
| 空間（室、通路、ホール等（階数、階高、各室の面積共）） |  |  | A | 1/100相当 | A | 1/50相当 | CA | 1/100相当
| 階高、天井高、地下深さ、最高高さ設定 |  |  | A | 1/100相当 | A | 1/50相当
| 構造体：柱、はり、床（スラブ）、基礎、耐力壁 |  |  | A | 1/100相当 | A | 1/50相当 | CA | 1/100相当
| 構造耐力上主要な部分に含まれない壁（種類も含む） |  |  | A | 1/100相当 | A | 1/50相当 | CA | 1/100相当
| 屋根、階段、ひさし、バルコニー |  |  | A | 1/100相当 | A | 1/50相当 | CA | 1/100相当
| 外装（種類、材料等）、外部建具（仕様も含む） |  |  | A | 1/100相当 | A | 1/50相当 | CA | 1/100相当
| 内部建具（仕様も含む） |  |  | A | 1/100相当 | A | 1/50相当 | CA | 1/100相当
| 天井（天井高を含む） |  |  | A | 1/100相当 | A | 1/50相当
| 天井材（天井高さ） | [6 empty] | CA | 1/100相当
| 天井伏図 |  |  |  |  | A | 1/50相当
| 各室の内装仕上げの仕様 |  |  |  |  | A | 1/50相当
| 建具・ガラスの仕様 |  |  |  |  | A | 1/30相当
| 手すり |  |  |  |  | A | 1/50相当
| 雨水配管 |  |  |  |  | A | 1/50相当
| 耐力壁、耐力壁以外の壁の区別 |  |  |  |  | A | 1/100相当
| 主要な材料等の製造者名、製品番号 | [6 empty] | CA | 1/100相当
| 機械室、設備シャフト概略設定 |  |  | A | 1/100相当
| 機械室、シャフト確定 |  |  |  |  | A | 1/50相当
| 階段、ＥＶコア概略設定 |  |  | A | 1/100相当
| EV確定 |  |  |  |  | A | 1/50相当
| 展開図 |  |  |  |  | A | 1/50相当
| 矩計図 |  |  |  |  | A | 1/50相当
| 平面詳細図 |  |  |  |  | A | 1/50相当
| 部分詳細図 |  |  |  |  | A | 1/10相当
| 防災計画概略検討図 |  |  |  |  | A | 1/100相当
構造
| 構造耐力上主要な部分に該当するもの（柱、はり、スラブ等） |  |  | S | 1/100相当 | S | 1/100相当 | CA | 1/100相当
| はり、スラブの段差 |  |  | S | 1/100相当 | S | 1/100相当 | CA | 1/100相当
| 柱、はり及び壁の寄り |  |  |  |  | S | 1/100相当
| 電気設備及び機械設備用スリーブ開口寸法、位置 |  |  |  |  | S | 1/100相当
| 鉄骨継手、スプライスプレートの位置（鉄骨の場合） |  |  |  |  | S | 1/100相当
電気設備
| インフラ供給ルート |  |  | E | 1/200相当 | E | 1/200相当 | CE | 1/200相当
| 主要な機器・盤類 |  |  | E | 1/200相当 | E | 1/100相当 | CE | 1/100相当
| 主要な幹線（ケーブルラックを含む） |  |  | E | 1/200相当 | E | 1/100相当 | CE | 1/100相当
| 主要な照明器具 |  |  | E | 1/200相当 | E | 1/100相当 | CE | 1/100相当
| BIMモデルを作成した各設備の記号、形式等 |  |  |  |  | E | 1/100相当 | CE | 1/100相当
| 主要な機器等の製造者名、製品番号 | [6 empty] | CE | 1/100相当
機械設備
| インフラ供給ルート |  |  | M | 1/200相当 | M | 1/200相当 | CM | 1/200相当
| 主要な機器 |  |  | M | 1/200相当 | M | 1/100相当 | CM | 1/100相当
| 主要なダクト |  |  | M | 1/200相当 | M | 1/100相当 | CM | 1/100相当
| 主要な配管（保温材等を含む外形） |  |  | M | 1/200相当 | M | 1/100相当 | CM | 1/100相当
| 衛生陶器、ダクト、配管（屋外共）（保温材等を含む外形） |  |  |  |  | M | 1/100相当
| BIMモデルを作成した各設備の記号、形式等 |  |  |  |  | M | 1/100相当 | CM | 1/100相当
| 排煙口・区画貫通部（ダンパー等） |  |  |  |  | M | 1/100相当 | CM | 1/100相当
| 主要な機器等の製造者名、製品番号 | [6 empty] | CM | 1/100相当
昇降機設備
| 製造者名 | [6 empty] | CEV | 1/100相当
敷地･外構
| 現況敷地情報：既存工作物、敷地内既存建築物、既存立木等（表面形状） | A | 1/200相当 | A | 1/100相当 | A | 1/100相当
| 整備後の敷地工作物等（主要な歩道、車道、駐車場等） | A | 1/200相当 | A | 1/100相当 | A | 1/100相当 | CA | 1/100相当
| 舗装の仕上げ、植栽等（整備部分） |  |  | A | 1/100相当 | A | 1/50相当 | CA | 1/100相当
| 構内排水（特に必要と認められる場合） |  |  | A | 1/100相当 | A | 1/100相当 | CA | 1/100相当
| 営繕部のガイドライン |  |  | A：建築設計 |  |  | CA：施工者（建築工事）
| 建築BIM推進会議のガイドライン |  |  | S：構造設計 |  |  | CE：施工者（電気設備工事）
|  |  |  | E：電気設備設計 |  |  | CM：施工者（暖冷房衛生設備工事）
| 営繕部のガイドラインに追記 |  |  | M：機械設備設計 |  |  | CEV：施工者（昇降機設備工事）
R2年度 試行範囲

## 詳細度表_(EIR)
集合住宅設計BIM | [5 empty] | この表は「設計BIMワークフローガイドライン 建築設計三会 第１版」を参照しています |  |  | この表は「設計BIMワークフローガイドライン 建築設計三会 第１版」を参照しています |  |  | この表は「設計BIMワークフローガイドライン 建築設計三会 第１版」を参照しています |  |  | この表は「設計BIMワークフローガイドライン 建築設計三会 第１版」を参照しています |  |  | この表は「設計BIMワークフローガイドライン 建築設計三会 第１版」を参照しています
■各ステージにおける詳細度表（EIR）
|  |  |  | 【工事区分】 A：建築工事 E：電気設備工事 M：機械設備工事 【担当】 A：建築設計 S：構造設計 E：電気設備設計 M：機械設備設計 |  |  | 【工事区分】 A：建築工事 E：電気設備工事 M：機械設備工事 【担当】 A：建築設計 S：構造設計 E：電気設備設計 M：機械設備設計 |  |  | 【工事区分】 A：建築工事 E：電気設備工事 M：機械設備工事 【担当】 A：建築設計 S：構造設計 E：電気設備設計 M：機械設備設計 |  |  | 【工事区分】 A：建築工事 E：電気設備工事 M：機械設備工事 【担当】 A：建築設計 S：構造設計 E：電気設備設計 M：機械設備設計 |  |  | 【工事区分】 A：建築工事 E：電気設備工事 M：機械設備工事 【担当】 A：建築設計 S：構造設計 E：電気設備設計 M：機械設備設計
|  |  | 工事 区分 | S0 企画 |  |  | S1 基本計画 |  |  | S2 基本設計 |  |  | S3 実施設計1 |  |  | S4 実施設計2
|  |  |  | 担当 | 形状 | 情報 | 担当 | 形状 | 情報 | 担当 | 形状 | 情報 | 担当 | 形状 | 情報 | 担当 | 形状 | 情報
建築（意匠）
|  |  |  | 全体・共用計画 |  |  | 全体・共用計画 |  |  | 全体・共用計画 |  |  | 全体・共用計画 |  |  | 全体・共用計画
全体・共用計画 | 空間要素 | 空間（室、通路、住戸等（階数、階高、各室の面積共）） | － | A | 配棟、住棟(連⼾数、階数)、スパン割 | ⼾数、総専有面積 | A | 配棟、住棟(連⼾数、階数)、スパン割、 住⼾アロケーション、共⽤スパン位置、 EV及び階段位置 | 室用途、住戸タイプ、 ⼾数、面積 | A | 住棟全諸室の配置 | 性能の設定 仕上げ、面積 | A | 住棟全諸室の調整 | 面積、設計仕様の追記 | A | 住棟全諸室の調整 | 面積、設計仕様情報の追記
| 建築要素 | 階高、地下深さ、最高高さ設定 | － | A | レベル | 階高 | A | 通り芯・レベル | 階高 | A | 通り芯・レベル | 階高 | A | 通り芯・レベル | 階高 | A | 通り芯・レベル | 階高
|  | 構造体：柱、梁 | A | － | － | － | － | － | － | AS | 意匠躯体モデルによる 柱、梁の意匠上の配置、 構造モデルとの調整 | 大きさ、高さ、性能、部材符号 | AS | 意匠躯体モデルによる 柱、梁の構造（設計仕様）、厚さ | 性能、設計仕様、部材符号 | AS | 意匠躯体モデルによる 柱、梁の構造（設計仕様）、厚さ （構造BIMモデルと整合させる） | 性能、設計仕様、部材符号 （構造BIMモデルと整合させる）
|  | 構造体：床（スラブ） | A | － | － | － | － | － | － | AS | 意匠躯体モデルによる 床スラブの意匠上の配置、 ボイドスラブ位置 構造モデルとの調整 | 大きさ、高さ、性能、部材符号 ボイドスラブ大きさ | AS | 意匠躯体モデルによる 床の構造（設計仕様）、厚さ | 性能、設計仕様、部材符号 | AS | 意匠躯体モデルによる 床の構造（設計仕様）、厚さ （構造BIMモデルと整合させる） | 性能、設計仕様、部材符号 （構造BIMモデルと整合させる）
|  | 構造体：基礎 | A | － | － | － | － | － | － | AS | 意匠躯体モデルによる 基礎の意匠上の配置、 構造モデルとの調整 | 大きさ、高さ、性能、部材符号 | AS | 意匠躯体モデルによる 基礎の構造（設計仕様）、厚さ | 性能、設計仕様、部材符号 | AS | 意匠躯体モデルによる 基礎の構造（設計仕様）、厚さ （構造BIMモデルと整合させる） | 性能、設計仕様、部材符号 （構造BIMモデルと整合させる）
|  | 構造体：耐力壁 | A | － | － | － | AS | 位置（線分による単線） | － | AS | 意匠躯体モデルによる 耐力壁の意匠上の配置、 構造モデルとの調整 | 内/外部、耐火/遮音性能/非性能、 厚さ、部材符号 | AS | 意匠躯体モデルによる 耐力壁の構造（設計仕様）、厚さ | 性能、設計仕様、部材符号 | AS | 意匠躯体モデルによる 耐力壁の構造（設計仕様）、厚さ （構造BIMモデルと整合させる） | 性能、設計仕様、部材符号 （構造BIMモデルと整合させる）
|  | 構造耐力上主要な部分に含まれない壁（種類も含む） | A | － | － | － | A | 位置（線分による単線） | － | A | 厚さ、壁構成、面積芯 | 内/外部、耐火/遮音性能/非性能、 厚さ | A | 厚さ、壁構成、面積芯 | 性能、設計仕様 | A | 厚さ、壁構成、面積芯 | 性能、設計仕様
|  | 屋根、ひさし | A | － | － |  | － | － |  | A | 形状、大きさ、厚さ |  | A | 形状、大きさ、厚さ | 設計仕様 | A | 形状、大きさ、厚さ | 設計仕様
|  | バルコニー、共用廊下、外部手摺 | A | － | － |  | A | 位置（線分による単線） |  | A | 形状、大きさ、厚さ、高さ | 設計仕様 | A | 形状、大きさ、厚さ、高さ | 設計仕様 | A | 形状、大きさ、厚さ、高さ | 設計仕様
|  | 階段 | A | － | － | － | A | 位置（線分による単線） | － | A | 構造種類（RC） | 幅員、蹴上、踏面 | A | 構造種類（RC） | 設計仕様 | A | 構造種類（RC） | 設計仕様
|  | EVシャフト | A | － | － |  | A | 位置（線分による単線） |  | A | 大きさ、着床階 |  | A | 大きさ、着床階 |  | A | 大きさ、着床階
|  | 外装（種類、材料等） | A | － | － | － | － | － | － | A | 形状、設計仕様（CW/PC/RC/ALC) | 設計仕様 | A | 形状、設計仕様（CW/PC/RC/ALC) | 設計仕様 | A | 形状、設計仕様（CW/PC/RC/ALC) | 設計仕様
|  | 外部建具（仕様も含む） | A | － | － | － | － | － | － | A | 形状、大きさ、開き勝手 | 性能 （防火性能、遮音性能、気密性能） | A | 形状、大きさ、開き勝手 | 性能、設計仕様 | A | 形状、大きさ、開き勝手 | 性能、設計仕様
|  | 内部建具（仕様も含む） | A | － | － | － | － | － | － | A | 形状、大きさ、開き勝手 | 性能 （防火性能、遮音性能、気密性能） | A | 形状、大きさ、開き勝手 | 性能、設計仕様 | A | 形状、大きさ、開き勝手 | 性能、設計仕様
|  | 天井（天井高を含む） | A | － | － | － | － | － | － | A | 形状、構造、高さ | 設計仕様 | A | 形状、構造、高さ | 設計仕様 | A | 形状、構造、高さ | 設計仕様
|  | 断熱材（床、壁、天井） | A | － | － | － | － | － | － | A | 形状、厚さ | 性能、設計仕様 | A | 形状、厚さ | 性能、設計仕様 | A | 形状、厚さ | 性能、設計仕様
|  | 機械基礎 | A
|  | 隔て板、ドレイン、太陽光パネル、避難ハッチ、換気レジスター、クーラースリーブ、換気口ベントキャップ | A | － | － | － | － | － | － | A | 形状、大きさ、高さ | 設計仕様 | A | 形状、大きさ、高さ | 設計仕様 | A | 形状、大きさ、高さ | 設計仕様
|  |  |  | 住戸計画 |  |  | 住戸計画 |  |  | 住戸計画 |  |  | 住戸計画 |  |  | 住戸計画
住戸計画 | 空間要素 | 空間（住戸内居室、（階数、天高、各室の面積共）） | － | － | － | － | A | 標準・特殊住戸、住⼾間⼝奥⾏⼨法、 住⼾左右勝⼿ （2Dオブジェクトによる住戸） | 標準・特殊住戸、住戸タイプ | A | 標準・特殊住戸内諸室の配置 | 室用途、仕上げ、面積情報 | A | 標準・特殊住戸内諸室の調整 | 面積、設計仕様情報の追記 | A | 標準・特殊住戸内諸室の調整 | 面積、設計仕様情報の追記
|  | 内部間仕切り壁 | A | － | － | － | － | － | － | A | 厚さ、壁構成、面積芯 | 設計仕様 | A | 厚さ、壁構成、面積芯 | 設計仕様 | A | 厚さ、壁構成、面積芯 | 設計仕様
|  | 内部建具（仕様も含む） | A | － | － | － | － | － | － | A | 形状、大きさ、開き勝手 | 設計仕様 | A | 形状、大きさ、開き勝手 | 設計仕様 | A | 形状、大きさ、開き勝手 | 設計仕様
|  | 天井（天井高を含む） | A | － | － | － | － | － | － | A | 形状、構造、高さ | 設計仕様 | A | 形状、構造、高さ | 設計仕様 | A | 形状、構造、高さ | 設計仕様
|  | 仕上げ床（床仕上高を含む） | A | － | － | － | － | － | － | A | 厚さ、仕上床構成、高さ | 設計仕様 | A | 厚さ、仕上床構成、高さ | 設計仕様 | A | 厚さ、仕上床構成、高さ | 設計仕様
|  | 住宅設備（キッチン、UB、洗面化粧台、システム収納、トイレ、家具、手摺、カーテンレール、洗濯機パン、エアコン、室外機） | A,M.E | － | － | － | － | － | － | A | 形状、大きさ、高さ | 設計仕様 | A | 形状、大きさ、高さ | 設計仕様 | A | 形状、大きさ、高さ | 設計仕様
成果品 |  | BIM |  |  | 配置計画図、機能図（ゾーニング図） | 面積表 |  | 配置計画図、概略平面計画図、断面計画図、 | 面積表、 住戸一覧表(住戸規模･間取り配置情報) |  | 求積図、配置図、平面図（各階）、断面図、立面図、矩計図、平面図（住戸） | 面積表、仕上概要表 |  | 求積図、配置図、平面図（各階）、断面図、立面図（各面）、展開図、天井伏図、矩計図、平面詳細図、部分詳細図（主要部）、階段詳細図 | 面積表、仕上表、建具表 |  | S3図書の更新版及び部分詳細図等の追加
|  | 2D図書 |  |  | 計画概要、設計・工事スケジュール等、団地全体コンセプト、 仮設計画(工区分け、工事動線)、工事費概算書 |  |  | 基本計画概要書、設計・工事スケジュール表、工事費概算書 全体インフラ計画(現況埋設配管)、建て替えエリア配置コンセプト |  |  | 計画説明書、仕様概要書、設計概要書、住戸一覧表、敷地案内図、工事費概算書、設計・工事スケジュール表 |  |  | 建築物概要書、仕様書、敷地案内図、各種計算書、部分詳細図（各主要部）、 設計・工事スケジュール表 |  |  | 建築物概要書、仕様書1）、敷地案内図、積算数量調書、内訳明細書、各種計算書、部分詳細図、その他計画通知等に必要な図書、設計・工事スケジュール表
建築（構造）
|  |  |  | 全体・共用計画 |  |  | 全体・共用計画 |  |  | 全体・共用計画 |  |  | 全体・共用計画 |  |  | 全体・共用計画
全体・共用計画 | 建築要素 | 構造耐力上主要な部分に該当するもの（柱、はり、スラブ等） |  |  |  |  | － | － | － | AS | 解析モデル範囲の 柱、⼤梁、耐力壁、ブレース、基礎梁 | 解析モデル範囲の 仮定断面情報、配置情報 | AS | 柱、⼤梁、耐力壁、ブレース、基礎梁 | 断面情報、配置情報 | S | 柱、⼤梁、耐力壁、ブレース、基礎梁、床スラブ、⼩梁、雑 | 断面情報、配置情報
|  | 雑構造物（工作物、各種下地材など） |  |  |  |  | － | － | － | AS | － | － | AS | － | － | S | BIM上にモデル化する部材 | 断面情報、配置情報
| 成果品 | BIM | [8 empty] | 意匠躯体モデル、意匠躯体モデルから作成した構造概要図 |  |  | 意匠躯体モデル、意匠躯体モデルから作成した伏図（各階）、軸組図 ※上記はS3発注の際の成果品になります。S3,S4を一まとめとし、「実施設計」として発注する場合には、S3の成果品は必要ありません。 |  |  | 構造BIMモデル、構造BIMモデルから作成した伏図（各階）、軸組図
|  | 2D図書 | [8 empty] | 構造計画説明書、構造設計概要書、⼯事費概算書 ※構造設計概要書については、基礎工法比較検討資料、上記BIMモデルから切り出した基準階伏図（仮定断面キープラン）、1階・基礎伏図、基礎底レベルがわかる軸組図を含む） |  |  | 部材断面表、仕様書、構造基準図、部分詳細図（主要部）、工事費概算書 ※部材断面表については、BIM上の2D加筆又は2D図書の併用可とする。 ※上記はS3発注の際の成果品になります。S3,S4を一まとめとし、「実施設計」として発注する場合には、S3の成果品は必要ありません。 |  |  | 部材断⾯表、仕様書、構造基準図、部分詳細図、構造計算書、⼯事費概算書、 その他計画通知等に必要な図書 ※部材断面表については、BIM上の2D加筆又は2D図書の併用可とする。
建築（電気設備）
|  |  |  | 全体・共用計画 |  |  | 全体・共用計画 |  |  | 全体・共用計画 |  |  | 全体・共用計画 |  |  | 全体・共用計画
全体・共用計画 | 空間要素 | 空間要素 | － |  |  |  | － | － | － | E | 主要室 | 用途・性能・設計仕様情報の設定 | E | 主要室 | 設計仕様情報の追記 | E | 主要室 | 設計仕様情報の追記
| 設備要素 | 機器・盤類 | E |  |  |  | － | － | － | E | すべての機器 | 設計仕様 | E | すべての機器 | 設計仕様 | E | すべての機器 | 設計仕様
|  | 器具 | E |  |  |  | － | － | － | － | － | － | E | すべての照明器具、非常照明器具、 その他全器具類 | 設計仕様 | E | すべての照明器具、非常照明器具、 その他全器具類 | 設計仕様
|  | 幹線（ケーブルラックを含む） | E |  |  |  | － | － | － | E | インフラ供給ルート | 用途・サイズ | E | 主要な幹線 | 用途・サイズ | E | 主要な幹線 | 用途・サイズ
|  |  |  | 住戸計画 |  |  | 住戸計画 |  |  | 住戸計画 |  |  | 住戸計画 |  |  | 住戸計画
住戸計画 | 空間要素 | 空間要素 | － |  |  |  | － | － | － | E | 主要室 | 用途・性能・設計仕様情報の設定 | E | 主要室 | 設計仕様情報の追記 | E | 主要室 | 設計仕様情報の追記
| 設備要素 | 機器・盤類 | E |  |  |  | － | － | － | E | すべての機器 | 設計仕様 | E | すべての機器 | 設計仕様 | E | すべての機器 | 設計仕様
|  | 器具 | E |  |  |  | － | － | － | E | すべての照明器具、その他全器具類 | 設計仕様 | E | すべての照明器具、その他全器具類 | 設計仕様 | E | すべての照明器具、その他全器具類 | 設計仕様
成果品 |  | BIM | [11 empty] | 配置図、幹線平面図（メインルート、盤プロット） ※上記はS3発注の際の成果品になります。S3,S4を一まとめとし、「実施設計」として発注する場合には、S3の成果品は必要ありません。 |  |  | 配置図、負荷表、電灯・コンセント設備平⾯図（各階）、動⼒設備平⾯図（各階）、通信・情報設備平⾯図（各階）、⽕災報知等設備平⾯図（各階）、その他設置設備設計図、屋外設備図
|  | 2D図書 | [8 empty] | 電気設備計画説明書、電気設備設計概要書、⼯事費概算書、 各種技術資料 |  |  | 仕様書、幹線設備系統図（主要部）、部分詳細図（各主要部）、 主要なインフラ図、工事費概算 ※上記はS3発注の際の成果品になります。S3,S4を一まとめとし、「実施設計」として発注する場合には、S3の成果品は必要ありません。 |  |  | 仕様書、敷地案内図、受変電設備図、⾮常電源設備図、幹線系統図、 通信・情報設備系統図、⽕災報知等設備系統図、 ⼯事費概算書、各種計算書、その他計画通知等に必要な図書
建築（機械設備）
|  |  |  | 全体・共用計画 |  |  | 全体・共用計画 |  |  | 全体・共用計画 |  |  | 全体・共用計画 |  |  | 全体・共用計画
全体・共用計画 | 空間要素 | 空間要素 | － |  |  |  | － | － | － | M | 主要室 | 用途・性能・設計仕様情報の設定 | M | 主要室 | 設計仕様情報の追記 | M | 主要室 | 設計仕様情報の追記
| 設備要素 | 機器 | M |  |  |  | － | － | － | M | すべての機器 | 設計仕様 | M | すべての機器 | 設計仕様 | M | すべての機器 | 設計仕様
|  | 器具 | M |  |  |  | － | － | － | M,A | すべての衛生器具 | 設計仕様 | M,A | すべての衛生器具とすべての制気口 | 設計仕様 | M,A | すべての衛生器具とすべての制気口 | 設計仕様
|  | ダクト | M |  |  |  | － | － | － | M | 末端までのすべてのダクト (フランジ・保温等は不要) | 用途・サイズ | M | 末端までのすべてのダクト (フランジ・保温は不要) | 用途・サイズ | M | 末端までのすべてのダクト (フランジ・保温は不要) | 用途・サイズ
|  | ダンパー等 | M |  |  |  | － | － | － | － | － | － | M | 区画貫通部等の 主要なダンパー | 設計仕様 | M | 区画貫通部等の 主要なダンパー | 設計仕様
|  | 配管 | M |  |  |  | － | － | － | M | メインルートまでの主要配管と、 インフラ供給ルート (フランジ・保温等は不要) | 用途・サイズ | M | メインルートまでの主要配管と、 インフラ供給ルート (フランジ・保温等は不要) | 用途・サイズ | M | メインルートまでの主要配管と、 インフラ供給ルート (フランジ・保温等は不要) | 用途・サイズ
|  | バルブ等 | M |  |  |  | － | － | － | － | － | － | M | メインルートまでの主要なバルブ | 設計仕様 | M | メインルートまでの主要なバルブ | 設計仕様
|  |  |  | 住戸計画 |  |  | 住戸計画 |  |  | 住戸計画 |  |  | 住戸計画 |  |  | 住戸計画
住戸計画 | 空間要素 | 空間要素 | － |  |  |  | － | － | － | M | 主要室 | 用途・性能・設計仕様情報の設定 | M | 主要室 | 設計仕様情報の追記 | M | 主要室 | 設計仕様情報の追記
| 設備要素 | 機器 | M |  |  |  | － | － | － | M | すべての機器 | 設計仕様 | M | すべての機器 | 設計仕様 | M | すべての機器 | 設計仕様
|  | 器具 | M |  |  |  | － | － | － | A,M | すべての衛生器具 | 設計仕様 | A,M | すべての衛生器具とすべての制気口 | 設計仕様 | A,M | すべての衛生器具とすべての制気口 | 設計仕様
|  | ダクト | M |  |  |  | － | － | － | M | 末端までのすべてのダクト (フランジは不要) | 用途・サイズ | M | 末端までのすべてのダクト (フランジは不要) | 用途・サイズ | M | 末端までのすべてのダクト (フランジは不要) | 用途・サイズ
|  | ダンパー等 | M |  |  |  | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | －
|  | 配管 | M |  |  |  | － | － | － | M | 末端までの配管 (フランジ・保温等は不要) | 用途・サイズ | M | 末端までの配管 (フランジ・保温等は不要) | 用途・サイズ | M | 末端までの配管 (フランジ・保温等は不要) | 用途・サイズ
|  | バルブ等 | M |  |  |  | － | － | － | M | 末端までのすべてのバルブ | 設計仕様 | M | 末端までのすべてのバルブ | 設計仕様 | M | 末端までのすべてのバルブ | 設計仕様
成果品 |  | BIM | [11 empty] | 【給排⽔衛⽣設備】 配置図、機器表（主な仕様）、給排⽔衛⽣設備配管平⾯図（メインルート、機器プロット）、消⽕設備平⾯図（メインルート、機器プロット）、その他設置設備設計図(メインルート、機器プロット)、主要なインフラ図 【空調換気設備】 配置図、機器表(主な仕様)、空調設備平⾯図（メインルート、機器プロット）、換気設備平⾯図（メインルート、機器プロット）、その他設置設備設計図(メインルート、機器プロット)、主要なインフラ図 ※上記はS3発注の際の成果品になります。S3,S4を一まとめとし、「実施設計」として発注する場合には、S3の成果品は必要ありません。 |  |  | 【給排⽔衛⽣設備】 配置図、機器表、器具表 給排⽔衛⽣設備配管平⾯図（各階） 消⽕設備平⾯図（各階）、その他設置設備設計図、屋外設備図 【空調換気設備】 配置図、機器表、器具表 空調設備平⾯図（各階）、換気設備平⾯図（各階）、 その他設置設備設計図、屋外設備図
|  | 2D図書 | [8 empty] | 【給排⽔衛⽣設備】 給排⽔衛⽣設備計画説明書、給排⽔衛⽣設備設計概要書、 ⼯事費概算書、各種技術資料 【空調換気設備】 空調換気設備計画説明書、空調換気設備設計概要書、 ⼯事費概算書、各種技術資料 |  |  | 【給排⽔衛⽣設備】 仕様書、敷地案内図、給排⽔衛⽣設備配管系統図(主要部)、消⽕設備系統図(主要部)、排⽔処理設備図(各主要部)、部分詳細図(各主要部)、⼯事費概算書 【空調換気設備】 仕様書、敷地案内図、空調設備系統図(主要部)、換気設備系統図(主要部)、部分詳細図(各主要部)、⼯事費概算書、各種計算書 ※上記はS3発注の際の成果品になります。S3,S4を一まとめとし、「実施設計」として発注する場合には、S3の成果品は必要ありません。 |  |  | 【給排⽔衛⽣設備】 仕様書、敷地案内図、給排⽔衛⽣設備配管系統図、消⽕設備系統図、 排⽔処理設備図、部分詳細図、⼯事費概算書、 各種計算書、その他計画通知等に必要な図書 【空調換気設備】 仕様書、敷地案内図、空調設備系統図、換気設備系統図、 部分詳細図、⼯事費概算書、各種計算書、 その他計画通知等に必要な図書
昇降機設備
|  |  |  | 全体・共用計画 |  |  | 全体・共用計画 |  |  | 全体・共用計画 |  |  | 全体・共用計画 |  |  | 全体・共用計画
|  | EV | A |  |  |  | A | 位置、大きさ（線分による単線） | ― | A | EV本体（かご）の大きさ | 性能（着床階、定員（積載量）、常用/非常用、速度） | A | EV本体（かご）の大きさ | 性能、設計仕様 | A | EV本体（かご）の大きさ | 性能、設計仕様
敷地･外構
|  |  |  | 全体・共用計画 |  |  | 全体・共用計画 |  |  | 全体・共用計画 |  |  | 全体・共用計画 |  |  | 全体・共用計画
全体・共用計画 | 建築要素 | 現況敷地情報：既存工作物、敷地内既存建築物、既存立木等（表面形状） | A |  |  |  | A | 地盤面、工作物、樹木 |  | A | 地盤面、工作物、樹木 |  | A | 地盤面、工作物、樹木 |  | A | 地盤面、工作物、樹木
|  | 整備後の敷地工作物等（主要な歩道、車道、駐車場等） | A |  |  |  | A | 歩道、車道、駐車場、駐輪場 | 幅員、台数 | A | 歩道、車道、駐車場、駐輪場 | 幅員、台数 | A | 歩道、車道、駐車場、駐輪場、フェンス、門又は塀、側溝、枡 | 設計仕様 | A | 歩道、車道、駐車場、駐輪場、フェンス、門又は塀、側溝、枡 | 設計仕様
| 成果品 | BIM | [5 empty] | 配置図 |  |  | 配置図 |  |  | 配置図 |  |  | 配置図
Note on A6: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 文字が黄色→白に修正（他も同様）
Note on D48: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: Aでは空間要素が－です。
Note on N37: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: S→ASに変更（S3では意匠躯体モデルのため）
Note on N38: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: S→ASに変更（S3では意匠躯体モデルのため）
Note on O39: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: S3では成果品無しのため消し線としていた文言を消去
Note on O40: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: S3では成果品無しのため消し線としていた文言を消去

## 詳細度表_(BEP)
集合住宅設計BIM | [8 empty] | この表は「設計BIMワークフローガイドライン 建築設計三会 第１版」を参照しています |  |  |  | この表は「設計BIMワークフローガイドライン 建築設計三会 第１版」を参照しています |  |  |  | この表は「設計BIMワークフローガイドライン 建築設計三会 第１版」を参照しています |  |  |  | この表は「設計BIMワークフローガイドライン 建築設計三会 第１版」を参照しています |  |  |  | この表は「設計BIMワークフローガイドライン 建築設計三会 第１版」を参照しています
■各ステージにおける詳細度表（BEP）
[6 empty] | 【工事区分】 A：建築工事 E：電気設備工事 M：機械設備工事 【担当】 A：建築設計 S：構造設計 E：電気設備設計 M：機械設備設計 ※確定度は第５章オブジェクトモデリングガイドを参照のこと |  |  |  | 【工事区分】 A：建築工事 E：電気設備工事 M：機械設備工事 【担当】 A：建築設計 S：構造設計 E：電気設備設計 M：機械設備設計 ※確定度は第５章オブジェクトモデリングガイドを参照のこと |  |  |  | 【工事区分】 A：建築工事 E：電気設備工事 M：機械設備工事 【担当】 A：建築設計 S：構造設計 E：電気設備設計 M：機械設備設計 ※確定度は第５章オブジェクトモデリングガイドを参照のこと |  |  |  | 【工事区分】 A：建築工事 E：電気設備工事 M：機械設備工事 【担当】 A：建築設計 S：構造設計 E：電気設備設計 M：機械設備設計 ※確定度は第５章オブジェクトモデリングガイドを参照のこと |  |  |  | 【工事区分】 A：建築工事 E：電気設備工事 M：機械設備工事 【担当】 A：建築設計 S：構造設計 E：電気設備設計 M：機械設備設計 ※確定度は第５章オブジェクトモデリングガイドを参照のこと
各項目について、EIRに記載された内容をブルー地に記載し、その下欄（白地）に発注者と設計者が合意した内容を記載します。（EIRの要望とBEPの合意内容に齟齬がない場合には、グレー欄の記載は必ずしも必要ありません。適宜利用ください。） |  |  |  |  | 工事 区分 | S0 企画 |  |  |  | S1 基本計画 |  |  |  | S2 基本設計 |  |  |  | S3 実施設計1 |  |  |  | S4 実施設計2
[6 empty] | 担当 | BIMデータ |  |  | 担当 | BIMデータ |  |  | 担当 | BIMデータ |  |  | 担当 | BIMデータ |  |  | 担当 | BIMデータ
[7 empty] | BIMモデル |  | ２D 加筆情報 |  | BIMモデル |  | ２D 加筆情報 |  | BIMモデル |  | ２D 加筆情報 |  | BIMモデル |  | ２D 加筆情報 |  | BIMモデル |  | ２D 加筆情報
[7 empty] | 形状 | 情報 |  |  | 形状 | 情報 |  |  | 形状 | 情報 |  |  | 形状 | 情報 |  |  | 形状 | 情報
建築（意匠）
[6 empty] | 全体・共用計画 |  |  |  | 全体・共用計画 |  |  |  | 全体・共用計画 |  |  |  | 全体・共用計画 |  |  |  | 全体・共用計画
全体・共用計画 | 空間要素 | 空間（室、通路、住戸等（階数、階高、各室の面積共）） |  |  |  |  | 配棟、住棟(連⼾数、階数)、 スパン割 | ⼾数、総専有面積 |  |  | 配棟、住棟(連⼾数、階数)、スパン割、住⼾アロケーション、共⽤スパン位置、EV及び階段位置 | 室用途、住戸タイプ、 ⼾数、面積 |  |  | 住棟全諸室の配置 | 性能の設定 仕上げ、面積 |  |  | 住棟全諸室の配置 | 面積、設計仕様の追記 |  |  | 住棟全諸室の配置 | 面積、設計仕様の追記
|  |  | マス | 連戸数、住戸数、階数、幅、奥行き | ー | A | 連戸数、住戸数、階数、幅、奥行きの配置 | 連戸数、住戸数、階数、 総戸数 | ー | A | 連戸数、階数、幅、奥行きの配置 | 連戸数、階数、総戸数 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー
|  |  |  | 日影法チェック |  |  | マスの形状より計算 | ー | ー |  | マスの形状より計算 | ー | ー |  | マスの形状より計算 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー
|  |  |  | 面積（計画床、延べ、容対、専有） |  | A | マスの形状より取得 | マスの形状より取得 | ー | A | マスの形状より取得 | マスの形状より取得 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー
|  |  | 部屋 | 部屋名（住戸、共用廊下、MB 等）、住戸タイプ名、住戸間取り、室用途、プランタイプ（標準・特殊住戸） | ー | ー | ー | ー | ー | A | 要求諸室、建物機能諸室の配置 | 部屋名、住戸タイプ名、 住戸間取り、室用途、 プランタイプ（標準・特殊住戸） | ー | A | 全諸室の配置 | 部屋名、住戸タイプ名、 住戸間取り、室用途、 プランタイプ（標準・特殊住戸） | ー | A | 全諸室の配置 | 部屋名、住戸タイプ名、 住戸間取り、室用途、 プランタイプ（標準・特殊住戸） | ー | A | 全諸室の配置 | 部屋名、住戸タイプ名、 住戸間取り、室用途、 プランタイプ（標準・特殊住戸） | ー
|  |  |  | 内部仕上げ、スラブ高、床仕上高、天井高 |  | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | A | PP | 内部仕上げ、スラブ高、床仕上高、天井高 | ー | A | ー | 内部仕上げ、スラブ高、床仕上高、天井高 | ー | A | ー | 内部仕上げ、スラブ高、床仕上高、天井高 | ー
|  |  |  | 面積（共用部、住戸面積） |  | ー | ー | ー | ー | A | 部屋の形状より取得 | 部屋の形状より取得 | ー | A | 部屋の形状より取得 | 部屋の形状より取得 | ー | A | ー | ー | エリア求積 | A | ー | ー | エリア求積
| 建築要素 | 階高、地下深さ、最高高さ設定 |  |  |  |  | レベル | 階高 |  |  | 通り芯、レベル | 階高 |  |  | 通り芯、レベル | 階高 | 寸法、 注記など |  | 通り芯、レベル | 階高 | 寸法、 注記など |  | 通り芯、レベル | 階高 | 寸法、 注記など
|  |  | 通り芯、レベル（FL） |  | ー | A | レベル（FL） | レベルによる階高の設定 | ー | A | 通り芯、レベル（FL） | レベルによる階高の設定 | ー | A | 通り芯、レベル（FL） | レベルによる階高の設定 | ー | A | 通り芯、レベル（FL） | レベルによる階高の設定 | － | A | 通り芯、レベル（FL） | レベルによる階高の設定 | －
|  |  | 通り芯間寸法、階高 |  |  | A | － | レベル位置により階高取得 | 寸法 | A | － | レベル位置により階高取得 | 寸法 | A | － | レベル位置により階高取得 | 寸法 | A | － | レベル位置により階高取得 | 寸法 | A | － | レベル位置により階高取得 | 寸法
|  | 構造体：柱、梁 |  |  |  |  | ー | ー | [5 empty] | AS | 意匠躯体モデルによる 柱、梁の意匠上の配置、 構造モデルとの調整 | 大きさ、高さ、性能、部材符号 | 寸法、 注記など | AS | 意匠躯体モデルによる 柱、梁の構造（設計仕様）、厚さ | 性能、設計仕様、部材符号 | 寸法、 注記など |  | 意匠躯体モデルによる 柱、梁の構造（設計仕様）、厚さ （構造BIMモデルと整合させる） | 性能、設計仕様 （構造BIMモデルと整合させる） | 寸法、 注記など
|  |  | 柱 ※構造モデルと要調整 | 形状寸法、位置、レベル、材質 | A | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | AS | 意匠柱の配置 （意匠と構造の調整） | 形状寸法、レベル、材質 （意匠と構造の調整） | ー | AＳ | 意匠柱の配置 | 形状寸法、レベル、材質 | ー | A | 意匠柱の配置 | 形状寸法、レベル、材質 | ー
|  |  | 梁 ※構造モデルと要調整 | 形状寸法、位置、レベル、材質、勾配 | A | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | AS | 意匠梁の配置 （意匠と構造の調整） | 形状寸法、レベル、材質 （意匠と構造の調整） | 一部梁形状 | AS | 意匠梁の配置 | 形状寸法、レベル、材質 | 一部梁形状 | A | 意匠梁の配置 | 形状寸法、レベル、材質 | 一部梁形状
|  | 構造体：床（スラブ） |  |  |  |  | ー | ー |  |  | ー | ー | ー | AS | 意匠躯体モデルによる 床スラブの意匠上の配置、 ボイドスラブ位置 構造モデルとの調整 | 大きさ、高さ、性能 ボイドスラブ大きさ、部材符号 | 寸法、 注記など | AS | 意匠躯体モデルによる 床の構造（設計仕様）、厚さ | 性能、設計仕様、部材符号 | 寸法、 注記など | AS | 意匠躯体モデルによる 床の構造（設計仕様）、厚さ （構造BIMモデルと整合させる） | 性能、設計仕様、部材符号 （構造BIMモデルと整合させる） | 寸法、 注記など
|  |  | 床(ｽﾗﾌﾞ) ※構造モデルと要調整 | スラブレベル、厚み | A | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | AS | 意匠床スラブの配置 （意匠と構造の調整） | レベル、厚さ （意匠と構造の調整） | ー | AS | 意匠床スラブの配置 | レベル、厚さ | ー | AS | 意匠床スラブの配置 | レベル、厚さ | ー
|  |  |  | 勾配、段差部分の形状 |  | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | AS | ボイドスラブ位置 （意匠と構造の調整） | 厚さ （意匠と構造の調整） | 勾配 | AS | ボイドスラブ位置 | 厚さ | 勾配 | AS | ボイドスラブ位置 | 厚さ | 勾配
|  |  |  | 仕上レベル、厚み |  | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー→AS | 仕上の厚みと下地構成 （意匠と構造の調整） | 仕上レベル、厚さ （意匠と構造の調整） | ー | AS | 仕上の厚みと下地構成 | 仕上レベル、厚さ | ー | AS | 仕上の厚みと下地構成 | 仕上レベル、厚さ | ー
|  | 構造体：基礎 |  |  |  |  | ー | ー |  |  | ー | ー | ー | AS | 意匠躯体モデルによる 基礎の意匠上の配置、 構造モデルとの調整 | 大きさ、高さ、性能、部材符号 | 寸法、 注記など | AS | 意匠躯体モデルによる 基礎の構造（設計仕様）、厚さ | 性能、設計仕様、部材符号 | 寸法、 注記など | AS | 意匠躯体モデルによる 基礎の構造（設計仕様）、厚さ （構造BIMモデルと整合させる） | 性能、設計仕様、部材符号 （構造BIMモデルと整合させる） | 寸法、 注記など
|  |  | 基礎※：構造モデルに準ずる |  | A | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | AS | 意匠基礎の配置 | 形状寸法、レベル、材質 | ー | AS | 意匠基礎の配置 （意匠と構造の調整） | 形状寸法、レベル、材質 （意匠と構造の調整） | ー | AS | 意匠基礎の配置 | 形状寸法、レベル、材質 | ー
|  | 構造体：耐力壁 |  |  |  |  | ー | ー |  |  | 位置（線分による単線） | ー | ー | AS | 意匠躯体モデルによる 耐力壁の意匠上の配置、 構造モデルとの調整 | 内/外部、耐火/遮音性能/非性能、 厚さ、部材符号 | 寸法、 注記など | AS | 意匠躯体モデルによる 耐力壁の構造（設計仕様）、厚さ | 性能、設計仕様、部材符号 | 寸法、 注記など | AS | 意匠躯体モデルによる 耐力壁の構造（設計仕様）、厚さ （構造BIMモデルと整合させる） | 性能、設計仕様、部材符号 （構造BIMモデルと整合させる） | 寸法、 注記など
|  |  | 耐力壁 ※構造モデルと要調整 | 高さ、厚み、長さ、壁芯 | A | ー | ー | ー | ー | ー | 壁の仮配置 | ー | 線分（部屋分割線）による単線 | AS | 意匠耐力壁の配置 （意匠と構造の調整） | 形状寸法、レベル、材質 （意匠と構造の調整） | ー | AS | 意匠耐力壁の配置 | 形状寸法、レベル、材質 | ー | AS | 意匠耐力壁の配置 | 形状寸法、レベル、材質 | ー
|  |  |  | 性能（耐火、遮音） |  | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | AS | ー | 内/外部、耐火/遮音性能/非性能情報、厚さ （意匠と構造の調整） | ー | AS | ー | 内/外部、耐火/遮音性能/非性能情報、厚さ | ー | AS | ー | 内/外部、耐火/遮音性能/非性能情報、厚さ | ー
|  | 構造耐力上主要な部分に含まれない壁 （種類も含む） |  |  |  |  | ー | ー |  |  | 位置（線分による単線） | ー | ー |  | 厚さ、壁構成、面積芯 | 内/外部、耐火/遮音性能/非性能、厚さ |  |  | 厚さ、壁構成、面積芯 | 性能、設計仕様 |  |  | 厚さ、壁構成、面積芯 | 性能、設計仕様
|  |  | 壁 | 高さ、厚み、長さ、壁芯 | A | ー | ー | ー | ー | ー | 壁の仮配置 | ー | 線分（部屋分割線）による単線 | AS | 間仕切り壁の配置 | 高さ、断面構成による厚さ | ー | AS | 間仕切り壁の配置 | 高さ、断面構成による厚さ | ー | AS | 間仕切り壁の配置 | 高さ、断面構成による厚さ | 壁芯
|  |  |  | 性能（耐火、遮音） |  | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | AS | ー | 内/外部、耐火/遮音性能/非性能、厚さ | ー | AS | ー | 内/外部、耐火/遮音性能/非性能、厚さ | ー | AS | ー | 内/外部、耐火/遮音性能/非性能、厚さ | ー
|  | 屋根、ひさし※ |  |  |  |  | ー |  |  |  | ー |  |  |  | 形状、大きさ、厚さ | 設計仕様 |  |  | 形状、大きさ、厚さ | 設計仕様 |  | A | 形状、大きさ、厚さ | 設計仕様材料
|  |  | 屋根 | 屋根の厚み※陸屋根除く、屋根勾配(水勾配) | A | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | A | 屋根の配置 | レベル、厚さ | 勾配、段差 | A | 屋根の配置 | レベル、厚さ | 勾配、段差 | ー | 屋根の配置 | レベル、厚さ | 勾配、段差、軒先形状
|  |  | ひさし※：床に同じ |  | A | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー
|  | バルコニー、共用廊下、外部手摺 |  |  |  |  | ー |  |  |  | 位置（線分による単線） |  |  |  | 形状、大きさ、厚さ、高さ | 設計仕様 |  | A | 形状、大きさ、厚さ、高さ | 設計仕様 |  | A | 形状、大きさ、厚さ、高さ | 設計仕様材料
|  |  | バルコニー、共用廊下※：床に同じ |  | A | ー | ー | ー | ー | ー | バルコニーの配置 | ー | 線分（部屋分割線）による単線 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー
|  |  | 手摺 | 手摺横桟、手摺子(形状、 仕上、見込）、特殊形状 防風スクリーン | A | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | A | 手摺の配置 | 手摺横桟、手摺子(仕上、見込）、特殊形状、防風スクリーン | ー | A | 手摺の配置 | 手摺横桟、手摺子(仕上、見込）、特殊形状、防風スクリーン | ー | ー | 手摺の配置 | 手摺横桟、手摺子(仕上、見込）、特殊形状、防風スクリーン | ー
|  | 階段 |  |  |  |  | ー | ー |  |  | 位置（線分による単線） | ー |  |  | 構造種類（RC） | 幅員、蹴上、踏面 |  |  | 構造種類（鉄骨/RC） | 設計仕様 |  |  | 構造種類（鉄骨/RC） | 設計仕様材料
|  |  | 階段 | 蹴上、踏面、踊場の寸法 | A | ー | ー | ー | ー | A | 階段形状 | ー | 線分による 単線表記 | A | 階段の配置 | 幅員、蹴上、踏面、踊場、材質 | ー | A | 階段形の配置 | 幅員、蹴上、踏面、踊場、材質 | ー | A | 階段形の配置 | 幅員、蹴上、踏面、踊場、材質 | ー
|  | EVシャフト |  |  |  |  | ー |  |  |  | 位置（線分による単線） |  |  |  | 大きさ、着床階 |  |  | A | 大きさ、着床階 |  |  | A | 大きさ、着床階
|  |  | シャフト開口部 |  | A | ー | ー | ー | ー | A | シャフト開口部の配置 | ー | 線分（部屋分割線）による単線 | A | シャフト開口部の配置 | － | ー | A | シャフト開口部の配置 | － | ー |  | シャフト開口部の配置 | － | ー
|  | 外装（種類、材料等） |  |  |  |  | ー | ー |  |  | ー | ー |  |  | 形状、設計仕様（CW/PC/RC/ALC) | 設計仕様 |  |  | 形状、設計仕様（CW/PC/RC/ALC) | 設計仕様材料 |  |  | 形状、設計仕様（CW/PC/RC/ALC) | 設計仕様材料
|  |  | 壁 CW(壁) | 外形寸法 | A | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | A | 外壁の配置 | レベル、厚さ、高さ | スパンドレル | A | 外壁の配置 | レベル、厚さ、高さ | スパンドレル | A | 外壁の配置 | レベル、厚さ、高さ | スパンドレル
|  |  | PC/RC/ALC※：壁に同じ |  | A | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー
|  | 外部建具（仕様も含む） |  |  |  |  | ー | ー |  |  | ー | ー |  |  | 形状、大きさ、開き勝手 | 性能（防火性能、遮音性能、気密性能） |  |  | 形状、大きさ、開き勝手 | 性能、設計仕様 |  |  | 形状、大きさ、開き勝手 | 性能、設計仕様
|  |  | ドア、窓 | 建具種別、大きさ寸法、開き勝手、個数 | A | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | A | 形状、大きさ、開き勝手別のカーテンパネル、ドア、窓の配置 | 建具種別、大きさ寸法、開き勝手、個数 | ー | A | 形状、大きさ、開き勝手別のカーテンパネル、ドア、窓の配置 | 建具種別、大きさ寸法、開き勝手、個数 | 姿図 | A | 形状、大きさ、開き勝手別のカーテンパネル、ドア、窓の配置 | 建具種別、大きさ寸法、開き勝手、個数 | 姿図
|  |  |  | 性能（防火、遮音、気密、その他） |  | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | A | ー | 性能（防火、遮音、気密、その他） | ー | A | ー | 性能（防火、遮音、気密、その他） | ー | A | ー | 性能（防火、遮音、気密、その他） | ー
|  |  |  | 仕様（枠、沓、扉(形状、材質、見込、仕上、厚さ、ガラス(種別、厚さ、大きさ寸法）、ハンドル、錠形式）、ガラリの開口率、形式、羽間隔、形状）、面格子、インターフォンパネル |  | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 仕様（枠、沓、扉(形状、材質、見込、仕上、厚さ、ガラス(種別、厚さ、大きさ寸法）、ハンドル、錠形式）、ガラリの開口率、形式、羽間隔、形状）、面格子、インターフォンパネル | ー | ー | ー | 仕様（枠、沓、扉(形状、材質、見込、仕上、厚さ、ガラス(種別、厚さ、大きさ寸法）、ハンドル、錠形式）、ガラリの開口率、形式、羽間隔、形状）、面格子、インターフォンパネル | ー | A | ー | 仕様（枠、沓、扉(形状、材質、見込、仕上、厚さ、ガラス(種別、厚さ、大きさ寸法）、ハンドル、錠形式）、ガラリの開口率、形式、羽間隔、形状）、面格子、インターフォンパネル | ー
|  | 内部建具（仕様も含む） |  |  |  |  | ー | ー |  |  | ー | ー |  |  | 形状、大きさ、開き勝手 | 性能（防火性能、遮音性能、気密性能） |  |  | 形状、大きさ、開き勝手 | 性能、設計仕様 |  |  | 形状、大きさ、開き勝手 | 性能、設計仕様
|  |  | ドア ※作成内容は住戸計画に準ずる | 建具種別、大きさ寸法、開き勝手、個数、姿図 | A | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | A | 形状、大きさ、開き勝手別のドア、窓の配置 | 大きさ寸法、開き勝手、個数 | ー | A | 形状、大きさ、開き勝手別のドア、窓の配置 | 大きさ寸法、開き勝手、個数 | 姿図 | A | 形状、大きさ、開き勝手別のドア、窓の配置 | 大きさ寸法、開き勝手、個数 | 姿図
|  |  |  | 性能（防火、遮音、気密、その他） |  | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | A | ー | 性能（防火、遮音、気密、その他） | ー | A | ー | 性能（防火、遮音、気密、その他） | ー | A | ー | 性能（防火、遮音、気密、その他） | ー
|  |  |  | 仕様（枠、沓、扉(形状、材質、見込、仕上、厚み、ガラス(種別、厚さ、大きさ寸法）、ハンドル、錠形式）、ガラリの開口率、形式、羽間隔、形状） |  | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | A | ー | 仕様（枠、沓、扉(形状、材質、見込、仕上、厚さ、ガラス(種別、厚さ、大きさ寸法）、ハンドル、錠形式）、ガラリの開口率、形式、羽間隔、形状） | ー | A | ー | 仕様（枠、沓、扉(形状、材質、見込、仕上、厚さ、ガラス(種別、厚さ、大きさ寸法）、ハンドル、錠形式）、ガラリの開口率、形式、羽間隔、形状） | ー
|  | 天井（天井高を含む） |  |  |  |  | ー | ー |  |  | ー | ー |  |  | 形状、構造、高さ | 設計仕様 |  |  | 形状、構造、高さ | 設計仕様 |  |  | 形状、構造、高さ | 設計仕様
|  |  | 天井 | 天井高さ、厚み、仕上 | A | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | A | 天井の配置 | 天井高さ、下地構成による厚さ | 天井開口 | A | 天井の確定 | 天井高さ、下地構成による厚さ | 天井開口 | A | 天井の確定 | 天井高さ、下地構成による厚さ | 天井開口
|  | 断熱材（床、壁、天井） |  |  |  |  | ー | ー |  |  | ー | ー |  |  | 形状、厚さ | 性能、設計仕様 | ー |  | 形状、厚さ | 性能、設計仕様 | ー |  | 形状、厚さ | 性能、設計仕様 | ー
|  |  | 床、壁 天井 | 高さ、厚み、仕様 | A | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | A | 断熱範囲の配置 | 厚さ、種別 | ー | A | 断熱範囲の配置 | 厚さ、種別 | ー | A | 断熱範囲の配置 | 厚さ、種別 | ー
|  | 機械基礎 |  |  |  |  | ー | ー |  |  | ー | ー |  |  | 形状、厚さ | 性能、設計仕様 | ー |  | 形状、厚さ | 性能、設計仕様 | ー |  | 形状、厚さ | 性能、設計仕様 | ー
|  |  | 機械基礎 | 大きさ、仕様 | A | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | A | 機械基礎の配置 | 厚さ、種別 | ー | A | 機械基礎の配置 | 厚さ、種別 | ー | A | 機械基礎の配置 | 厚さ、種別 | ー
|  | 隔て板、ドレイン、太陽光パネル、避難ハッチ、換気レジスター、クーラースリーブ、換気口ベントキャップ |  |  |  |  | ー | ー |  |  | ー | ー |  |  | 形状、大きさ、高さ | 設計仕様 |  |  | 形状、大きさ、高さ | 設計仕様 |  |  | 形状、大きさ、高さ | 設計仕様
|  |  | 隔て板 | 形状寸法、位置、レベル、仕様 | A | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | A | 隔て板の配置 | 高さ、厚さ、種別 | ー | A | 隔て板の配置 | 高さ、厚さ、種別 | ー | A | 隔て板の配置 | 高さ、厚さ、種別 | ー
|  |  | ドレイン | 形状寸法、位置、レベル、仕様 | A | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | A | ドレインの配置 | 大きさ、種別 | ー | A | ドレインの配置 | 大きさ、種別 | ー | A | ドレインの配置 | 大きさ、種別 | ー
|  |  | 太陽光 パネル | 形状寸法、位置、レベル、仕様 | A | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | A | 太陽光パネルの配置 | 高さ、厚さ、種別 | ー | A | 太陽光パネルの配置 | 高さ、厚さ、種別 | ー | A | 太陽光パネルの配置 | 高さ、厚さ、種別 | ー
|  |  | 避難 ハッチ | 形状寸法、位置、レベル、仕様 | A | － | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | A | 避難ハッチの配置 | 大きさ、種別 | ー | A | 避難ハッチの配置 | 大きさ、種別 | ー | A | 避難ハッチの配置 | 大きさ、種別 | ー
|  |  | 換気レジスター | 形状寸法、位置、レベル、仕様 | A | － | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | A | 換気レジスターの配置 | 高さ、大きさ、種別 | ー | A | 換気レジスターの配置 | 高さ、大きさ、種別 | ー | A | 換気レジスターの配置 | 高さ、大きさ、種別 | ー
|  |  | クーラースリーブ | 形状寸法、位置、レベル、仕様 | A | － | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | A | クーラースリーブの配置 | 高さ、大きさ、種別 | ー | A | クーラースリーブの配置 | 高さ、大きさ、種別 | ー | A | クーラースリーブの配置 | 高さ、大きさ、種別 | ー
|  |  | 換気口 ベントキャップ | 形状寸法、位置、レベル、仕様 | A | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | A | 換気口ベントキャップの配置 | 高さ、大きさ、種別 | ー | A | 換気口ベントキャップの配置 | 高さ、大きさ、種別 | ー | A | 換気口ベントキャップの配置 | 高さ、大きさ、種別 | ー
[6 empty] | 住戸計画 |  |  |  | 住戸計画 |  |  |  | 住戸計画 |  |  |  | 住戸計画 |  |  |  | 住戸計画
住戸計画 | 空間要素 | 空間（住戸内居室、（階数、天高、各室の面積共）） | [8 empty] | 標準・特殊住戸、住⼾間⼝奥⾏⼨法、住⼾左右勝⼿ （2Dオブジェクトによる住戸） | 標準・特殊住戸、住戸タイプ |  |  | 標準・特殊住戸内諸室の配置 | 室用途、仕上げ、面積情報 |  |  | 標準・特殊住戸内諸室の配置 | 室用途、仕上げ、面積情報 |  |  | 標準・特殊住戸内諸室の配置 | 室用途、仕上げ、面積情報
|  |  | 2Dオブジェクト | 幅、奥行き、住戸タイプ名 | ー | ー | ー | ー | ー | A | 幅、奥行きの設定 | 住戸タイプの設定 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー
|  |  |  | プランタイプ |  | ー | ー | ー | ー | A | ー | 標準または特殊住戸の設定 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー
|  |  | 部屋 | 部屋名、居室用途 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | A | 全諸室の配置 | 部屋名、居室用途 | ー | A | 全諸室の配置 | 部屋名、居室用途 | ー | A | 全諸室の配置 | 部屋名、居室用途 | ー
|  |  |  | 性能（採光、換気）内部仕上げ、スラブ高、床仕上高、天井高 |  | ー | ー | ー | ー | ー | 居室位置より採光の確認 | ー | ー | A | ー | 仕上げ、スラブ高、床仕上高、天井高 | ー | A | ー | 仕上げ、スラブ高、床仕上高、天井高 採光、換気計算 | ー | A | ー | 仕上げ、スラブ高、床仕上高、天井高 採光、換気計算 | ー
|  |  |  | 面積（室面積） |  | ー | ー | ー | ー | － | ー | ー | ー | A | 部屋の形状より取得 | 部屋の形状より取得 | 一部、塗り潰し領域 | A | 部屋の形状より取得 | 部屋の形状より取得 | 一部、塗り潰し領域 | A | 部屋の形状より取得 | 部屋の形状より取得 | 一部、塗り潰し領域
| 建築要素 | 内部間仕切壁 |  |  |  |  | ー | ー |  |  | ー | ー |  |  | 厚さ、壁構成、面積芯 | 設計仕様 |  |  | 厚さ、壁構成、面積芯 | 設計仕様 |  |  | 厚さ、壁構成、面積芯 | 設計仕様
|  |  | 壁 | 高さ、厚み、長さ、壁芯 | A | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | A | 間仕切り壁の配置 | 高さ、断面構成による厚さ | ー | A | 間仕切り壁の配置 | 高さ、断面構成による厚さ | ー | A | 間仕切り壁の配置 | 高さ、断面構成による厚さ | 壁芯
|  |  |  | 性能（遮音、耐水） |  | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | A | ー | 遮音性能/非性能情報、厚さ | ー | A | ー | 遮音性能/非性能情報、厚さ | ー | A | ー | 遮音性能/非性能情報、厚さ | ー
|  | 内部建具（仕様も含む） |  |  |  |  | ー | ー |  |  | ー | ー |  |  | 形状、大きさ、開き勝手 | 設計仕様 |  |  | 形状、大きさ、開き勝手 | 設計仕様 |  |  | 形状、大きさ、開き勝手 | 設計仕様
|  |  | ドア | 建具種別、大きさ寸法、開き勝手、個数、姿図 | A | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | A | 形状、大きさ、開き勝手別のドア | 大きさ寸法、開き勝手、個数 | ー | A | 形状、大きさ、開き勝手別のドア | 大きさ寸法、開き勝手、個数 | ー | A | 形状、大きさ、開き勝手別のドア | 大きさ寸法、開き勝手、個数 | ー
|  |  |  | 性能（その他） |  | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | A | ー | ー | ー | A | ー | ー | ー | A | ー | ー | ー
|  |  |  | 仕様（枠、沓、扉(形状、材質、見込、仕上、厚み、ガラス(種別、厚さ、大きさ寸法）、ハンドル、錠形式） |  | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | A | ー | 設計仕様（枠、沓、扉(形状、材質、見込、仕上、厚さ、ガラス(種別、厚さ、大きさ寸法）、ハンドル、錠形式） | ー | A | ー | 設計仕様（枠、沓、扉(形状、材質、見込、仕上、厚さ、ガラス(種別、厚さ、大きさ寸法）、ハンドル、錠形式） | ー | A | ー | 設計仕様（枠、沓、扉(形状、材質、見込、仕上、厚さ、ガラス(種別、厚さ、大きさ寸法）、ハンドル、錠形式） | ー
|  | 天井（天井高を含む） |  |  |  |  | ー | ー |  |  | ー | ー |  |  | 形状、構造、高さ | 設計仕様 |  |  | 形状、構造、高さ | 設計仕様 |  |  | 形状、構造、高さ | 設計仕様
|  |  | 天井 | 天井高さ、厚み、仕上 | A | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | A | 天井の配置 | 天井高さ、下地構成による厚さ | 天井開口 | A | 天井の配置 | 天井高さ、下地構成による厚さ | 天井開口 | A | 天井の配置 | 天井高さ、下地構成による厚さ | 天井開口
|  | 仕上げ床（床仕上高を含む） |  |  |  |  | ー | ー |  |  | ー | ー |  |  | 厚さ、仕上床構成、高さ | 設計仕様 | ー |  | 厚さ、仕上床構成、高さ | 設計仕様 | ー |  | 厚さ、仕上床構成、高さ | 設計仕様 | ー
|  |  | 床 | 仕上高さ、厚み、仕上 | A | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | A | 床の配置 | 仕上高さ、下地構成による厚さ | ー | A | 床の配置 | 仕上高さ、下地構成による厚さ | ー | A | 床の配置 | 仕上高さ、下地構成による厚さ | ー
|  | 住宅設備 |  |  |  |  | ー | ー |  |  | ー | ー |  |  | 形状、大きさ、高さ | 設計仕様 | ー |  | 形状、大きさ、高さ | 設計仕様 | ー |  | ー | ー | ー
|  |  | キッチン | 形状寸法、位置、レベル、仕様 | A,M,E | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | A | キッチンの配置 | 高さ、大きさ、種別、仕様 | ー | A | キッチンの配置 | 高さ、大きさ、種別、仕様 | ー | A | キッチンの配置 | 高さ、大きさ、種別、仕様 | ー
|  |  | UB | 形状寸法、位置、レベル、仕様 | A | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | A | UBの配置 | 高さ、大きさ、種別、仕様 | ー | A | UBの配置 | 高さ、大きさ、種別、仕様 | ー | A | UBの配置 | 高さ、大きさ、種別、仕様 | ー
|  |  | 洗面 化粧台 | 形状寸法、位置、レベル、仕様 | M,E | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | A | 洗面化粧台の配置 | 高さ、大きさ、種別、仕様 | ー | A | 洗面化粧台の配置 | 高さ、大きさ、種別、仕様 | ー | A | 洗面化粧台の配置 | 高さ、大きさ、種別、仕様 | ー
|  |  | システム収納 | 形状寸法、位置、レベル、仕様 | A | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | A | システム収納の配置 | 高さ、大きさ、種別、仕様 | ー | A | システム収納の配置 | 高さ、大きさ、種別、仕様 | ー | A | システム収納の配置 | 高さ、大きさ、種別、仕様 | ー
|  |  | トイレ | 形状、位置、レベル | M,E | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | A | トイレの配置 | 種別、仕様 | ー | A | トイレの配置 | 種別、仕様 | ー | A | トイレの配置 | 種別、仕様 | ー
|  |  | 家具 | 形状寸法、位置、レベル | A | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | A | 家具の配置 | 高さ、大きさ、種別、仕様 | ー | A | 家具の配置 | 高さ、大きさ、種別、仕様 | ー | A | 家具の配置 | 高さ、大きさ、種別、仕様 | ー
|  |  | 手摺 | 形状寸法、位置、レベル、仕様 | A | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | A | 手摺の配置 | 高さ、大きさ、種別、仕様 | ー | A | 手摺の配置 | 高さ、大きさ、種別、仕様 | ー | A | 手摺の配置 | 高さ、大きさ、種別、仕様 | ー
|  |  | カーテンレール | 形状寸法、位置、レベル、仕様 | A | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | A | カーテンレールの配置 | 高さ、大きさ、種別、仕様 | ー | A | カーテンレールの配置 | 高さ、大きさ、種別、仕様 | ー | A | カーテンレールの配置 | 高さ、大きさ、種別、仕様 | ー
|  |  | 洗濯機 パン | 形状寸法、位置、レベル、仕様 | A | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | A | 洗濯機パンの配置 | 高さ、大きさ、種別、仕様 | ー | A | 洗濯機パンの配置 | 高さ、大きさ、種別、仕様 | ー | A | 洗濯機パンの配置 | 高さ、大きさ、種別、仕様 | ー
|  |  | エアコン | 形状寸法、位置、レベル、仕様 | A | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | A | エアコンの配置 | 高さ、大きさ、種別、仕様 | ー | A | エアコンの配置 | 高さ、大きさ、種別、仕様 | ー | A | エアコンの配置 | 高さ、大きさ、種別、仕様 | ー
|  |  | 室外機 | 形状寸法、位置、レベル、仕様 | A | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | A | 室外機の配置 | 高さ、大きさ、種別、仕様 | ー | A | 室外機の配置 | 高さ、大きさ、種別、仕様 | ー | A | 室外機の配置 | 高さ、大きさ、種別、仕様 | ー
成果品 |  | BIM |  |  |  |  | 【建築】 配置計画図、概略平面計画図、断面計画図、面積表、住戸一覧表(住戸規模･間取り配置情報) |  |  |  | 【建築】 配置計画図、概略平面計画図、断面計画図、面積表、住戸一覧表(住戸規模･間取り配置情報) |  |  |  | 【建築】 仕上概要表、面積表及び求積図、配置図、平面図（各階）、断面図、立面図、矩計図、平面図（住戸） |  |  |  | 【建築】 仕上表、面積表及び求積図、配置図、平面図（各階）、断面図、立面図（各面）、 展開図、天井伏図、建具表、矩計図、平面詳細図、部分詳細図（主要部）、階段詳細図 |  |  |  | 【建築】 S3図書の更新版及び部分詳細図等の追加
|  | 2D図書 |  |  |  |  | 【建築】 基本計画概要書、設計・工事スケジュール表、工事費概算書 全体インフラ計画(現況埋設配管)、建て替えエリア配置コンセプト |  |  |  | 【建築】 基本計画概要書、設計・工事スケジュール表、工事費概算書 全体インフラ計画(現況埋設配管)、建て替えエリア配置コンセプト |  |  |  | 【建築】 計画説明書、仕様概要書、設計概要書、住戸一覧表、敷地案内図、工事費概算書、設計・工事スケジュール表 |  |  |  | 【建築】 建築物概要書、仕様書、敷地案内図、各種計算書、部分詳細図（各主要部）、 設計・工事スケジュール表 ※上記はS3発注の際の成果品になります。S3,S4を一まとめとし、「実施設計」として発注する場合には、S3の成果品はありません。 |  |  |  | 【建築】 建築物概要書、仕様書1）、敷地案内図、積算数量調書、内訳明細書、各種計算書、 部分詳細図、その他計画通知等に必要な図書、設計・工事スケジュール表
建築（構造）
[6 empty] | 全体・共用計画 |  |  |  | 全体・共用計画 |  |  |  | 全体・共用計画 |  |  |  | 全体・共用計画 |  |  |  | 全体・共用計画
全体・共用計画 |  | 階高、地下深さ、最高高さ設定 |  |  |  |  | 通り芯、レベル | 階高 |  |  | 通り芯、レベル | 階高 |  |  | 通り芯、レベル | 階高 |  |  | 通り芯、レベル | 階高 |  |  | 通り芯、レベル | 階高
|  |  | 通り芯、レベル |  | ー |  |  |  |  | － | 通り芯、レベルの設定 | レベルによる階高の設定 |  | A | 通り芯、レベルの設定 | レベルによる階高の設定 | ー | A | 通り芯、レベルの設定 | レベルによる階高の設定 | － | A | 通り芯、レベルの設定 | レベルによる階高の設定 | －
|  |  | 通り芯間寸法、階高 |  | ー |  |  |  |  | － | － | レベル位置により階高取得 | 寸法 | A | － | レベル位置により階高取得 | ー | A | － | レベル位置により階高取得 | － | A | － | レベル位置により階高取得 | －
|  | 構造体：柱、梁、壁、ブレース、 床（スラブ）、基礎 |  |  |  | ー | － | － | ー | ー | － | － | ー |  | 解析モデル範囲の 柱、⼤梁、耐震壁、ブレース、基礎梁 | 解析モデル範囲の 仮定断面情報、配置情報 |  |  | 主要構造部材の 柱、大梁、耐震壁、ブレース、基礎梁 | 主要構造部材の 断面情報、配置情報 |  |  | 主要構造部材（二次部材含む）の 柱、大梁、耐震壁、ブレース、基礎梁、床スラブ、小梁、雑 | 主要構造部材（二次部材含む）の 断面情報、配置情報
|  |  | 柱 | 形状寸法、位置、レベル、材質 | Ａ |  |  |  |  | － | － | － | ー | AS | 解析モデル範囲の部材配置、仮定断面の設定 | 解析モデル範囲の材質情報の設定 | 寸法、 注記など | AS | 断面寸法の確定(S4で詳細検討) 位置・レベルの仮設定 | 材質・配筋の確定(S4で詳細検討) | 寸法、 注記など | S | 断面寸法・位置・レベルの確定 | 材質・配筋の確定 | 寸法、 注記など
|  |  | 間柱 | 形状寸法、位置、レベル、材質 | Ａ |  |  |  |  | － | － | － | ー | AS | 解析モデル範囲の部材配置、仮定断面の設定 | 解析モデル範囲の材質情報の設定 | 寸法、 注記など | AS | 仮定断面の設定 位置・レベルの仮設定 | 材質・配筋の仮設定 | 寸法、 注記など | S | 断面寸法・位置・レベルの確定 | 材質・配筋の確定 | 寸法、 注記など
|  |  | 大梁 | 形状寸法、位置、レベル、材質、勾配 | Ａ |  |  |  |  | － | － | － | ー | AS | 解析モデル範囲の部材配置、仮定断面の設定 | 解析モデル範囲の材質情報の設定 | 寸法、 注記など | AS | 断面寸法の確定(S4で詳細検討) 位置・レベルの仮設定 | 材質・配筋の確定(S4で詳細検討) | 寸法、 注記など | S | 断面寸法・位置・レベルの確定 | 材質・配筋の確定 | 寸法、 注記など
|  |  | 小梁 | 形状寸法、位置、レベル、材質、勾配 | Ａ |  |  |  |  | － | － | － | ー | AS | 解析モデル範囲の部材配置、仮定断面の設定 | 解析モデル範囲の材質情報の設定 | 寸法、 注記など | AS | 仮定断面の設定 位置・レベルの仮設定 | 材質・配筋の仮設定 | 寸法、 注記など | S | 断面寸法・位置・レベルの確定 | 材質・配筋の確定 | 寸法、 注記など
|  |  | 耐震壁 土圧壁 | 厚み、位置、レベル、材質 | Ａ |  |  |  |  | － | － | － | ー | AS | 解析モデル範囲の部材配置、厚みの仮設定 | 解析モデル範囲の材質情報の設定 | 寸法、 注記など | AS | 厚みの確定(S4で詳細検討) 位置・レベルの仮設定 | 材質・配筋の確定(S4で詳細検討) | 寸法、 注記など | S | 断面寸法・位置・レベルの確定 | 材質・配筋の確定 | 寸法、 注記など
|  |  | 雑壁 | 厚み、位置、レベル、材質 | Ａ |  |  |  |  | － | － | － | ー | AS | 解析モデル範囲の部材配置、厚みの仮設定 | 解析モデル範囲の材質情報の設定 | 寸法、 注記など | AS | 厚みの仮設定 位置・レベルの仮設定 | 材質・配筋の仮設定 | 寸法、 注記など | S | 断面寸法・位置・レベルの確定 | 材質・配筋の確定 | 寸法、 注記など
|  |  | ブレース | 形状寸法、位置、レベル、材質 | Ａ |  |  |  |  | － | － | － | ー | AS | 解析モデル範囲の部材配置、仮定断面の設定 | 解析モデル範囲の材質情報の設定 | 寸法、 注記など | AS | 断面寸法の確定(S4で詳細検討) 位置・レベルの仮設定 | 材質・配筋の確定(S4で詳細検討) | 寸法、 注記など | S | 断面寸法・位置・レベルの確定 | 材質・配筋の確定 | 寸法、 注記など
|  |  | スラブ | 厚み、位置、レベル、材質、勾配 | Ａ |  |  |  |  | － | － | － | ー | AS | 解析モデル範囲の部材配置、厚みの仮設定 | 解析モデル範囲の材質情報の設定 | 寸法、 注記など | AS | 厚みの確定(S4で詳細検討) 位置・レベルの仮設定 | 材質・配筋の仮設定 | 寸法、 注記など | S | 断面寸法・位置・レベルの確定 | 材質・配筋の確定 | 寸法、 注記など
|  |  | 基礎 | 形状寸法、位置、レベル、材質 | Ａ |  |  |  |  | － | － | － | ー | AS | 解析モデル範囲の部材配置、仮定断面の設定 | 解析モデル範囲の材質情報の設定 | 寸法、 注記など | AS | 仮定断面の設定 位置・レベルの仮設定 | 材質・配筋の仮設定 | 寸法、 注記など | S | 断面寸法・位置・レベルの確定 | 材質・配筋の確定 | 寸法、 注記など
|  |  | 杭 | 形状寸法、位置、レベル、材質 | Ａ |  |  |  |  | － | － | － | ー | AS | 形状寸法、概算用長さの仮設定 | 材質情報の設定 | ー | AS | 断面寸法の確定(S4で詳細検討) 位置・レベルの仮設定 | 材質・配筋の確定(S4で詳細検討) | ー | S | 断面寸法・位置・レベルの確定 | 材質・配筋の確定 | 寸法、 注記など
|  | 雑構造物（工作物、各種下地材など） | [7 empty] | － | － | － | ー | AS | ー | ー | ー | AS | ー | ー | ー | S | ー | ー | 寸法、 注記など
成果品 |  | BIM |  |  |  |  | － |  |  |  | － |  |  |  | 意匠躯体モデル、意匠躯体モデルから作成した構造概要図 |  |  |  | 意匠躯体モデル、意匠躯体モデルから作成した伏図（各階）、軸組図 ※上記はS3発注の際の成果品になります。S3,S4を一まとめとし、「実施設計」として発注する場合には、S3の成果品はありません。 |  |  |  | 構造BIMモデル、構造BIMモデルから作成した伏図（各階）、軸組図
|  | 2D図書 |  |  |  |  | － |  |  |  | － |  |  |  | 構造計画説明書、構造設計概要書、⼯事費概算書 ※構造設計概要書については、基礎工法比較検討資料、上記BIMモデルから切り出した基準階伏図（仮定断面キープラン）、1階・基礎伏図、基礎底レベルがわかる軸組図を含む） |  |  |  | 部材断面表、仕様書、構造基準図、部分詳細図（主要部）、工事費概算書 ※部材断面表については、BIM上の2D加筆又は2D図書の併用可とする。 ※上記はS3発注の際の成果品になります。S3,S4を一まとめとし、「実施設計」として発注する場合には、S3の成果品はありません。 |  |  |  | 部材断⾯表、仕様書、構造基準図、部分詳細図、構造計算書、⼯事費概算書、 その他計画通知等に必要な図書 ※部材断面表については、BIM上の2D加筆又は2D図書の併用可とする。
建築（電気設備）
[6 empty] | 全体・共用計画 |  |  |  | 全体・共用計画 |  |  |  | 全体・共用計画 |  |  |  | 全体・共用計画 |  |  |  | 全体・共用計画
全体・共用計画 | 空間要素 | 空間要素 | [7 empty] | － | － | － | － |  | 主要室 | 用途、性能の設定 | － |  | 主要室 | 設計仕様情報の追記 | ー |  | 主要室 | 設計仕様情報の追記 | －
|  |  | スペース | 設備諸元 | － |  |  |  |  | － | － | － | － | E | 主要室 | 電気諸元 | － | E | 主要室 | 電気諸元 | － | E | 主要室 | 電気諸元 | －
|  |  |  | 計算書 | － |  |  |  |  | － | － | － | － | － | － | － | － | E | 主要室 | 照度計算、等 | － | E | 主要室 | 照度計算、等 | －
| 設備要素 | 電気機器（機器、盤類） | [8 empty] | － | － |  |  | すべての機器 | 用途別面積と原単位に基づく主要能力の仮設定 |  |  | すべての機器 | 用途別面積と原単位及び、他設備の確定条件に基づく設計仕様の確定 |  |  | すべての機器 | 設計仕様の確定
|  |  | 受変電、電力貯蔵、発電機、盤、等 |  | E |  |  |  |  | － | － | － | － | E | 外形寸法(参考値） | 資産区分、形式、系統 等 機番、主要能力、電源情報、荷重、等 | － | E | 外形寸法（参考値） | 資産区分、機番、形式、系統、 主要能力、電源情報、 荷重、等 | － | E | 外形寸法（参考値） | 資産区分、機番、形式、系統、 主要能力、電源情報、 荷重、等 | －
|  | 器具 | [16 empty] | 主要な器具（基準階） | 設計仕様の確定 |  |  | すべての器具 | 設計仕様の確定*
|  |  | 照明器具 |  | E |  |  |  |  | － | － | － | － | － | － | － | － | E | 外形寸法（参考値） | 資産区分、機番、形式、系統、 電源情報、等 | － | E | 外形寸法（参考値） | 資産区分、機番、形式、系統、 電源情報、等 | 一部の器具
|  |  | 非常照明器具、その他全器具類 |  | E |  |  |  |  | － | － | － | － | － | － | － | － | E | 外形寸法（参考値） | 資産区分、機番、形式、系統、 電源情報、等 | － | E | 外形寸法（参考値） | 資産区分、機番、形式、系統、 電源情報、等 | 一部の器具
|  | 幹線 | [8 empty] | － | － |  |  | インフラ供給ルート | 用途、サイズの仮設定 |  |  | 主要な幹線 | 設計仕様の仮設定 |  |  | 主要な幹線 | 設計仕様の確定
|  |  | ケーブル、ケーブルラック、バスダクト |  | E |  |  |  |  | － | － | － | － | E | 想定サイズ | 資産区分 等 系統、サイズ、用途、材料 等 | － | E | 設計仕様に基づくサイズ | 資産区分、系統、サイズ、用途、材料 等 | － | E | 設計仕様に基づくサイズ | 資産区分、系統、サイズ、用途、材料 等 | －
|  | 配線 | [7 empty] | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | E | － | － | 配線
[6 empty] | 住戸計画 |  |  |  | 住戸計画 |  |  |  | 住戸計画 |  |  |  | 住戸計画 |  |  |  | 住戸計画
住戸計画 | 空間要素 | 空間要素 | [7 empty] | － | － | － | － |  | 主要室 | 用途、性能の設定 | － |  | 主要室 | 設計仕様情報の追記 | ー |  | 主要室 | 設計仕様情報の追記 | －
|  |  | スペース | 設備諸元 | － |  |  |  |  | － | － | － | － | E | 主要室 | 電気諸元 | － | E | 主要室 | 電気諸元 | － | E | 主要室 | 電気諸元 | －
|  |  |  | 計算書 | － |  |  |  |  | － | － | － | － | － | － | － | － | E | 主要室 | 照度計算、等 | － | E | 主要室 | 照度計算、等 | －
| 設備要素 | 電気機器（機器、盤類） | [8 empty] | － | － |  |  | 主要な床置すべての機器 | 用途別面積と原単位に基づく主要能力の仮設定 |  |  | すべての機器 | 用途別面積と原単位及び、他設備の確定条件に基づく設計仕様の確定 |  |  | すべての機器 | 設計仕様の確定
|  |  | 盤、等 |  | E |  |  |  |  | － | － | － | － | E | 外形寸法(参考値） | 資産区分、形式 等 機番、系統、主要能力、電源情報、荷重、等 | － | E | 外形寸法（参考値） | 資産区分、機番、形式、系統、 主要能力、電源情報、 荷重、等 | － | E | 外形寸法（参考値） | 資産区分、機番、形式、系統、 主要能力、電源情報、 荷重、等 | －
|  | 器具 | [16 empty] | 主要な器具（基準階） | 設計仕様の確定 |  |  | すべての器具 | 設計仕様の確定*
|  |  | 照明器具 |  | E |  |  |  |  | － | － | － | － | E | 外形寸法（参考値） | 資産区分、機番、形式、系統、 電源情報、等 | － | E | 外形寸法（参考値） | 資産区分、機番、形式、系統、 電源情報、等 | － | E | 外形寸法（参考値） | 資産区分、機番、形式、系統、 電源情報、等 | 一部の器具
|  |  | その他全器具類 |  | E |  |  |  |  | － | － | － | － | E | 外形寸法（参考値） | 資産区分、機番、形式、系統、 電源情報、等 | － | E | 外形寸法（参考値） | 資産区分、機番、形式、系統、 電源情報、等 | － | E | 外形寸法（参考値） | 資産区分、機番、形式、系統、 電源情報、等 | 一部の器具
|  | 配線 | [7 empty] | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | E | － | － | 配線
成果品 |  | BIM | [16 empty] | 【電気】 配置図、幹線平面図（メインルート、盤プロット ※上記はS3発注の際の成果品になります。S3,S4を一まとめとし、「実施設計」として発注する場合には、S3の成果品はありません。 |  |  |  | 【電気】 配置図、負荷表 電灯・コンセント設備平⾯図（各階）、動⼒設備平⾯図（各階）、 通信・情報設備平⾯図（各階）、⽕災報知等設備平⾯図（各階）、 その他設置設備設計図、屋外設備図
|  | 2D図書 | [12 empty] | 【電気】 電気設備計画説明書、電気設備設計概要書、⼯事費概算書、 各種技術資料 |  |  |  | 【電気】 仕様書、幹線系統図（主要部）、部分詳細図（各主要部）、主要なインフラ図、工事 費概算書 【その他】 概算用数量算出基準など ※上記はS3発注の際の成果品になります。S3,S4を一まとめとし、「実施設計」として発注する場合には、S3の成果品はありません。 |  |  |  | 【電気】 仕様書、敷地案内図、受変電設備図、⾮常電源設備図、幹線系統図、 通信、情報設備系統図、⽕災報知等設備系統図、 ⼯事費概算書、各種計算書、その他計画通知等に必要な図書
建築（機械設備）
[6 empty] | 全体・共用計画 |  |  |  | 全体・共用計画 |  |  |  | 全体・共用計画 |  |  |  | 全体・共用計画 |  |  |  | 全体・共用計画
全体・共用計画 | 空間要素 | 空間要素 | [7 empty] | － | － | － | － |  | 主要室 | 用途、性能、設計仕様情報の設定 | － |  | 主要室 | 設計仕様情報の追記 | ー |  | 主要室 | 設計仕様情報の追記 | －
|  |  | スペース | 設備諸元 | － |  |  |  |  | － | － | － | － | M | 主要室 | 設備諸元、負荷条件 | － | M | 主要室 | 設備諸元、負荷条件 | － | M | 主要室 | 設備諸元、負荷条件 | －
|  |  |  | 計算書 | － |  |  |  |  | － | － | － | － | M | 主要室 | 冷暖房負荷、換気量、等 | － | M | 主要室 | 冷暖房負荷、換気量、等 | － | M | 主要室 | 冷暖房負荷、換気量、等 | －
| 設備要素 | 機器 | [8 empty] | － | － |  |  | すべての機器 | 設計仕様の確定 |  |  | すべての機器 | 設計仕様の確定 |  |  | すべての機器 | 設計仕様の確定*
|  |  | 床置機器 |  | M |  |  |  |  | － | － | － | － | M | 外形寸法(参考値） | 資産区分、機番、形式、系統、 設計必要能力、主要能力、電源情報、許容騒音値、荷重、等 | － | M | 外形寸法(参考値） | 資産区分、機番、形式、系統、 設計必要能力、主要能力、電源情報、許容騒音値、荷重、等 | － | M | 外形寸法(参考値） | 資産区分、機番、形式、系統、 設計必要能力、主要能力、電源情報、許容騒音値、荷重、詳細仕様、等 | －
|  |  | 天吊、壁掛機器 |  | M |  |  |  |  | ー | － | － | － | M | 外形寸法(参考値） | 資産区分、機番、形式、系統、 設計必要能力、主要能力、電源情報、許容騒音値、荷重、等 | － | M | 外形寸法(参考値） | 資産区分、機番、形式、系統、 設計必要能力、主要能力、電源情報、許容騒音値、荷重等 | － | M | 外形寸法(参考値） | 資産区分、機番、形式、系統、 設計必要能力、主要能力、電源情報、許容騒音値、荷重、詳細仕様、等 | －
|  | 器具 | [12 empty] | すべての器具 | 設計仕様の確定 |  |  | すべての器具 | 設計仕様の確定 |  |  | すべての器具 | 設計仕様の確定*
|  |  | 制気口 |  | M |  |  |  |  | － | － | － | － | － | － | － | － | M | 外形寸法(参考値） | 資産区分、形式、系統、 設計必要能力等 | － | M | 外形寸法(参考値） | 資産区分、形式、系統、 設計必要能力、詳細仕様、等 | －
|  |  | 衛生器具 |  | M | [8 empty] | A,M | 外形寸法(参考値) | 資産区分、形式、系統、 負荷単位、洗浄水量、電源情報、付属品等 | － | A,M | 外形寸法(参考値) | 資産区分、形式、系統、 負荷単位、洗浄水量、電源情報、付属品等 | － | A,M | 外形寸法(参考値) | 資産区分、形式、系統、 負荷単位、洗浄水量、電源情報、付属品、詳細仕様、等 | －
|  | ダクト | [8 empty] | － | － |  |  | 末端までのすべてのダクト | 設計仕様の確定 |  |  | 末端までのすべてのダクト | 設計仕様の確定 |  |  | 末端までのすべてのダクト | 設計仕様の確定*
|  |  | ダクト |  | M |  |  |  |  | － | － | － | － | M | 設計風量に基づくダクトサイズ (フランジ、保温等は不要) | 資産区分、系統、 風量、用途、材質、工法、圧力、等 | － | M | 設計風量に基づくダクトサイズ (フランジ、保温等は不要) | 資産区分、系統、 風量、用途、材質、工法、圧力、等 | － | M | 設計風量に基づくダクトサイズ (フランジ、保温等は不要) | 資産区分、系統、 風量、用途、材質、工法、圧力、等 | －
|  | ダクト付属品 | [16 empty] | 区画貫通部等の主要なダンパー | 設計仕様の確定 |  |  | 区画貫通部等の主要なダンパー | 設計仕様の確定*
|  |  | ダクト付属品(ダンパーなど) |  | M |  |  |  |  | － | － | － | － | － | － | － | － | M | 設計風量に基づく外形寸法(参考値) | 資産区分、形式、系統、 材質、耐圧、等 | － | M | 設計風量に基づく外形寸法(参考値) | 資産区分、形式、系統、 材質、耐圧、等 | メインルート以降のダクト付属品
|  | 配管 | [8 empty] | － | － |  |  | メインルートまでの主要配管と、 インフラ供給ルート | 用途、サイズの仮設定 |  |  | メインルートまでの主要配管と、 インフラ供給ルート | 設計仕様の確定 |  |  | メインルートまでの主要配管と、 インフラ供給ルート | 設計仕様の確定*
|  |  | 配管 |  | M |  |  |  |  | － | － | － | － | M | 想定サイズ (フランジ、保温等は不要) | 資産区分、系統、流量、用途、材質、接合方法、耐圧、等 | － | M | 設計流量に基づく配管口径 (フランジ、保温等は不要) | 資産区分、系統、流量、用途、材質、接合方法、耐圧、等 | － | M | 設計流量に基づく配管口径 (フランジ、保温等は不要) | 資産区分、系統、流量、用途、材質、接合方法、耐圧、等 | メインルート以降末端まで
|  | 配管付属品 | [16 empty] | メインルートまでの主要なバルブ | 設計仕様の確定 |  |  | メインルートまでの主要なバルブ | 設計仕様の確定*
|  |  | 配管付属品 (バルブ、排水金物、計器類など) |  | M |  |  |  |  | － | － | － | － | － | － | － | － | M | 設計流量に基づく外形寸法 (フランジ、保温等は不要) | 資産区分、型式、系統、 材質、接合方法、耐圧、等 | － | M | 設計流量に基づく外形寸法 (フランジ、保温等は不要) | 資産区分、型式、系統、 材質、接合方法、耐圧、等 | メインルート以降の配管付属品
[6 empty] | 住戸計画 |  |  |  | 住戸計画 |  |  |  | 住戸計画 |  |  |  | 住戸計画 |  |  |  | 住戸計画
住戸計画 | 空間要素 | 空間要素 | [7 empty] | － | － | － | － |  | 主要室 | 用途、性能の設定 | － |  | 主要室 | 設計仕様情報の追記 | ー |  | 主要室 | 設計仕様情報の追記 | －
|  |  | スペース | 設備諸元 | － |  |  |  |  | － | － | － | － | M | 主要室 | 設備諸元、負荷条件 | － | M | 主要室 | 設備諸元、負荷条件 | － | M | 主要室 | 設備諸元、負荷条件 | －
|  |  |  | 計算書 | － |  |  |  |  | － | － | － | － | M | 主要室 | 冷暖房負荷、換気量、等 | － | M | 主要室 | 冷暖房負荷、換気量、等 | － | M | 主要室 | 冷暖房負荷、換気量、等 | －
| 設備要素 | 機器 | [8 empty] | － | － |  |  | 主要な床置機器 | 用途別面積と原単位に基づく 概略能力の仮設定 |  |  | すべての機器 | 設計仕様の確定 |  |  | すべての機器 | 設計仕様の確定*
|  |  | 床置機器 |  | M |  |  |  |  | － | － | － | － | M | 外形寸法(参考値） | 資産区分、機番、形式、系統、 設計必要能力、主要能力、電源情報、許容騒音値、荷重、等 | － | M | 外形寸法(参考値） | 資産区分、機番、形式、系統、 設計必要能力、主要能力、電源情報、許容騒音値、荷重、等 | － | M | 外形寸法(参考値） | 資産区分、機番、形式、系統、 設計必要能力、主要能力、電源情報、許容騒音値、荷重、詳細仕様、等 | －
|  |  | 天吊、壁掛機器 |  | M |  |  |  |  | ー | － | － | － | M | 外形寸法(参考値） | 資産区分、機番、形式、系統、 設計必要能力、主要能力、電源情報、許容騒音値、荷重、等 | － | M | 外形寸法(参考値） | 資産区分、機番、形式、系統、 設計必要能力、主要能力、電源情報、許容騒音値、荷重等 | － | M | 外形寸法(参考値） | 資産区分、機番、形式、系統、 設計必要能力、主要能力、電源情報、許容騒音値、荷重、詳細仕様、等 | －
|  | 器具 | [12 empty] | すべての器具 | 設計仕様の確定 |  |  | すべての器具 | 設計仕様の確定 |  |  | すべての器具 | 設計仕様の確定*
|  |  | 制気口 |  | M |  |  |  |  | － | － | － | － | M | 外形寸法(参考値） | 資産区分、形式、系統、 設計必要能力等 | － | M | 外形寸法(参考値） | 資産区分、形式、系統、 設計必要能力等 | － | M | 外形寸法(参考値） | 資産区分、形式、系統、 設計必要能力、詳細仕様、等 | －
|  |  | 衛生器具 |  | M | [8 empty] | A,M | 外形寸法(参考値) | 資産区分、形式、系統、 負荷単位、洗浄水量、電源情報、付属品等 | － | A,M | 外形寸法(参考値) | 資産区分、形式、系統、 負荷単位、洗浄水量、電源情報、付属品等 | － | A,M | 外形寸法(参考値) | 資産区分、形式、系統、 負荷単位、洗浄水量、電源情報、付属品、詳細仕様、等 | －
|  | ダクト | [8 empty] | － | － |  |  | 末端までのすべてのダクト | 設計仕様の確定 |  |  | 末端までのすべてのダクト | 設計仕様の確定 |  |  | 末端までのすべてのダクト | 設計仕様の確定*
|  |  | ダクト |  | M |  |  |  |  | － | － | － | － | M | 設計風量に基づくダクトサイズ (フランジは不要) | 資産区分、系統、 風量、用途、材質、工法、圧力、等 | － | M | 設計風量に基づくダクトサイズ (フランジは不要) | 資産区分、系統、 風量、用途、材質、工法、圧力、等 | － | M | 設計風量に基づくダクトサイズ (フランジは不要) | 資産区分、系統、 風量、用途、材質、工法、圧力、等 | －
|  | ダクト付属品 | [16 empty] | 区画貫通部等の主要なダンパー | 設計仕様の確定 |  |  | 区画貫通部等の主要なダンパー | 設計仕様の確定*
|  |  | ダクト付属品(ダンパーなど) |  | M |  |  |  |  | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | －
|  | 配管 | [8 empty] | － | － |  |  | 末端までの配管 | 用途、サイズの仮設定 |  |  | 末端までの配管 | 設計仕様の確定 |  |  | 末端までの配管 | 設計仕様の確定*
|  |  | 配管 |  | M |  |  |  |  | － | － | － | － | M | 設計流量に基づく配管口径 (フランジ、保温等は不要) | 資産区分、系統、流量、用途、材質、接合方法、耐圧、等 | － | M | 設計流量に基づく配管口径 (フランジ、保温等は不要) | 資産区分、系統、流量、用途、材質、接合方法、耐圧、等 | － | M | 設計流量に基づく配管口径 (フランジ、保温等は不要) | 資産区分、系統、流量、用途、材質、接合方法、耐圧、等 | －
|  | 配管付属品 | [12 empty] | 末端までのすべてのバルブ | 設計仕様の確定 |  |  | 末端までのすべてのバルブ | 設計仕様の確定 |  |  | 末端までのすべてのバルブ | 設計仕様の確定*
|  |  | 配管付属品 (バルブ、排水金物、計器類など) |  | M |  |  |  |  | － | － | － | － | M | 設計流量に基づく外形寸法 (フランジ、保温等は不要) | 資産区分、型式、系統、 材質、接合方法、耐圧、等 | － | M | 設計流量に基づく外形寸法 (フランジ、保温等は不要) | 資産区分、型式、系統、 材質、接合方法、耐圧、等 | － | M | 設計流量に基づく外形寸法 (フランジ、保温等は不要) | 資産区分、型式、系統、 材質、接合方法、耐圧、等 | －
成果品 |  | BIM | [16 empty] | 【給排⽔衛⽣設備】 配置図、機器表（主な仕様）、給排⽔衛⽣設備配管平⾯図（機器プロット、メインルート）、消⽕設備平⾯図（機器プロット、メインルート）、その他設置設備設計図(機器プロット、メインルート)、主要なインフラ図 【空調換気設備】 配置図、機器表(主な仕様)、空調設備平⾯図（機器プロット、メインルート）、換気設備平⾯図（機器プロット、メインルート）、排煙設備平面図(各階)、その他設置設備設計図(機器プロット、メインルート)、主要なインフラ図 ※上記はS3発注の際の成果品になります。S3,S4を一まとめとし、「実施設計」として発注する場合には、S3の成果品はありません。 |  |  |  | 【給排⽔衛⽣設備】 配置図、機器表、器具表、給排⽔衛⽣設備配管平⾯図（各階）、 消⽕設備平⾯図（各階）、その他設置設備設計図、屋外設備図 【空調換気設備】 配置図、機器表、器具表、空調設備平⾯図（各階）、換気設備平⾯図（各階）、 排煙設備平面図(各階)、その他設置設備設計図、屋外設備図
|  | 2D図書 | [12 empty] | 【給排⽔衛⽣設備】 給排⽔衛⽣設備計画説明書、給排⽔衛⽣設備設計概要書、 ⼯事費概算書、各種技術資料 【空調換気設備】 空調換気設備計画説明書、空調換気設備設計概要書、 ⼯事費概算書、各種技術資料 |  |  |  | 【給排⽔衛⽣設備】 仕様書、敷地案内図、給排⽔衛⽣設備配管系統図(主要部)、消⽕設備系統図(主要部)、排⽔処理設備図(各主要部)、部分詳細図(各主要部)、⼯事費概算書 【空調換気設備】 仕様書、敷地案内図、空調設備系統図(主要部)、換気設備系統図(主要部)、部分詳細図(各主要部)、⼯事費概算書、各種計算書 【その他】 概算用数量算出基準など ※上記はS3発注の際の成果品になります。S3,S4を一まとめとし、「実施設計」として発注する場合には、S3の成果品はありません。 |  |  |  | 【給排⽔衛⽣設備】 仕様書、敷地案内図、給排⽔衛⽣設備配管系統図、消⽕設備系統図、 排⽔処理設備図、部分詳細図、⼯事費概算書、各種計算書、その他計画通知等に必要な図書 【空調換気設備】 仕様書、敷地案内図、空調設備系統図、換気設備系統図、 部分詳細図、⼯事費概算書、各種計算書、その他計画通知等に必要な図書
昇降機設備
[6 empty] | 全体・共用計画 |  |  |  | 全体・共用計画 |  |  |  | 全体・共用計画 |  |  |  | 全体・共用計画 |  |  |  | 全体・共用計画
全体・共用計画 |  | EV | [8 empty] | 位置、大きさ（線分による単線） | ー |  |  | EV本体（かご）の大きさ | 性能（着床階、定員（積載量）、常用/非常用、速度） |  | A | EV本体（かご）の大きさ | 性能、設計仕様 |  | A | EV本体（かご）の大きさ | 性能、設計仕様
|  |  | 機械設備 | EV本体（かご）の大きさ、性能 | [5 empty] | A | EV本体（かご）の配置 | ー | ー | A | EV本体（かご）の配置 | 号機名、台数、機種、用途、性能（着床階、定員（積載量）、常用/非常用、速度、制御、運転方式） | ー |  | EV本体（かご）の配置 | 号機名、台数、機種、用途、性能（着床階、定員（積載量）、常用/非常用、速度、制御、運転方式） | ー |  | EV本体（かご）の配置 | 号機名、台数、機種、用途、性能（着床階、定員（積載量）、常用/非常用、速度、制御、運転方式） | ー
|  |  |  | 仕様 | [5 empty] | A | ー | ー | ー | A | ー | 仕様（電源（動力、照明）、電動機容量、身障者対応、特記仕様（耐震、点字、音声案内）、管制運転、乗場仕様、かご仕様） | ー |  | ー | 仕様（電源（動力、照明）、電動機容量、身障者対応、特記仕様（耐震、点字、音声案内）、管制運転、乗場仕様、かご仕様） | ー |  | ー | 仕様（電源（動力、照明）、電動機容量、身障者対応、特記仕様（耐震、点字、音声案内）、管制運転、乗場仕様、かご仕様） | ー
敷地、外構
[6 empty] | 全体・共用計画 |  |  |  | 全体・共用計画 |  |  |  | 全体・共用計画 |  |  |  | 全体・共用計画 |  |  |  | 全体・共用計画
全体・共用計画 | 建築要素 | 現況敷地情報：既存工作物、敷地内既存建築物、既存立木等（表面形状） | [8 empty] | 地盤面、工作物、樹木 |  |  |  | 地盤面、工作物、樹木 |  |  |  | 地盤面、工作物、樹木 |  |  | A | 地盤面、工作物、樹木
|  |  | 地盤面 | 範囲、厚み、仕上、勾配 | A |  |  |  |  | A | 地盤面の配置 | ー | ー | A | 地盤面の配置 | 下地構成による厚さ、仕上 | 勾配、段差 | A | 地盤面の配置 | 下地構成による厚さ、仕上 | 勾配、段差 |  | 地盤面の配置 | 下地構成による厚さ、仕上 | 勾配、段差
|  |  | 工作物 | 形状、仕様 | A |  |  |  |  | ー | ー | ー | ー | A | 工作物形状の配置 | 仕様 | ー | A | 工作物形状の配置 | 仕様 | ー |  | 工作物形状の配置 | 仕様 | ー
|  |  | 樹木 | 形状、仕様 | A |  |  |  |  | ー | ー | ー | ー | A | 樹木の配置 | 仕様 | ー | A | 樹木の配置 | 仕様 | ー |  | 樹木の配置 | 仕様 | ー
|  | 整備後の敷地工作物等（主要な歩道、車道、駐車場等） | [8 empty] | 歩道、車道、駐車場、駐輪場 | 幅員、台数 |  |  | 歩道、車道、駐車場、駐輪場 | 幅員、台数 |  |  | 歩道、車道、駐車場、駐輪場、フェンス、門又は塀、側溝、枡 | 設計仕様 |  |  | 歩道、車道、駐車場、駐輪場、フェンス、門又は塀、側溝、枡 | 設計仕様
|  |  | 舗装(床) | 形状、厚み、下地構成、仕上、勾配 | A |  |  |  |  | A | 舗装面配置 | 下地構成による厚さ・仕上げ | ー | A | 舗装（床）の配置 | 下地構成による厚さ・仕上げ | 勾配 | A | 舗装（床）の配置 | 下地構成による厚さ・仕上げ | ー | A | 舗装（床）の配置 | 下地構成による厚さ・仕上げ | ー
|  |  | 外構 | 縁石形状、仕様 | A |  |  |  |  | ー | ー | ー | ー |  | ー | ー | ー | A | ー | ー | 縁石 | A | ー | ー | 縁石
|  |  |  | 集水桝形状、仕様 | A |  |  |  |  | ー | － | ー | ー |  | － | ー | ー | A | ー | ー | 集水桝 | A | ー | ー | 集水桝
|  |  |  | 側溝形状、仕様 | A |  |  |  |  | ー | － | ー | ー |  | － | ー | ー | A | ー | ー | 側溝 | A | ー | ー | 側溝
|  |  |  | フェンス、門又は塀形状、仕様 | A |  |  |  |  | ー | － | ー | ー |  | － | ー | ー | A | ー | ー | フェンス | A | ー | ー | フェンス
|  |  | 駐車場・駐輪 | 形状、仕様、台数 | A |  |  |  |  | A | 駐車場配置 | 台数設定 | ー | A | 駐車場の配置 | 台数、仕様 | ー | A | 駐車場の配置 | 台数、仕様 | ー | A | 駐車場の配置 | 台数、仕様 | ー
成果品 |  | BIM | [8 empty] | 【建築】 配置計画図 |  |  |  | 【建築】 配置図 |  |  |  | 【建築】 配置図 |  |  |  | 【建築】 配置図
Note on A8: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 文字色の変更、黄色→白（他も同じ）
Note on T119: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: S3の成果品は無いので空欄にする
Note on T120: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: S3の成果品は無いので空欄にする

## LOD表(EIR) (S6) (hidden)
BIMモデルデータの要求内容
|  |  |  | S4 |  |  | S6 |  |  | S6
[7 empty] | ②アセット管理 |  |  | ③改修計画
|  |  |  | 担当 | 形状 | 情報 | 担当 | 形状 | 情報 | 担当 | 形状 | 情報 | 主な図面 | 表
建築
| BIM | 家具 |  | A | 全諸室 | 面積、設計仕様情報の追記 |  |  |  | A | 全諸室 | 面積、設計仕様情報の追記 | 平面図、平面詳細図、断面図、求積図 | 内部仕上げ表、面積表
|  | 什器 |  | A | 通り芯・レベル | 階高 |  |  |  | A | 通り芯・レベル | 階高 | 平面詳細図、断面図、立面図 | 内部仕上げ表
|  | 医療機器 |  | A | 床の構造（設計仕様）、厚さ | 性能、設計仕様 |  |  |  | A | 床の構造（設計仕様）、厚さ | 性能、設計仕様 | 平面図、平面詳細図、断面図、立面図、展開図、区画図、矩計図 | 内部仕上げ表
|  | 実験機器 |  | A | 壁の構造（設計仕様）、厚さ | 性能、設計仕様 |  |  |  | A | 壁の構造（設計仕様）、厚さ | 性能、設計仕様 | 平面図、平面詳細図、断面図、立面図、展開図、区画図、矩計図 | 内部仕上げ表
|  |  |  | A | 形状、大きさ、厚さ | 設計仕様 |  |  |  | A | 形状、大きさ、厚さ | 設計仕様 | 平面図、平面詳細図、断面図、立面図、矩計図 | 外部仕上げ表
|  |  |  | A | 構造種類（鉄骨/RC） | 設計仕様 |  |  |  | A | 構造種類（鉄骨/RC） | 設計仕様 | 平面図、平面詳細図、断面図、区画図、矩計図、階段詳細図
|  |  |  | A | 大きさ、着床階 |  |  |  |  | A | 大きさ、着床階 |  | 平面図、平面詳細図、断面図、区画図、昇降機等平面図・断面図・部分詳細図 | 建築物概要書
|  |  |  | A | 形状、設計仕様（CW/PC/RC/ALC) | 設計仕様 |  |  |  | A | 形状、設計仕様（CW/PC/RC/ALC) | 設計仕様 | 平面図、平面詳細図、断面図、立面図、区画図、矩計図 | 外部仕上げ表、建具表
|  |  |  | A | 形状、大きさ、開き勝手 | 性能、設計仕様 |  |  |  | A | 形状、大きさ、開き勝手 | 性能、設計仕様 | 平面図、平面詳細図、断面図、立面図、区画図、矩計図 | 建具表
|  |  |  | A | 形状、大きさ、開き勝手 | 性能、設計仕様 |  |  |  | A | 形状、大きさ、開き勝手 | 性能、設計仕様 | 平面図、平面詳細図、断面図、区画図 | 建具表
|  |  |  | A | 形状、構造（一般、グリット天井）、高さ | 性能、設計仕様 |  |  |  | A | 形状、構造（一般、グリット天井）、高さ | 性能、設計仕様 | 断面図、矩計図、天井伏図
成果品
2D図書
構造
| BIM | 建築要素 | 構造耐力上主要な部分に該当するもの（柱、はり、スラブ等） | S | 柱、⼤梁、耐震壁、ブレース、基礎梁、床スラブ、⼩梁、雑 | 断面情報、配置情報 |  |  |  | S | 柱、⼤梁、耐震壁、ブレース、基礎梁、床スラブ、⼩梁、雑 | 断面情報、配置情報 | 伏図、軸組図 | 部材断面表
|  |  | 雑構造物（工作物、各種下地材など） | S | BIM上にモデル化する部材 | 断面情報、配置情報 |  |  |  | S | BIM上にモデル化する部材 | 断面情報、配置情報
|  | 成果品 | [8 empty] | 伏図（各階）、軸組図 | 部材断⾯表
2D図書
電気設備
| BIM | 空間要素 | 空間要素 | E | 主要室 | 設計仕様情報の追記 | E | 主要室 | 設計仕様情報の追記 | E | 主要室 | 設計仕様情報の追記
|  | 設備要素 | 機器・盤類 | E | 電気機器 | 設計仕様 | E | 電気機器 | 設計仕様 | E | 電気機器 | 設計仕様
|  |  | 器具 | E | 照明器具、非常照明器具、 その他全器具類 | 設計仕様 |  |  |  | E | 照明器具、非常照明器具、 その他全器具類 | 設計仕様
|  |  | 幹線（ケーブルラックを含む） | E | 主要な幹線 | 用途・サイズ |  |  |  | E | 主要な幹線 | 用途・サイズ
成果品
2D図書
機械設備
| BIM | 空間要素 | 空間要素 | M | 主要室 | 設計仕様情報の追記 | M | 主要室 | 設計仕様情報の追記 | M | 主要室 | 設計仕様情報の追記
|  | 設備要素 | 機器 | M | 床置・天吊機器 | 設計仕様 | M | 床置・天吊機器 | 設計仕様 | M | 床置・天吊機器 | 設計仕様
|  |  | 器具 | M | 主要な制気口 | 設計仕様 |  |  |  | M | 主要な制気口 | 設計仕様
|  |  | ダクト | M | 主要なダクト (フランジ・保温は不要) | 用途・サイズ |  |  |  | M | 主要なダクト (フランジ・保温は不要) | 用途・サイズ
|  |  | ダンパー等 | M | 区画貫通部等の 主要なダンパー | 設計仕様 |  |  |  | M | 区画貫通部等の 主要なダンパー | 設計仕様
|  |  | 配管 | M | 主要な配管 (フランジ・保温等は不要) | 用途・サイズ |  |  |  | M | 主要な配管 (フランジ・保温等は不要) | 用途・サイズ
成果品
2D図書
昇降機設備
|  |  | EV | A | EV本体（かご）の大きさ | 性能、設計仕様 | A | EV本体（かご）の大きさ | 性能、設計仕様 | A | EV本体（かご）の大きさ | 性能、設計仕様 | 平面図、平面詳細図、断面図、区画図、昇降機等平面図・断面図・部分詳細図 | 建築物概要書
敷地･外構
| BIM | 建築要素 | 現況敷地情報：既存工作物、敷地内既存建築物、既存立木等（表面形状） | A | 地盤面、工作物、樹木 |  | A | 地盤面、工作物、樹木 |  | A | 地盤面、工作物、樹木 |  | 敷地案内図
|  |  | 整備後の敷地工作物等（主要な歩道、車道、駐車場等） | A | 歩道、車道、駐車場、駐輪場、フェンス、門又は塀、側溝、枡 | 設計仕様 | A | 歩道、車道、駐車場、駐輪場、フェンス、門又は塀、側溝、枡 | 設計仕様 | A | 歩道、車道、駐車場、駐輪場、フェンス、門又は塀、側溝、枡 | 設計仕様 | 配置図
成果品
[6 empty] | ※1：追加的業務 |  |  | ※1：追加的業務 |  |  | ※1：追加的業務

## ×LOD表(BEP) (S5) (hidden)
BIMモデルデータの作成内容（例） | [30 empty] | 設計仕様の確定*：作図深度化に伴い生じる微修正による修正 | [6 empty] | 設計仕様の確定*：作図深度化に伴い生じる微修正による修正 |  |  |  |  | 設計仕様の確定*：作図深度化に伴い生じる微修正による修正 |  |  |  |  | 設計仕様の確定*：作図深度化に伴い生じる微修正による修正 |  |  |  |  | 設計仕様の確定*：作図深度化に伴い生じる微修正による修正
[6 empty] | S1 | [6 empty] | S2 | [6 empty] | S3 | [6 empty] | S4 | [6 empty] | S6 |  |  |  |  | S6 |  |  |  |  | S6 |  |  |  |  | S6
[34 empty] | ①スペース管理 |  |  |  |  | ②アセット管理 |  |  |  |  | ③改修設計 |  |  |  |  | ④長期修繕計画・改修工事
[6 empty] | 担当 | 対象 | BIMデータ |  |  | 2D情報 (CAD等) | 表示図面・表 | 担当 | 対象 | BIMデータ |  |  | 2D情報 (CAD等) | 表示図面・表 | 担当 | 対象 | BIMデータ |  |  | 2D情報 (CAD等) | 表示図面・表 | 担当 | BIMデータ |  |  |  | 2D情報 (CAD等) | 表示図面・表 | 担当 | BIMデータ |  |  |  | 担当 | BIMデータ |  |  |  | 担当 | BIMデータ |  |  |  | 担当 | BIMデータ
[8 empty] | BIMモデル |  | ２D 加筆情報 |  |  |  |  | BIMモデル |  | ２D 加筆情報 |  |  |  |  | BIMモデル |  | ２D 加筆情報 |  |  |  |  | BIMモデル |  | ２D 加筆情報 |  |  |  |  | BIMモデル |  | ２D 加筆情報 |  |  | BIMモデル |  | ２D 加筆情報 |  |  | BIMモデル |  | ２D 加筆情報 |  |  | BIMモデル |  | ２D 加筆情報
[8 empty] | 形状 | 情報 | [5 empty] | 形状 | 情報 | [5 empty] | 形状 | 情報 | [5 empty] | 形状 | 情報 | [5 empty] | 形状 | 情報 |  |  |  | 形状 | 情報 |  |  |  | 形状 | 情報 |  |  |  | 形状 | 情報
建築
| BIM | 空間要素 | 空間（室、通路、ホール等（階数、階高、各室の面積共）） |  |  |  |  | 要求諸室、建物機能諸室 | 用途、性能の設定 仮仕上げ情報、面積 | [5 empty] | 要求諸室、建物機能諸室 | 用途、性能の設定 仮仕上げ情報、面積 | [5 empty] | 全諸室 | 面積、設計仕様情報の追記 | [5 empty] | 全諸室 | 面積、設計仕様情報の追記 | [5 empty] | 全諸室 | 面積、設計仕様情報の追記 |  |  |  | 全諸室 | 面積、設計仕様情報の追記 |  |  |  | 全諸室 | 面積、設計仕様情報の追記 |  |  |  | 全諸室 | 面積、設計仕様情報の追記
|  |  |  | 部屋 | 部屋名、用途 | A | 〇 | 要求諸室、建物機能諸室の仮配置 | 部屋名、用途の仮設定 | ー | ー | 各図面 | A | 〇 | 要求諸室、建物機能諸室の仮配置 | 部屋名、用途の仮設定 | ー | ー | 各図面 | A | 〇 | 全諸室の配置確定 | 部屋名、用途の確定 | ー | ー | 各図面 | A | 〇 | 全諸室の配置確定 | 設計仕様の確定* | ー | ー | 各図面 | A | 〇 | 全諸室の配置確定 | 設計仕様の確定* | ー | A | 〇 | 全諸室の配置確定 | 設計仕様の確定* | ー | A | 〇 | 全諸室の配置確定 | 設計仕様の確定* | ー | A | 〇 | 全諸室の配置確定 | 設計仕様の確定* | ー
[5 empty] | 性能（排煙種別、内部仕上げ、内装制限）、スラブ高、床仕上高、天井高 | ー |  | ー | ー | ー | ー |  | A | 〇 | ー | 性能（排煙種別）、仮仕上げ情報、内装制限、スラブ高、床仕上高、天井高の仮設定 | ー | ー | 内部仕上表 | A | 〇 | ー | 性能（排煙種別）、仮仕上げ情報、内装制限、スラブ高、床仕上高、天井高の確定 | ー | ー | 内部仕上表 | A | 〇 | ー | 設計仕様の確定* | ー | ー | 内部仕上表 | A | 〇 | ー | 設計仕様の確定* | ー | A | 〇 | ー | 設計仕様の確定* | ー | A | 〇 | ー | 設計仕様の確定* | ー | A | 〇 | ー | 設計仕様の確定* | ー
[5 empty] | 面積 | A | 〇 | 部屋の形状より取得 | 部屋の形状より取得 | ー | ー | 用途別面積表 | A | 〇 | 部屋の形状より取得 | 部屋の形状より取得 | ー | ー | 用途別面積表 | A | 〇 | 部屋の形状より取得 | 部屋の形状より取得 | ー | ー | 用途別面積表 | A | 〇 | ー | ー | エリア求積 | ー | 求積図 | A | 〇 | ー | ー | エリア求積 | A | 〇 | ー | ー | エリア求積 | A | 〇 | ー | ー | エリア求積 | A | 〇 | ー | ー | エリア求積
|  | 建築要素 | 階高、地下深さ、最高高さ設定 |  |  |  |  | 通り芯、レベル | 階高 | [5 empty] | 通り芯、レベル | 階高 | [5 empty] | 通り芯、レベル | 階高 | [5 empty] | 通り芯、レベル | 階高 | [5 empty] | 通り芯、レベル | 階高 |  |  |  | 通り芯、レベル | 階高 |  |  |  | 通り芯、レベル | 階高 |  |  |  | 通り芯、レベル | 階高
|  |  |  | 通り芯、レベル |  | A | 〇 | 通り芯、レベルの設定 | レベルによる階高の設定 | ー | － | 各図面 | A | 〇 | 通り芯、レベルの仮設定 | レベルによる階高の仮設定 | ー | － | 各図面 | A | 〇 | 通り芯、レベルの設定 | レベルによる階高の設定 | － | － | 各図面 | A | 〇 | 通り芯、レベルの設定 | レベルによる階高の設定 | － | － | 各図面 | A | 〇 | 通り芯、レベルの設定 | レベルによる階高の設定 | － | A | 〇 | 通り芯、レベルの設定 | レベルによる階高の設定 | － | A | 〇 | 通り芯、レベルの設定 | レベルによる階高の設定 | － | A | 〇 | 通り芯、レベルの設定 | レベルによる階高の設定 | －
|  |  |  | 通り芯間寸法、階高 |  | A | 〇 | － | レベル位置により階高取得 | 寸法 |  | 各図面 | A | 〇 | － | レベル位置により階高取得 | 寸法 |  | 各図面 | A | 〇 | － | レベル位置により階高取得 | 寸法 |  |  | A | 〇 | － | レベル位置により階高取得 | 寸法 |  |  | A | 〇 | － | レベル位置により階高取得 | 寸法 | A | 〇 | － | レベル位置により階高取得 | 寸法 | A | 〇 | － | レベル位置により階高取得 | 寸法 | A | 〇 | － | レベル位置により階高取得 | 寸法
|  |  | 構造体：柱、はり、床（スラブ）、基礎、耐力壁※ |  |  |  |  | 意匠柱、床スラブ等意匠上の仮配置、 構造モデルとの調整 | 大きさ、性能、床スラブ高さ | [5 empty] | 意匠柱、床スラブ等意匠上の仮配置、 構造モデルとの調整 | 大きさ、性能、床スラブ高さ | [5 empty] | 床の構造（設計仕様）、厚さ | 性能、設計仕様 | [5 empty] | 床の構造（設計仕様）、厚さ | 性能、設計仕様 | [10 empty] | 床の構造（設計仕様）、厚さ | 性能、設計仕様 |  |  |  | 床の構造（設計仕様）、厚さ | 性能、設計仕様 |  |  |  | 床の構造（設計仕様）、厚さ | 性能、設計仕様
|  |  |  | 柱 ※構造モデルと要調整 | 形状寸法、位置、レベル、材質 | A | 〇 | 意匠柱の仮配置 | 形状寸法、レベル仮設定 | ー | ー | 各種平面、断⾯計画図 | A | 〇 | 意匠柱の仮配置 | 形状寸法、レベル仮設定 | ー | ー | 各種平面、断面図 | A | 〇 | 柱形状確定（意匠柱と構造柱の調整） | 形状寸法、レベル、材質確定 | ー | ー | 各種平面、断面図 | A | 〇 | 作図深度化に伴い生じる微修正 | 設計仕様の確定* | ー | ー | 各種平面、断面図 | [5 empty] | A | 〇 | 作図深度化に伴い生じる微修正 | 設計仕様の確定* | ー | A | 〇 | 作図深度化に伴い生じる微修正 | 設計仕様の確定* | ー | A | 〇 | 作図深度化に伴い生じる微修正 | 設計仕様の確定* | ー
[5 empty] | 耐火被覆(S) | ー |  | ー | ー | ー | ー |  | ー |  | ー | ー | ー | ー |  | A | 〇 | ー | ー | 耐火被覆 | ○ | 平面詳細図、矩計図 | A | 〇 | ー | ー | 耐火被覆 | ○ | 平面詳細図、矩計図 | [5 empty] | A | 〇 | ー | ー | 耐火被覆 | A | 〇 | ー | ー | 耐火被覆 | A | 〇 | ー | ー | 耐火被覆
|  |  |  | 梁 ※構造モデルと要調整 | 形状寸法、位置、レベル、材質、勾配 |  |  | － | ー | 天井懐 | ○ | 断⾯計画図 | A | 〇 | － | ー | 一部梁形状 | ○ | 断面図 | A | 〇 | ー | ー | 一部梁形状 | ○ | 断面図、矩計図 | A | 〇 | － | ー | 一部梁形状 | ○ | 断面図、矩計図 | [5 empty] | A | 〇 | － | ー | 一部梁形状 | A | 〇 | － | ー | 一部梁形状 | A | 〇 | － | ー | 一部梁形状
[5 empty] | 耐火被覆(S) | ー |  | ー | ー | ー | ー |  | ー |  | ー | ー | ー | ー |  | A | 〇 | ー | ー | 耐火被覆 | ○ | 矩計図 | A | 〇 | ー | ー | 耐火被覆 | ○ | 矩計図 | [5 empty] | A | 〇 | ー | ー | 耐火被覆 | A | 〇 | ー | ー | 耐火被覆 | A | 〇 | ー | ー | 耐火被覆
|  |  |  | 床(ｽﾗﾌﾞ) ※構造モデルと要調整 | スラブレベル、厚み | A | 〇 | 意匠床スラブの仮配置 | レベル、厚み仮設定 | ー | ー | 断⾯計画図 | A | 〇 | 意匠床スラブの仮配置 | レベル、厚み仮設定 | ー | ー | 断面図 | A | 〇 | 意匠床スラブ位置確定 | レベル、厚み確定 | ー | ー | 断面図、矩計図 | A | 〇 | 作図深度化に伴い生じる微修正 | 設計仕様の確定* | ー | ー | 断面図、矩計図 | [5 empty] | A | 〇 | 作図深度化に伴い生じる微修正 | 設計仕様の確定* | ー | A | 〇 | 作図深度化に伴い生じる微修正 | 設計仕様の確定* | ー | A | 〇 | 作図深度化に伴い生じる微修正 | 設計仕様の確定* | ー
[5 empty] | 勾配、段差部分の形状 | ー |  | ー | ー | ー | ー |  | A | 〇 | ー | ー | 勾配、段差 | ー |  | A | 〇 | 段差が大きい場合、段差部分の形状入力、確定 | ー | 勾配、段差 | ー | 断面図、矩計図、平面詳細図 | A | 〇 | 作図深度化に伴い生じる微修正 | ー | 勾配、段差 | ー | 断面図、矩計図、平面詳細図 | [5 empty] | A | 〇 | 作図深度化に伴い生じる微修正 | ー | 勾配、段差 | A | 〇 | 作図深度化に伴い生じる微修正 | ー | 勾配、段差 | A | 〇 | 作図深度化に伴い生じる微修正 | ー | 勾配、段差
[5 empty] | 仕上レベル、厚み | ー |  | ー | ー | ー | ー |  | ー |  | ー | ー | ー | ー |  | A | 〇 | 仕上の厚みと下地構成 | レベル、厚み確定 | ー | ー | 断面図、矩計図 | A | 〇 | 作図深度化に伴い生じる微修正 | 設計仕様の確定* | ー | ー | 断面図、矩計図 | [5 empty] | A | 〇 | 作図深度化に伴い生じる微修正 | 設計仕様の確定* | ー | A | 〇 | 作図深度化に伴い生じる微修正 | 設計仕様の確定* | ー | A | 〇 | 作図深度化に伴い生じる微修正 | 設計仕様の確定* | ー
|  |  |  | 基礎※：構造モデルに準ずる |  | ー |  | ー | ー | ー |  |  | ー |  | ー | ー | ー |  |  |  |  | ー | ー |  |  | ー | ー |  | ー | ー | ー |  | ー | [5 empty] | ー |  | ー | ー | ー | ー |  | ー | ー | ー | ー |  | ー | ー | ー
|  |  |  | 耐力壁※：構造モデルを基に壁に同じ |  | ー |  | ー | ー | ー |  |  | ー |  | ー | ー | ー |  |  |  |  | ー | ー |  |  | ー | ー |  | ー | ー | ー |  | ー | [5 empty] | ー |  | ー | ー | ー | ー |  | ー | ー | ー | ー |  | ー | ー | ー
|  |  | 構造耐力上主要な部分に含まれない壁（種類も含む） |  |  | ー |  | ー | ー | ー |  |  |  |  | 性能、厚さ、面積芯仮設定 | 内/外部、耐火/遮音性能/非性能情報、仮厚さ | [5 empty] | 壁の構造（設計仕様）、厚さ | 性能、設計仕様 | [5 empty] | 壁の構造（設計仕様）、厚さ | 性能、設計仕様 | [10 empty] | 壁の構造（設計仕様）、厚さ | 性能、設計仕様 |  |  |  | 壁の構造（設計仕様）、厚さ | 性能、設計仕様 |  |  |  | 壁の構造（設計仕様）、厚さ | 性能、設計仕様
|  |  |  | 壁 | 高さ、厚み、長さ、壁芯 | ー |  | ー | ー | ー |  |  | A | 〇 | 間仕切り壁の仮配置 | 高さ、厚み仮設定 | ー | ー | 平面図 | A | 〇 | 間仕切り壁の確定 | 高さ、断面構成による厚み確定 | ー | ○ | 平面詳細図、展開図 | A | 〇 | 作図深度化に伴い生じる微修正 | 設計仕様の確定* | 壁芯 | ○ | 平面詳細図、展開図 | [5 empty] | A | 〇 | 作図深度化に伴い生じる微修正 | 設計仕様の確定* | 壁芯 | A | 〇 | 作図深度化に伴い生じる微修正 | 設計仕様の確定* | 壁芯 | A | 〇 | 作図深度化に伴い生じる微修正 | 設計仕様の確定* | 壁芯
[5 empty] | 性能（耐火、遮音） | ー |  | ー | ー | ー |  |  | A | 〇 | ー | 内/外部、耐火/遮音性能/非性能情報、厚さ仮設定 | ー | ○ | 防火区画図 | A | 〇 | ー | 性能（内/外部、耐火/遮音性能/非性能）確定 | ー | ○ | 防火区画図、平面詳細図 | A | 〇 | ー | 設計仕様の確定* | ー | ○ | 防火区画図、平面詳細図 | [5 empty] | A | 〇 | ー | 設計仕様の確定* | ー | A | 〇 | ー | 設計仕様の確定* | ー | A | 〇 | ー | 設計仕様の確定* | ー
|  |  | 屋根、ひさし※、バルコニー※ |  |  |  |  | 形状、大きさ、厚さ | [6 empty] | 形状、大きさ、厚さ |  |  |  |  | A | 〇 | 形状、大きさ、厚さ | 設計仕様 |  |  |  | A | 〇 | 形状、大きさ、厚さ | 設計仕様材料 | ー | [7 empty] | A | 〇 | 形状、大きさ、厚さ | 設計仕様材料 | ー | A | 〇 | 形状、大きさ、厚さ | 設計仕様材料 | ー | A | 〇 | 形状、大きさ、厚さ | 設計仕様材料 | ー
|  |  |  | 屋根 | 屋根の厚み※陸屋根除く、屋根勾配(水勾配) | A | 〇 | 屋根形状の仮配置 | レベル、厚み仮設定 | ー | ー | 配置計画図、概略平⾯計画図、断⾯計画図 | A | 〇 | 屋根形状の仮配置 | レベル、厚み仮設定 | 勾配、段差 | ー | 配置図、平面図、断面図 |  |  | 屋根形状の確定 | レベル、断面構成による厚み、材質確定 | 勾配、段差 | ー | 平面図、平面詳細図、断面図、矩計図 | ー |  | 作図深度化に伴い生じる微修正 | 設計仕様の確定* | 勾配、段差、軒先形状 | ー | 平面図、平面詳細図、断面図、矩計図 | [5 empty] | ー |  | 作図深度化に伴い生じる微修正 | 設計仕様の確定* | 勾配、段差、軒先形状 | ー |  | 作図深度化に伴い生じる微修正 | 設計仕様の確定* | 勾配、段差、軒先形状 | ー |  | 作図深度化に伴い生じる微修正 | 設計仕様の確定* | 勾配、段差、軒先形状
|  |  |  | ひさし※：床に同じ |  | ー |  | ー | ー | ー |  |  | ー |  | ー | ー | ー |  |  |  |  | ー | ー |  |  |  | ー |  | ー | ー | ー | [7 empty] | ー |  | ー | ー | ー | ー |  | ー | ー | ー | ー |  | ー | ー | ー
|  |  |  | バルコニー※：床に同じ |  | ー |  | ー | ー | ー |  |  | ー |  | ー | ー | ー |  |  |  |  | ー | ー |  |  |  | ー |  | ー | ー | ー | [7 empty] | ー |  | ー | ー | ー | ー |  | ー | ー | ー | ー |  | ー | ー | ー
|  |  | 階段 |  |  |  |  | 構造種類（鉄骨/RC） | 幅員、蹴上、踏面 | [5 empty] | 構造種類（鉄骨/RC） | 幅員、蹴上、踏面 | [5 empty] | 構造種類（鉄骨/RC） | 設計仕様 | [5 empty] | 構造種類（鉄骨/RC） | 設計仕様材料 | [10 empty] | 構造種類（鉄骨/RC） | 設計仕様材料 |  |  |  | 構造種類（鉄骨/RC） | 設計仕様材料 |  |  |  | 構造種類（鉄骨/RC） | 設計仕様材料
|  |  |  | 階段 | 蹴上、踏面、踊場の寸法 | A | 〇 | 階段形状の仮設定 | 幅員、蹴上、踏面、踊場仮設定 | ー |  | 概略平⾯計画図、断⾯計画図 | A | 〇 | 階段形状の仮設定 | 幅員、蹴上、踏面、踊場仮設定 | ー | ー | 平面図、断面図 | A | 〇 | 階段形状の確定 | 幅員、蹴上、踏面、踊場、材質確定 | ー | ー | 平面図、平面詳細図、断面図 | A | 〇 | 作図深度化に伴い生じる微修正 | 設計仕様の確定* | ※ | ー | 平面図、平面詳細図、断面図、階段詳細図（※手すり、ｻｻﾗ、踊場支持鉄骨、ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ、仕上は2D加筆） | [5 empty] | A | 〇 | 作図深度化に伴い生じる微修正 | 設計仕様の確定* | ※ | A | 〇 | 作図深度化に伴い生じる微修正 | 設計仕様の確定* | ※ | A | 〇 | 作図深度化に伴い生じる微修正 | 設計仕様の確定* | ※
|  |  | EVシャフト |  |  |  |  | 大きさ、着床階 | [6 empty] | 大きさ、着床階 |  |  |  |  | A | 〇 | 大きさ、着床階 |  |  |  |  | A | 〇 | 大きさ、着床階 | [9 empty] | A | 〇 | 大きさ、着床階 |  |  | A | 〇 | 大きさ、着床階 |  |  | A | 〇 | 大きさ、着床階
|  |  |  | シャフト開口部 |  | A | 〇 | シャフト開口部の仮配置 | － | ー |  | 概略平⾯計画図 | A | 〇 | シャフト開口部の仮配置 | － | ー |  | 平面図 |  |  | シャフト開口部の確定 | － |  |  | 平面図、平面詳細図 |  |  | 作図深度化に伴い生じる微修正 | － |  |  | 平面図、平面詳細図 | [7 empty] | 作図深度化に伴い生じる微修正 | － |  |  |  | 作図深度化に伴い生じる微修正 | － |  |  |  | 作図深度化に伴い生じる微修正 | －
|  |  | 外装（種類、材料等） |  |  |  |  | 形状、設計仕様（CW/PC/RC/ALC) | 設計仕様 | [5 empty] | 形状、設計仕様（CW/PC/RC/ALC) | 設計仕様 | [5 empty] | 形状、設計仕様（CW/PC/RC/ALC) | 設計仕様材料 | [5 empty] | 形状、設計仕様（CW/PC/RC/ALC) | 設計仕様材料 | [5 empty] | 形状、設計仕様（CW/PC/RC/ALC) | 設計仕様材料 |  |  |  | 形状、設計仕様（CW/PC/RC/ALC) | 設計仕様材料 |  |  |  | 形状、設計仕様（CW/PC/RC/ALC) | 設計仕様材料 |  |  |  | 形状、設計仕様（CW/PC/RC/ALC) | 設計仕様材料
|  |  |  | CW（壁） | 外形寸法 | A | 〇 | 外壁形状の仮設定 | レベル、厚み、高さ仮設定 | ー | ー | 立面イメージ、概略平⾯計画図 | A | 〇 | 外壁形状の仮設定 | レベル、厚み、高さ仮設定 | スパンドレル | ー | 建具表、立面図、平面図、防火区画図 | A | 〇 | 外壁形状の確定 | レベル、厚み、高さ確定 | スパンドレル | ○ | 建具表、立面図、平面図、平面詳細図 | A | 〇 | 作図深度化に伴い生じる微修正 | 設計仕様の確定* | スパンドレル | ○ | 建具表、立面図、平面図、平面詳細図 | A | 〇 | 作図深度化に伴い生じる微修正 | 設計仕様の確定* | スパンドレル | A | 〇 | 作図深度化に伴い生じる微修正 | 設計仕様の確定* | スパンドレル | A | 〇 | 作図深度化に伴い生じる微修正 | 設計仕様の確定* | スパンドレル | A | 〇 | 作図深度化に伴い生じる微修正 | 設計仕様の確定* | スパンドレル
|  |  |  | PC/RC/ALC※：壁に同じ |  | ー |  | ー | ー | ー |  |  | ー |  | ー | ー | ー |  |  |  |  | ー | ー |  |  |  | ー |  | ー | ー | ー |  |  | ー |  | ー | ー | ー | ー |  | ー | ー | ー | ー |  | ー | ー | ー | ー |  | ー | ー | ー
|  |  | 外部建具（仕様も含む） |  |  |  |  | 形状、大きさ、開き勝手 | 性能（防火性能、遮音性能、気密性能） | [5 empty] | 形状、大きさ、開き勝手 | 性能（防火性能、遮音性能、気密性能） | [5 empty] | 形状、大きさ、開き勝手 | 性能、設計仕様 | [5 empty] | 形状、大きさ、開き勝手 | 性能、設計仕様 | [10 empty] | 形状、大きさ、開き勝手 | 性能、設計仕様 |  |  |  | 形状、大きさ、開き勝手 | 性能、設計仕様 |  |  |  | 形状、大きさ、開き勝手 | 性能、設計仕様
|  |  |  | カーテンパネル、ドア、窓 | 建具種別、大きさ寸法、開き勝手、個数 | A | 〇 | 形状、大きさ別のカーテンパネル、ドア、窓の仮配置 | 大きさ寸法仮設定 | ー | ー | 立面イメージ | A | 〇 | 形状、大きさ、開き勝手別のカーテンパネル、ドア、窓の仮配置 | 建具種別、大きさ寸法、開き勝手、個数仮設定 |  | ー | 建具符号図、建具表、立面図 | A | 〇 | 形状、大きさ、開き勝手別のカーテンパネル、ドア、窓の確定 | 建具種別、大きさ寸法、開き勝手、個数の確定 | 姿図 | ー | 建具符号図、建具表 | A | 〇 | 作図深度化に伴い生じる微修正 | ー | ー | ー | 建具符号図、建具表 | [5 empty] | A | 〇 | 作図深度化に伴い生じる微修正 | ー | ー | A | 〇 | 作図深度化に伴い生じる微修正 | ー | ー | A | 〇 | 作図深度化に伴い生じる微修正 | ー | ー
[5 empty] | 性能（防火、遮音、気密、その他） | － | － | ー | ー | ー | ○ |  | A | 〇 | ー | 性能（防火、遮音、気密、その他）の仮設定 | ー | ○ | 建具表、防火区画図 | A | 〇 | ー | 性能（防火、遮音、気密、その他）の確定 | ー | ○ | 建具表、防火区画図 | A | 〇 | ー | 設計仕様の確定* | ー | ○ | 建具表、防火区画図 | [5 empty] | A | 〇 | ー | 設計仕様の確定* | ー | A | 〇 | ー | 設計仕様の確定* | ー | A | 〇 | ー | 設計仕様の確定* | ー
[5 empty] | 仕様（枠、沓、扉(形状、材質、見込、仕上、厚み）、ガラス(種別、厚さ、大きさ寸法）、ハンドル、錠形式） | － | － | ー | ー | ー |  |  | ー |  | ー | ー | ー |  |  | A | 〇 | ー | 設計仕様（枠、沓、扉(形状、材質、見込、仕上、厚み）、ガラス(種別、厚さ、大きさ寸法）、ハンドル、錠形式）の方針確定 | － |  | 建具表 | A | 〇 | ー | 設計仕様（枠、沓、扉(形状、材質、見込、仕上、厚み）、ガラス(種別、厚さ、大きさ寸法）、ハンドル、錠形式）確定 | ー |  | 建具表 | [5 empty] | A | 〇 | ー | 設計仕様（枠、沓、扉(形状、材質、見込、仕上、厚み）、ガラス(種別、厚さ、大きさ寸法）、ハンドル、錠形式）確定 | ー | A | 〇 | ー | 設計仕様（枠、沓、扉(形状、材質、見込、仕上、厚み）、ガラス(種別、厚さ、大きさ寸法）、ハンドル、錠形式）確定 | ー | A | 〇 | ー | 設計仕様（枠、沓、扉(形状、材質、見込、仕上、厚み）、ガラス(種別、厚さ、大きさ寸法）、ハンドル、錠形式）確定 | ー
|  |  |  | ドア、窓※に同じ |  | － | － | ー | ー | ー |  |  | ー |  | ー | ー | ー |  |  |  |  | ー | ー |  |  |  | ー |  | ー | ー | ー | [7 empty] | ー |  | ー | ー | ー | ー |  | ー | ー | ー | ー |  | ー | ー | ー
|  |  | 内部建具（仕様も含む） |  |  | － | － | ー | ー | ー |  |  |  |  | 形状、大きさ、開き勝手 | 性能（防火性能、遮音性能、気密性能） | [5 empty] | 形状、大きさ、開き勝手 | 性能、設計仕様 | [5 empty] | 形状、大きさ、開き勝手 | 性能、設計仕様 | [10 empty] | 形状、大きさ、開き勝手 | 性能、設計仕様 |  |  |  | 形状、大きさ、開き勝手 | 性能、設計仕様 |  |  |  | 形状、大きさ、開き勝手 | 性能、設計仕様
|  |  |  | ドア、窓 | 建具種別、大きさ寸法、開き勝手、個数、姿図 | － | － | ー | ー | ー |  |  | A | 〇 | 形状、大きさ、開き勝手別のドア、窓の仮配置 | 大きさ寸法、開き勝手、個数仮設定 | ー | ー | 建具表 | A | 〇 | 形状、大きさ、開き勝手別のドア、窓の仮配置 | 大きさ寸法、開き勝手、個数の確定 | 姿図 | ー | 建具表、展開図 | A | 〇 | 作図深度化に伴い生じる微修正 | ー | ー | ー | 建具表、展開図 | [5 empty] | A | 〇 | 作図深度化に伴い生じる微修正 | ー | ー | A | 〇 | 作図深度化に伴い生じる微修正 | ー | ー | A | 〇 | 作図深度化に伴い生じる微修正 | ー | ー
[5 empty] | 性能（防火、遮音、気密、その他） | － | － | ー | ー | ー |  |  | A | 〇 | ー | 性能（防火、遮音、気密、その他）の仮設定 | ー | ○ | 建具表、防火区画図 | A | 〇 | ー | 性能（防火、遮音、気密、その他）の確定 | ー | ○ | 建具表、防火区画図 | A | 〇 | ー | 設計仕様の確定* | ー | ○ | 建具表、防火区画図 | [5 empty] | A | 〇 | ー | 設計仕様の確定* | ー | A | 〇 | ー | 設計仕様の確定* | ー | A | 〇 | ー | 設計仕様の確定* | ー
[5 empty] | 仕様（枠、沓、扉(形状、材質、見込、仕上、厚み、ガラス(種別、厚さ、大きさ寸法）、ハンドル、錠形式）、ガラリの開口率、形式、羽間隔、形状） | － | － | ー | ー | ー | ー |  | ー |  | ー | ー | ー | ー |  | A | 〇 | ー | 設計仕様（枠、沓、扉(形状、材質、見込、仕上、厚み、ガラス(種別、厚さ、大きさ寸法）、ハンドル、錠形式）、ガラリの開口率、形式、羽間隔、形状）の方針確定 | ー | ○ | 建具表 | A | 〇 | ー | 設計仕様（枠、沓、扉(形状、材質、見込、仕上、厚み、ガラス(種別、厚さ、大きさ寸法）、ハンドル、錠形式）、ガラリの開口率、形式、羽間隔、形状）の確定 | ー | ○ | 建具表 | [5 empty] | A | 〇 | ー | 設計仕様（枠、沓、扉(形状、材質、見込、仕上、厚み、ガラス(種別、厚さ、大きさ寸法）、ハンドル、錠形式）、ガラリの開口率、形式、羽間隔、形状）の確定 | ー | A | 〇 | ー | 設計仕様（枠、沓、扉(形状、材質、見込、仕上、厚み、ガラス(種別、厚さ、大きさ寸法）、ハンドル、錠形式）、ガラリの開口率、形式、羽間隔、形状）の確定 | ー | A | 〇 | ー | 設計仕様（枠、沓、扉(形状、材質、見込、仕上、厚み、ガラス(種別、厚さ、大きさ寸法）、ハンドル、錠形式）、ガラリの開口率、形式、羽間隔、形状）の確定 | ー
|  |  | 天井（天井高を含む） |  |  | － | － | ー | ー | ー |  |  |  |  | 形状、構造（一般、グリット天井）、高さ | 高さ | [5 empty] | 形状、構造（一般、グリット天井）、高さ | 性能、設計仕様 | [5 empty] | 形状、構造（一般、グリット天井）、高さ | 性能、設計仕様 | [10 empty] | 形状、構造（一般、グリット天井）、高さ | 性能、設計仕様 |  |  |  | 形状、構造（一般、グリット天井）、高さ | 性能、設計仕様 |  |  |  | 形状、構造（一般、グリット天井）、高さ | 性能、設計仕様
|  |  |  | 天井 | 天井高さ、厚み、仕上 | － | － | ー | ー | ー |  |  | A | 〇 | 天井の仮配置 | 天井高さ、厚み仮設定 | ー | ー | 断面図 | A | 〇 | 天井の確定 | 天井高さ、下地構成による厚み確定 | 天井開口、天井割 | ー | 断面図、矩計図、天井伏図、展開図 ※折上天井については部分詳細図 | A | 〇 | 作図深度化に伴い生じる微修正 | 設計仕様の確定* | 天井開口、天井割 | ー | 断面図、矩計図、天井伏図、展開図 ※折上天井については部分詳細図 | [5 empty] | A | 〇 | 作図深度化に伴い生じる微修正 | 設計仕様の確定* | 天井開口、天井割 | A | 〇 | 作図深度化に伴い生じる微修正 | 設計仕様の確定* | 天井開口、天井割 | A | 〇 | 作図深度化に伴い生じる微修正 | 設計仕様の確定* | 天井開口、天井割
|  | 成果品 | [5 empty] | 【建築】 配置計画図、概略平面計画図、断面計画図、面積表 | [6 empty] | 【建築】 仕上概要表、面積表及び求積図、配置図、平面図（各階）、断面図、立面図 | [6 empty] | 【建築】 仕上表、面積表及び求積図、配置図、平面図（各階）、断面図、立面図（各面）、展開図（主要部）、天井伏図（主要部）、建具表（概要）、矩計図（主要部）、平面詳細図（主要部）、部分詳細図（主要部） | [6 empty] | 【建築】 仕上表、面積表及び求積図、配置図、平面図（各階）、断面図、立面図（各面）、展開図、天井伏図（各階）、建具表、矩計図、平面詳細図、部分詳細図 | [21 empty] | 【建築】 仕上表、面積表及び求積図、配置図、平面図（各階）、断面図、立面図（各面）、展開図、天井伏図（各階）、建具表、矩計図、平面詳細図、部分詳細図
| 2D図書 | [6 empty] | 【建築】 基本計画概要書、設計・工事スケジュール表、工事費概算書 | [6 empty] | 【建築】 計画説明書、仕様概要書、敷地案内図、工事費概算書、設計・工事スケジュール表 | [6 empty] | 【建築】 建築物概要書、仕様書、敷地案内図、工事費概算書*、各種計算書、部分詳細図（各主要部）、設計・工事スケジュール表 | [6 empty] | 【建築】 建築物概要書、仕様書、敷地案内図、工事費概算書、各種計算書、 部分詳細図、その他確認申請に必要な図書、設計・工事スケジュール表 | [21 empty] | 【建築】 建築物概要書、仕様書、敷地案内図、工事費概算書、各種計算書、 部分詳細図、その他確認申請に必要な図書、設計・工事スケジュール表
構造
|  |  | 階高、地下深さ、最高高さ設定 |  |  |  |  | 通り芯、レベル | 階高 | [5 empty] | 通り芯、レベル | 階高 | [5 empty] | 通り芯、レベル | 階高 | [5 empty] | 通り芯、レベル | 階高 | [20 empty] | 通り芯、レベル | 階高
|  |  |  | 通り芯、レベル |  | － | － | 通り芯、レベルの設定 | レベルによる階高の設定 |  | － |  | A | 〇 | 通り芯、レベルの設定 | レベルによる階高の設定 |  | － |  | A | 〇 | 通り芯、レベルの設定 | レベルによる階高の設定 | － | － | 各図面 | A | 〇 | 通り芯、レベルの設定 | レベルによる階高の設定 | － | － | 各図面 | [15 empty] | A | 〇 | 通り芯、レベルの設定 | レベルによる階高の設定 | －
|  |  |  | 通り芯間寸法、階高 |  | － | － | － | レベル位置により階高取得 | 寸法 |  |  | A | 〇 | － | レベル位置により階高取得 | 寸法 |  |  | A | 〇 | － | レベル位置により階高取得 | 寸法 |  |  | A | 〇 | － | レベル位置により階高取得 | 寸法 | [17 empty] | A | 〇 | － | レベル位置により階高取得 | 寸法
|  |  | 構造体：柱、梁、壁、ブレース、床（スラブ）、基礎 |  |  | ー |  | － | － | ー |  |  |  |  | 解析モデル範囲の 柱、⼤梁、耐震壁、ブレース、基礎梁 | 解析モデル範囲の 仮定断面情報、配置情報 | [5 empty] | 床の構造（設計仕様）、厚さ | 性能、設計仕様 | [5 empty] | 床の構造（設計仕様）、厚さ | 性能、設計仕様 | [20 empty] | 床の構造（設計仕様）、厚さ | 性能、設計仕様
|  |  |  | 柱 | 形状寸法、位置、レベル、材質 | － | － | － | － | ー | ー |  | S | 〇 | 解析モデル範囲の部材配置、形状寸法の設定 | 解析モデル範囲の材質情報の設定 | ー | ー | 伏図、軸組図、部材断面表※1 | S | 〇 | 外形寸法（仮定断面）の仮設定 位置・レベルの仮設定 | 材質の仮設定 | レベル 継手位置 |  | 伏図、軸組図、部材断面表 | S | 〇 | 断面寸法・位置・レベルの確定 | 材質の確定 | レベル 継手位置 |  | 伏図、軸組図、部材断面表 | [15 empty] | S | 〇 | 断面寸法・位置・レベルの確定 | 材質の確定 | レベル 継手位置
|  |  |  | 梁 | 形状寸法、位置、レベル、材質、勾配 | － | － | － | － | ー | ○ |  | S | 〇 | 解析モデル範囲の部材配置、形状寸法の設定 | 解析モデル範囲の材質情報の設定 | ー | ○ | 伏図、軸組図、部材断面表※1 | S | 〇 | 外形寸法（仮定断面）の仮設定 位置・レベルの仮設定 | 材質の仮設定 | レベル 継手位置 |  | 伏図、軸組図、部材断面表 | S | 〇 | 断面寸法・位置・レベルの確定 | 材質の確定 | レベル 継手位置 |  | 伏図、軸組図、部材断面表 | [15 empty] | S | 〇 | 断面寸法・位置・レベルの確定 | 材質の確定 | レベル 継手位置
|  |  |  | 壁 | 厚み、位置、レベル、材質 | － | － | － | － | ー |  |  | S | 〇 | 解析モデル範囲の部材配置、厚みの設定 | 解析モデル範囲の材質情報の設定 | ー |  | 伏図、軸組図、部材断面表※1 | S | 〇 | 外形寸法（仮定断面）の仮設定 位置・レベルの仮設定 | 材質の仮設定 | レベル |  | 伏図、軸組図、部材断面表 | S | 〇 | 断面寸法・位置・レベルの確定 | 材質の確定 | レベル |  | 伏図、軸組図、部材断面表 | [15 empty] | S | 〇 | 断面寸法・位置・レベルの確定 | 材質の確定 | レベル
|  |  |  | ブレース | 形状寸法、位置、レベル、材質 | － | － | － | － | ー | ○ |  | S | 〇 | 解析モデル範囲の部材配置、形状寸法の設定 | 解析モデル範囲の材質情報の設定 | ー | ○ | 伏図、軸組図、部材断面表※1 | S | 〇 | 外形寸法（仮定断面）の仮設定 位置・レベルの仮設定 | 材質の仮設定 | レベル |  | 伏図、軸組図、部材断面表 | S | 〇 | 断面寸法・位置・レベルの確定 | 材質の確定 | レベル |  | 伏図、軸組図、部材断面表 | [15 empty] | S | 〇 | 断面寸法・位置・レベルの確定 | 材質の確定 | レベル
|  |  |  | スラブ | 厚み、位置、レベル、材質、勾配 | － | － | － | － | ー | ー |  | S | 〇 | 解析モデル範囲の部材配置、厚みの設定 | 解析モデル範囲の材質情報の設定 | ー | ー | 伏図、軸組図、部材断面表※1 | S | 〇 | 外形寸法（仮定断面）の仮設定 位置・レベルの仮設定 | 材質の仮設定 | レベル |  | 伏図、軸組図、部材断面表 | S | 〇 | 断面寸法・位置・レベルの確定 | 材質の確定 | レベル |  | 伏図、軸組図、部材断面表 | [15 empty] | S | 〇 | 断面寸法・位置・レベルの確定 | 材質の確定 | レベル
|  |  |  | 基礎 | 形状寸法、位置、レベル、材質 | － | － | － | － | ー |  |  | S | 〇 | 解析モデル範囲の部材配置、形状寸法の設定 | 解析モデル範囲の材質情報の設定 | ー |  | 伏図、軸組図、部材断面表※1 | S | 〇 | 外形寸法（仮定断面）の仮設定 位置・レベルの仮設定 | 材質の仮設定 | レベル |  | 伏図、軸組図、部材断面表 | S | 〇 | 断面寸法・位置・レベルの確定 | 材質の確定 | レベル |  | 伏図、軸組図、部材断面表 | [15 empty] | S | 〇 | 断面寸法・位置・レベルの確定 | 材質の確定 | レベル
|  |  |  | 杭 | 形状寸法、位置、レベル、材質 | － | － | － | － | ー |  |  | S |  | 形状寸法、概算用長さの設定 | 材質情報の設定 | ー |  | 伏図、軸組図、部材断面表※1 | S | 〇 | 外形寸法（仮定断面）の仮設定 位置・レベルの仮設定 | 材質の仮設定 | レベル |  | 伏図、軸組図、部材断面表 | S | 〇 | 断面寸法・位置・レベルの確定 | 材質の確定 | レベル |  | 伏図、軸組図、部材断面表 | [15 empty] | S | 〇 | 断面寸法・位置・レベルの確定 | 材質の確定 | レベル
|  |  | 雑構造物（工作物、各種下地材など） |  |  | － | － | － | － | ー |  |  | S |  | ー | ー |  |  |  | S | 〇 | 外形寸法（仮定断面）の仮設定 位置・レベルの仮設定 | 材質の仮設定 | レベル BIMモデル外の部材情報 |  | 伏図、軸組図、部材断面表 | S | 〇 | 断面寸法・位置・レベルの確定 | 材質の確定 | レベル BIMモデル外の部材情報 |  | 伏図、軸組図、部材断面表 | [15 empty] | S | 〇 | 断面寸法・位置・レベルの確定 | 材質の確定 | レベル BIMモデル外の部材情報
|  | 成果品 | [5 empty] | － | － | ー |  |  |  |  | 解析モデル範囲の伏図、軸組図※1 | 解析モデル範囲の部材断⾯表※1 | [5 empty] | 伏図（各階）、軸組図 | 部材断⾯表 | [5 empty] | 伏図（各階）、軸組図 | 部材断⾯表 | [20 empty] | 伏図（各階）、軸組図 | 部材断⾯表
| 2D図書 | [6 empty] | － | － | ー |  |  |  |  | 構造計画説明書、構造設計概要書、⼯事費概算書 | [6 empty] | 仕様書、構造基準図、部分詳細図、構造計算書、⼯事費概算書、その他確建築認申請に必要な図書 | [6 empty] | 仕様書、構造基準図、部分詳細図、構造計算書、⼯事費概算書、その他確建築認申請に必要な図書 | [21 empty] | 仕様書、構造基準図、部分詳細図、構造計算書、⼯事費概算書、その他確建築認申請に必要な図書
電気設備
| BIM | 空間要素 | 空間要素 |  |  | － | － | － | － | － | － | － |  |  | 主要室 | 用途、性能の設定 | － | － | － |  |  | 主要室 | 設計仕様情報の追記 | ー | － | 各種計算書(一部) |  | 〇 | 主要室 | 設計仕様情報の追記 | － |  | 各種計算書(一部) |  | 〇 | 主要室 | 設計仕様情報の追記 | － |  | 〇 | 主要室 | 設計仕様情報の追記 | － |  | 〇 | 主要室 | 設計仕様情報の追記 | － |  | 〇 | 主要室 | 設計仕様情報の追記 | －
|  |  |  | スペース | 設備諸元 | － | － | － | － | － | － | － | E | 〇 | 主要室 | 電気諸元 | － | － | 設備ゾーニング | E | 〇 | 主要室 | 電気諸元 | － |  |  | E | 〇 | 主要室 | 電気諸元 | － |  |  | E | 〇 | 主要室 | 電気諸元 | － | E | 〇 | 主要室 | 電気諸元 | － | E | 〇 | 主要室 | 電気諸元 | － | E | 〇 | 主要室 | 電気諸元 | －
[5 empty] | 計算書 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | E | 〇 | 主要室 | 照度計算、等 | － |  |  | E | 〇 | 主要室 | 照度計算、等 | － |  |  | E | 〇 | 主要室 | 照度計算、等 | － | E | 〇 | 主要室 | 照度計算、等 | － | E | 〇 | 主要室 | 照度計算、等 | － | E | 〇 | 主要室 | 照度計算、等 | －
|  | 設備要素 | 電気機器（機器、盤類） |  |  |  |  | 主な電気諸室 | 用途の設定 | [5 empty] | 主要な床置電気機器 | 用途別面積と原単位に基づく主要能力の仮設定 | [5 empty] | すべての機器 | 用途別面積と原単位及び、他設備の確定条件に基づく設計仕様の確定 | [5 empty] | すべての機器 | 設計仕様の確定 | [10 empty] | すべての機器 | 設計仕様の確定 |  |  |  | すべての機器 | 設計仕様の確定 |  |  |  | すべての機器 | 設計仕様の確定
|  |  |  | 受変電、電力貯蔵、発電機、盤、等 |  | E | 〇 | 概略の外形寸法(電気室等) | 用途 | － | － | － | E | 〇 | 外形寸法(参考値） | 資産区分、機番、形式、系統、 主要能力、電源情報、 荷重、等 | － |  | 機器プロット | E | 〇 | 外形寸法（参考値） | 資産区分、機番、形式、系統、 主要能力、電源情報、 荷重、等 | － |  | 機器プロット | E | 〇 | 外形寸法（参考値） | 資産区分、機番、形式、系統、 主要能力、電源情報、 荷重、等 | － |  | 各機器平面図 | [5 empty] | E | 〇 | 外形寸法（参考値） | 資産区分、機番、形式、系統、 主要能力、電源情報、 荷重、等 | － | E | 〇 | 外形寸法（参考値） | 資産区分、機番、形式、系統、 主要能力、電源情報、 荷重、等 | － | E | 〇 | 外形寸法（参考値） | 資産区分、機番、形式、系統、 主要能力、電源情報、 荷重、等 | －
|  |  | 器具 | [18 empty] | 主要な器具（基準階） | 設計仕様の確定 | [5 empty] | すべての器具 | 設計仕様の確定* | [15 empty] | すべての器具 | 設計仕様の確定* |  |  |  | すべての器具 | 設計仕様の確定*
|  |  |  | 照明器具 |  | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | E | 〇 | 外形寸法（参考値） | 資産区分、機番、形式、系統、 電源情報、等 | － |  | － | E | 〇 | 外形寸法（参考値） | 資産区分、機番、形式、系統、 電源情報、等 | 一部の器具 |  | 電灯設備平面図 | [10 empty] | E | 〇 | 外形寸法（参考値） | 資産区分、機番、形式、系統、 電源情報、等 | 一部の器具 | E | 〇 | 外形寸法（参考値） | 資産区分、機番、形式、系統、 電源情報、等 | 一部の器具
|  |  |  | 非常照明器具、その他全器具類 |  | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | E |  | 外形寸法（参考値） | 資産区分、機番、形式、系統、 電源情報、等 | 一部の器具 |  | 各器具平面図 | [10 empty] | E |  | 外形寸法（参考値） | 資産区分、機番、形式、系統、 電源情報、等 | 一部の器具 | E |  | 外形寸法（参考値） | 資産区分、機番、形式、系統、 電源情報、等 | 一部の器具
|  |  | 幹線 |  |  |  |  | 主要な幹線スペース | 用途の設定 | [5 empty] | インフラ供給ルート | 用途、サイズの仮設定 | [5 empty] | 主要な幹線 | 設計仕様の仮設定 | [5 empty] | 主要な幹線 | 設計仕様の確定 | [15 empty] | 主要な幹線 | 設計仕様の確定 |  |  |  | 主要な幹線 | 設計仕様の確定
|  |  |  | ケーブルラック、バスダクト |  | E | － | 概略の外形寸法(EPS) | 用途 | － | － | － | E | 〇 | 想定サイズ | 用途 | － |  | インフラルート | E | 〇 | 設計仕様に基づくサイズ | 用途 | － |  | 幹線平面図（メインルート） | E | 〇 | 設計仕様に基づくサイズ | 用途 | － |  | 幹線設備平面図 | [10 empty] | E | 〇 | 設計仕様に基づくサイズ | 用途 | － | E | 〇 | 設計仕様に基づくサイズ | 用途 | －
|  |  | 配線 |  |  | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |  | － | E | 〇 | － | － | 配線 |  | 幹線設備平面図 | [10 empty] | E | 〇 | － | － | 配線 | E | 〇 | － | － | 配線
[22 empty] | 配置図、幹線平面図（メインルート、盤プロット） | [6 empty] | 配置図、負荷表 電灯・コンセント設備平⾯図（各階）、動⼒設備平⾯図（各階）、 通信・情報設備平⾯図（各階）、⽕災報知等設備平⾯図（各階）、 その他設置設備設計図、屋外設備図
| 2D図書 | [13 empty] | 電気設備計画説明書、電気設備設計概要書、⼯事費概算書、 各種技術資料 | [6 empty] | 仕様書、幹線系統図（主要部）、部分詳細図（各主要部）、主要なインフラ図、 概算用数量算出基準、工事費概算書 （電気設備計画概要書(情報設備、火災報知設備、等）） | [6 empty] | 仕様書、敷地案内図、受変電設備図、⾮常電源設備図、幹線系統図、 通信、情報設備系統図、⽕災報知等設備系統図、 ⼯事費概算書、各種計算書、その他確認申請に必要な図書
機械設備
| BIM | 空間要素 | 空間要素 |  |  | － | － | － | － | － | － | － |  |  | 主要室 | 用途、性能の設定 | － | － | － |  |  | 主要室 | 設計仕様情報の追記 | ー | － | 各種計算書(一部) |  | 〇 | 主要室 | 設計仕様情報の追記 | － | － | 各種計算書(一部) |  | 〇 | 主要室 | 設計仕様情報の追記 | － |  | 〇 | 主要室 | 設計仕様情報の追記 | － |  | 〇 | 主要室 | 設計仕様情報の追記 | － |  | 〇 | 主要室 | 設計仕様情報の追記 | －
|  |  |  | スペース | 設備諸元 | － | － | － | － | － | － | － | M | 〇 | 主要室 | 設備諸元、負荷条件 | － | － | 設備ゾーニング | M | 〇 | 主要室 | 設備諸元、負荷条件 | － |  |  | M | 〇 | 主要室 | 設備諸元、負荷条件 | － |  |  | M | 〇 | 主要室 | 設備諸元、負荷条件 | － | M | 〇 | 主要室 | 設備諸元、負荷条件 | － | M | 〇 | 主要室 | 設備諸元、負荷条件 | － | M | 〇 | 主要室 | 設備諸元、負荷条件 | －
[5 empty] | 計算書 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | M | 〇 | 主要室 | 冷暖房負荷、換気量、等 | － |  |  | M | 〇 | 主要室 | 冷暖房負荷、換気量、等 | － |  |  | M | 〇 | 主要室 | 冷暖房負荷、換気量、等 | － | M | 〇 | 主要室 | 冷暖房負荷、換気量、等 | － | M | 〇 | 主要室 | 冷暖房負荷、換気量、等 | － | M | 〇 | 主要室 | 冷暖房負荷、換気量、等 | －
|  | 設備要素 | 機器 |  |  |  |  | 主な機械諸室 | 用途の設定 | [5 empty] | 主要な床置機器 | 用途別面積と原単位に基づく 概略能力の仮設定 | [5 empty] | すべての機器 | 設計仕様の確定 | [5 empty] | すべての機器 | 設計仕様の確定* | [10 empty] | すべての機器 | 設計仕様の確定* |  |  |  | すべての機器 | 設計仕様の確定* |  |  |  | すべての機器 | 設計仕様の確定*
|  |  |  | 床置機器 |  | M | 〇 | 概略の外形寸法(機械室) | 用途 | － | － | － | M | 〇 | 外形寸法(参考値） | 資産区分、機番、形式、系統、 設計必要能力、主要能力、電源情報、許容騒音値、荷重、等 | － | － | 機器プロット | M | 〇 | 外形寸法(参考値） | 資産区分、機番、形式、系統、 設計必要能力、主要能力、電源情報、許容騒音値、荷重、詳細仕様、等 | － | － | 機器表、 給排水衛生設備配管平面図(機器プロット)、消火設備平面図(機器プロット)、空調設備平面図(機器プロット)、換気設備平面図(機器プロット) | M | 〇 | 外形寸法(参考値） | 資産区分、機番、形式、系統、 設計必要能力、主要能力、電源情報、許容騒音値、荷重、詳細仕様、等 | － | － | 機器表、 給排水衛生設備配管平面図、消火設備平面図、 空調設備平面図、換気設備平面図 | [5 empty] | M | 〇 | 外形寸法(参考値） | 資産区分、機番、形式、系統、 設計必要能力、主要能力、電源情報、許容騒音値、荷重、詳細仕様、等 | － | M | 〇 | 外形寸法(参考値） | 資産区分、機番、形式、系統、 設計必要能力、主要能力、電源情報、許容騒音値、荷重、詳細仕様、等 | － | M | 〇 | 外形寸法(参考値） | 資産区分、機番、形式、系統、 設計必要能力、主要能力、電源情報、許容騒音値、荷重、詳細仕様、等 | －
|  |  |  | 天吊、壁掛機器 |  | ー | － | － | － | － | － | － | ー | － | － | － | － | － | － | M | 〇 | 外形寸法(参考値） | 資産区分、機番、形式、系統、 設計必要能力、主要能力、電源情報、許容騒音値、荷重、詳細仕様、等 | － | － |  | M | 〇 | 外形寸法(参考値） | 資産区分、機番、形式、系統、 設計必要能力、主要能力、電源情報、許容騒音値、荷重、詳細仕様、等 | － | － | [6 empty] | M | 〇 | 外形寸法(参考値） | 資産区分、機番、形式、系統、 設計必要能力、主要能力、電源情報、許容騒音値、荷重、詳細仕様、等 | － | M | 〇 | 外形寸法(参考値） | 資産区分、機番、形式、系統、 設計必要能力、主要能力、電源情報、許容騒音値、荷重、詳細仕様、等 | － | M | 〇 | 外形寸法(参考値） | 資産区分、機番、形式、系統、 設計必要能力、主要能力、電源情報、許容騒音値、荷重、詳細仕様、等 | －
|  |  | 器具 | [18 empty] | すべての排煙口と、主要な衛生器具 | 設計仕様の確定 | [5 empty] | すべての器具 | 設計仕様の確定* | [15 empty] | すべての器具 | 設計仕様の確定* |  |  |  | すべての器具 | 設計仕様の確定*
|  |  |  | 制気口 |  | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | M | 〇 | 外形寸法(参考値） | 資産区分、形式、系統、 設計必要能力、詳細仕様、等 | － | － | － | M | 〇 | 外形寸法(参考値） | 資産区分、形式、系統、 設計必要能力、詳細仕様、等 | － | － | 器具表 | [10 empty] | M | 〇 | 外形寸法(参考値） | 資産区分、形式、系統、 設計必要能力、詳細仕様、等 | － | M | 〇 | 外形寸法(参考値） | 資産区分、形式、系統、 設計必要能力、詳細仕様、等 | －
|  |  |  | 衛生器具 | [8 empty] | － | － | － | － | － |  |  | A,M | 〇 | 外形寸法(参考値) | 資産区分、形式、系統、 負荷単位、洗浄水量、電源情報、付属品、詳細仕様、等 | － | － | 衛生器具表 | A,M |  | 外形寸法(参考値) | 資産区分、形式、系統、 負荷単位、洗浄水量、電源情報、付属品、詳細仕様、等 | － | [12 empty] | A,M |  | 外形寸法(参考値) | 資産区分、形式、系統、 負荷単位、洗浄水量、電源情報、付属品、詳細仕様、等 | － | A,M |  | 外形寸法(参考値) | 資産区分、形式、系統、 負荷単位、洗浄水量、電源情報、付属品、詳細仕様、等 | －
|  |  | ダクト |  |  |  |  | 主要なダクトスペース | 用途の設定 | [12 empty] | メインルートまでの主要空調・換気ダクトと すべての排煙ダクト | 設計仕様の確定 |  |  |  |  | 〇 | メインルートまでの主要空調・換気ダクトと すべての排煙ダクト | 設計仕様の確定* |  | － | 空調設備平面図、換気設備平面図 | [11 empty] | 〇 | メインルートまでの主要空調・換気ダクトと すべての排煙ダクト | 設計仕様の確定* |  |  | 〇 | メインルートまでの主要空調・換気ダクトと すべての排煙ダクト | 設計仕様の確定*
|  |  |  | ダクト |  | M | － | 概略の外形寸法(DS) | 用途 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | M | 〇 | 設計風量に基づくダクトサイズ (フランジ、保温等は不要) | 資産区分、系統、 風量、用途、材質、工法、圧力、等 | － | － | 空調設備平面図(メインルート)、換気設備平面図(メインルート) | M |  | 設計風量に基づくダクトサイズ (フランジ、保温等は不要) | 資産区分、系統、 風量、用途、材質、工法、圧力、等 | メインルート以降末端まで | [12 empty] | M |  | 設計風量に基づくダクトサイズ (フランジ、保温等は不要) | 資産区分、系統、 風量、用途、材質、工法、圧力、等 | メインルート以降末端まで | M |  | 設計風量に基づくダクトサイズ (フランジ、保温等は不要) | 資産区分、系統、 風量、用途、材質、工法、圧力、等 | メインルート以降末端まで
|  |  | ダクト付属品 | [18 empty] | 区画貫通部等の主要なダンパー | 設計仕様の確定 | [5 empty] | 区画貫通部等の主要なダンパー | 設計仕様の確定* | [15 empty] | 区画貫通部等の主要なダンパー | 設計仕様の確定* |  |  |  | 区画貫通部等の主要なダンパー | 設計仕様の確定*
|  |  |  | ダクト付属品(ダンパーなど) |  | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | M | 〇 | 設計風量に基づく外形寸法(参考値) | 資産区分、形式、系統、 材質、耐圧、等 | － | － | 空調設備平面図(メインルート)、換気設備平面図(メインルート) | M | 〇 | 設計風量に基づく外形寸法(参考値) | 資産区分、形式、系統、 材質、耐圧、等 | メインルート以降のダクト付属品 | － | 空著設備平面図、詳細図、換気設備平面図、詳細図 | [10 empty] | M | 〇 | 設計風量に基づく外形寸法(参考値) | 資産区分、形式、系統、 材質、耐圧、等 | メインルート以降のダクト付属品 | M | 〇 | 設計風量に基づく外形寸法(参考値) | 資産区分、形式、系統、 材質、耐圧、等 | メインルート以降のダクト付属品
|  |  | 配管 |  |  |  |  | 主要な配管スペース | 用途の設定 | [5 empty] | インフラ供給ルート | 用途、サイズの仮設定 | [5 empty] | メインルートまでの主要配管と、 インフラ供給ルート | 設計仕様の確定 | [5 empty] | メインルートまでの主要配管と、 インフラ供給ルート | 設計仕様の確定* | [15 empty] | メインルートまでの主要配管と、 インフラ供給ルート | 設計仕様の確定* |  |  |  | メインルートまでの主要配管と、 インフラ供給ルート | 設計仕様の確定*
|  |  |  | 配管 |  | M | － | 概略の外形寸法(PS) | 用途 | － | － | － | M | 〇 | 想定サイズ (フランジ、保温等は不要) | 資産区分、系統、 流量、用途、材質、接合方法、耐圧、等 | － | － | インフラルート | M | 〇 | 設計流量に基づく配管口径 (フランジ、保温等は不要) | 資産区分、系統、 流量、用途、材質、接合方法、耐圧、等 | － | － | 主要なインフラ図、給排水衛生設備配管平面図(メインルート)、消火設備平面図(メインルート)、空調設備平面図(メインルート) | M | 〇 | 設計流量に基づく配管口径 (フランジ、保温等は不要) | 資産区分、系統、 流量、用途、材質、接合方法、耐圧、等 | メインルート以降末端まで | － | 屋外設備図、給排水衛生設備配管平面図、消火設備平面図、 空調設備平面図 | [10 empty] | M | 〇 | 設計流量に基づく配管口径 (フランジ、保温等は不要) | 資産区分、系統、 流量、用途、材質、接合方法、耐圧、等 | メインルート以降末端まで | M | 〇 | 設計流量に基づく配管口径 (フランジ、保温等は不要) | 資産区分、系統、 流量、用途、材質、接合方法、耐圧、等 | メインルート以降末端まで
|  |  | 配管付属品 | [18 empty] | メインルートまでの主要なバルブ | 設計仕様の確定 | [5 empty] | メインルートまでの主要なバルブ | 設計仕様の確定* | [15 empty] | メインルートまでの主要なバルブ | 設計仕様の確定* |  |  |  | メインルートまでの主要なバルブ | 設計仕様の確定*
|  |  |  | 配管付属品(バルブ、排水金物、計器類など) |  | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | M | 〇 | 設計流量に基づく外形寸法 (フランジ、保温等は不要) | 資産区分、型式、系統、 材質、接合方法、耐圧、等 | － | － | 主要なインフラ図、給排水衛生設備配管平面図(メインルート)、消火設備平面図(メインルート)、空調設備平面図(メインルート) | M | 〇 | 設計流量に基づく外形寸法 (フランジ、保温等は不要) | 資産区分、型式、系統、 材質、接合方法、耐圧、等 | メインルート以降の配管付属品 | － | 屋外設備図、給排水衛生設備配管平面図、詳細図、 消火設備平面図、 空調設備平面図、詳細図 | [10 empty] | M | 〇 | 設計流量に基づく外形寸法 (フランジ、保温等は不要) | 資産区分、型式、系統、 材質、接合方法、耐圧、等 | メインルート以降の配管付属品 | M | 〇 | 設計流量に基づく外形寸法 (フランジ、保温等は不要) | 資産区分、型式、系統、 材質、接合方法、耐圧、等 | メインルート以降の配管付属品
|  | 成果品 | [19 empty] | 【給排⽔衛⽣設備】 配置図、機器表（主な仕様）、給排⽔衛⽣設備配管平⾯図（機器プロット、メインルート）、消⽕設備平⾯図（機器プロット、メインルート）、その他設置設備設計図(機器プロット、メインルート)、主要なインフラ図 【空調換気設備】 配置図、機器表(主な仕様)、空調設備平⾯図（機器プロット、メインルート）、換気設備平⾯図（機器プロット、メインルート）、排煙設備平面図(各階) その他設置設備設計図(機器プロット、メインルート)、主要なインフラ図 | [6 empty] | 【給排⽔衛⽣設備】 配置図、機器表、器具表、給排⽔衛⽣設備配管平⾯図（各階）、 消⽕設備平⾯図（各階）、その他設置設備設計図、屋外設備図 【空調換気設備】 配置図、機器表、器具表、空調設備平⾯図（各階）、換気設備平⾯図（各階）、 排煙設備平面図(各階)、その他設置設備設計図、屋外設備図
| 2D図書 | [13 empty] | 【給排⽔衛⽣設備】 給排⽔衛⽣設備計画説明書、給排⽔衛⽣設備設計概要書、 ⼯事費概算書、各種技術資料 【空調換気設備】 空調換気設備計画説明書、空調換気設備設計概要書、 ⼯事費概算書、各種技術資料 | [6 empty] | 【給排⽔衛⽣設備】 仕様書、敷地案内図、給排⽔衛⽣設備配管系統図(主要部)、消⽕設備系統図(主要部)、 排⽔処理設備図(各主要部)、部分詳細図(各主要部)、概算用数量算出基準、⼯事費概算書 【空調換気設備】 仕様書、敷地案内図、空調設備系統図(主要部)、換気設備系統図(主要部)、部分詳細図(各主要部)、 概算用数量算出基準、⼯事費概算書、各種計算書 | [6 empty] | 【給排⽔衛⽣設備】 仕様書、敷地案内図、給排⽔衛⽣設備配管系統図、消⽕設備系統図、 排⽔処理設備図、部分詳細図、⼯事費概算書、各種計算書、その他確認申請に必要な図書 【空調換気設備】 仕様書、敷地案内図、空調設備系統図、換気設備系統図、 部分詳細図、⼯事費概算書、各種計算書、その他確認申請に必要な図書
昇降機設備
|  |  | EV |  |  |  |  | EV本体（かご）の大きさ | 性能（着床階、定員（積載量）、常用/非常用、速度） | [5 empty] | EV本体（かご）の大きさ | 性能（着床階、定員（積載量）、常用/非常用、速度） |  |  |  | A | 〇 | EV本体（かご）の大きさ | 性能、設計仕様 |  |  |  | A | 〇 | EV本体（かご）の大きさ | 性能、設計仕様 | [8 empty] | A | 〇 | EV本体（かご）の大きさ | 性能、設計仕様 |  | A | 〇 | EV本体（かご）の大きさ | 性能、設計仕様 |  | A | 〇 | EV本体（かご）の大きさ | 性能、設計仕様
|  |  |  | 機械設備 | EV本体（かご）の大きさ、性能 | A |  | EV本体（かご）の仮配置 | 号機名、台数、機種、用途、性能（着床階、定員（積載量）、常用/非常用、速度、制御、運転方式）の仮設定 | ー | ー | 概略平⾯計画図 | A |  | EV本体（かご）の仮配置 | 号機名、台数、機種、用途、性能（着床階、定員（積載量）、常用/非常用、速度、制御、運転方式）の仮設定 | ー | ー | 平面図 |  |  | EV本体（かご）の確定 | 号機名、台数、機種、用途、性能（着床階、定員（積載量）、常用/非常用、速度、制御、運転方式）の確定 | ー | ー | 平面図、平面詳細図 |  |  | 作図深度化に伴い生じる微修正 | 設計仕様の確定* | ー | ー | 平面図、平面詳細図 | [7 empty] | 作図深度化に伴い生じる微修正 | 設計仕様の確定* | ー |  |  | 作図深度化に伴い生じる微修正 | 設計仕様の確定* | ー |  |  | 作図深度化に伴い生じる微修正 | 設計仕様の確定* | ー
[5 empty] | 仕様 | A |  | ー | 仕様（電源（動力、照明）、電動機容量、身障者対応、特記仕様（耐震、点字、音声案内）、管制運転、乗場仕様、かご仕様）の仮設定 | ー | ー | 建築計画概要書 | A |  | ー | 仕様（電源（動力、照明）、電動機容量、身障者対応、特記仕様（耐震、点字、音声案内）、管制運転、乗場仕様、かご仕様）の仮設定 | ー | ー | 建築計画概要書 |  |  | ー | 仕様（電源（動力、照明）、電動機容量、身障者対応、特記仕様（耐震、点字、音声案内）、管制運転、乗場仕様、かご仕様）の確定 | ー | ー | 建築計画概要書 |  |  | ー | 設計仕様の確定* | ー | ー | 建築計画概要書 | [7 empty] | ー | 設計仕様の確定* | ー |  |  | ー | 設計仕様の確定* | ー |  |  | ー | 設計仕様の確定* | ー
敷地、外構
| BIM | 建築要素 | 現況敷地情報：既存工作物、敷地内既存建築物、既存立木等（表面形状） |  |  |  |  | 地盤面、工作物、樹木 | [6 empty] | 地盤面、工作物、樹木 | [6 empty] | 地盤面、工作物、樹木 |  |  |  |  | A |  | 地盤面、工作物、樹木 | [9 empty] | A |  | 地盤面、工作物、樹木 |  |  | A |  | 地盤面、工作物、樹木 |  |  | A |  | 地盤面、工作物、樹木
|  |  |  | 地盤面 | 範囲、厚み、仕上、勾配 | A | 〇 | 地盤面の仮配置 | ー | ー | ー | 配置計画図 | A | 〇 | 地盤面の仮配置 | ー | 勾配、段差 | ー | 配置図 | A | 〇 | 地盤面の確定 | 下地構成による厚み、仕上の確定 | 勾配、段差 | ー | 配置図、外構（施設）平面図 |  |  | 作図深度化に伴い生じる微修正 | 設計仕様の確定* | 勾配、段差 | ー | 配置図、外構（施設）平面図 | [7 empty] | 作図深度化に伴い生じる微修正 | 設計仕様の確定* | 勾配、段差 |  |  | 作図深度化に伴い生じる微修正 | 設計仕様の確定* | 勾配、段差 |  |  | 作図深度化に伴い生じる微修正 | 設計仕様の確定* | 勾配、段差
|  |  |  | 工作物 | 形状、仕様 | ー |  | ー | ー | ー | ー |  | A | 〇 | 工作物形状の仮配置 | ー | ー | ー | 配置図 | A | 〇 | 工作物形状の確定 | 仕様の確定 | ー | ー | 外構（施設）平面図、外構詳細図 |  |  | 作図深度化に伴い生じる微修正 | 設計仕様の確定* | ー | ー | 外構（施設）平面図 | [7 empty] | 作図深度化に伴い生じる微修正 | 設計仕様の確定* | ー |  |  | 作図深度化に伴い生じる微修正 | 設計仕様の確定* | ー |  |  | 作図深度化に伴い生じる微修正 | 設計仕様の確定* | ー
|  |  |  | 樹木 | 形状、仕様 | ー |  | ー | ー | ー | ー |  | A | 〇 | 樹木仮配置 | ー | ー | ー | 配置図 | A | 〇 | 〇 | ー | ー | ー | 外構（施設）平面図 |  |  | 作図深度化に伴い生じる微修正 | 設計仕様の確定* | ー | ー | 外構（施設）平面図 | [7 empty] | 作図深度化に伴い生じる微修正 | 設計仕様の確定* | ー |  |  | 作図深度化に伴い生じる微修正 | 設計仕様の確定* | ー |  |  | 作図深度化に伴い生じる微修正 | 設計仕様の確定* | ー
|  |  | 整備後の敷地工作物等（主要な歩道、車道、駐車場等） |  |  |  |  | 歩道、車道、駐車場、駐輪場 | 幅員、台数 | [5 empty] | 歩道、車道、駐車場、駐輪場 | 幅員、台数 | [5 empty] | 歩道、車道、駐車場、駐輪場、フェンス、門又は塀、側溝、枡 | 設計仕様 | [5 empty] | 歩道、車道、駐車場、駐輪場、フェンス、門又は塀、側溝、枡 | 設計仕様 | [10 empty] | 歩道、車道、駐車場、駐輪場、フェンス、門又は塀、側溝、枡 | 設計仕様 |  |  |  | 歩道、車道、駐車場、駐輪場、フェンス、門又は塀、側溝、枡 | 設計仕様 |  |  |  | 歩道、車道、駐車場、駐輪場、フェンス、門又は塀、側溝、枡 | 設計仕様
|  |  |  | 舗装(床) | 形状、厚み、下地構成、仕上、勾配 | A | 〇 | 舗装面仮配置 | 下地構成による厚み・仕上げの仮設定 | ー | ー | 配置計画図 | A | 〇 | 舗装面仮配置 | 下地構成による厚み・仕上げの仮設定 | 勾配 | ー | 配置図 | A | 〇 | 舗装（床）の確定 | 下地構成による厚み・仕上げの確定 | ー | ー | 配置図、外構（施設）平面図 | A | 〇 | 作図深度化に伴い生じる微修正 | 設計仕様の確定* | ー | ー | 配置図、外構（施設）平面図、外構詳細図 | [5 empty] | A | 〇 | 作図深度化に伴い生じる微修正 | 設計仕様の確定* | ー | A | 〇 | 作図深度化に伴い生じる微修正 | 設計仕様の確定* | ー | A | 〇 | 作図深度化に伴い生じる微修正 | 設計仕様の確定* | ー
|  |  |  | 外構 | 縁石形状、仕様 | ー |  | ー | ー | ー | ー |  |  |  | ー | ー | ー | ー |  | A | 〇 | ー | ー | 縁石 | ー | 外構（施設）平面図 | A | 〇 | ー | ー | 縁石 | ー | 外構（施設）平面図 | [5 empty] | A | 〇 | ー | ー | 縁石 | A | 〇 | ー | ー | 縁石 | A | 〇 | ー | ー | 縁石
[5 empty] | 集水桝形状、仕様 | ー |  | － | ー | ー | ー |  |  |  | － | ー | ー | ー |  | A | 〇 | ー | ー | 集水桝 | ー | 外構（施設）平面図 | A | 〇 | ー | ー | 集水桝 | ー | 外構（施設）平面図 | [5 empty] | A | 〇 | ー | ー | 集水桝 | A | 〇 | ー | ー | 集水桝 | A | 〇 | ー | ー | 集水桝
[5 empty] | 側溝形状、仕様 | ー |  | － | ー | ー | ー |  |  |  | － | ー | ー | ー |  | A | 〇 | ー | ー | 側溝 | ー | 外構（施設）平面図 | A | 〇 | ー | ー | 側溝 | ー | 外構（施設）平面図 | [5 empty] | A | 〇 | ー | ー | 側溝 | A | 〇 | ー | ー | 側溝 | A | 〇 | ー | ー | 側溝
[5 empty] | フェンス、門又は塀形状、仕様 | ー |  | － | ー | ー | ー |  |  |  | － | ー | ー | ー |  | A | 〇 | ー | ー | フェンス | ー | 外構（施設）平面図 | A | 〇 | ー | ー | フェンス | ー | 外構（施設）平面図 | [5 empty] | A | 〇 | ー | ー | フェンス | A | 〇 | ー | ー | フェンス | A | 〇 | ー | ー | フェンス
|  |  |  | 駐車場・駐輪 | 形状、仕様 | A | 〇 | 駐車場仮配置 | 台数仮設定 | ー | ー | 配置計画図 | A | 〇 | 駐車場仮配置 | 台数仮設定 | ー | ー | 配置図 | A | 〇 | 〇 | ー | ー | ー | 配置図、外構（施設）平面図 | A | 〇 | 作図深度化に伴い生じる微修正 | 設計仕様の確定* | ー | ー | 配置図、外構（施設）平面図、外構詳細図 | [5 empty] | A | 〇 | 作図深度化に伴い生じる微修正 | 設計仕様の確定* | ー | A | 〇 | 作図深度化に伴い生じる微修正 | 設計仕様の確定* | ー | A | 〇 | 作図深度化に伴い生じる微修正 | 設計仕様の確定* | ー
|  | 成果品 | [5 empty] | 【建築】 配置計画図 | [6 empty] | 【建築】 配置図 | [6 empty] | 【建築】 配置図 | [6 empty] | 【建築】 配置図 | [16 empty] | 【建築】 配置図 |  |  |  |  | 【建築】 配置図
[13 empty] | A：建築設計 |  |  | ※1：建築設計標準外業務(特約業務)
S：構造設計
E：電気設備設計
M：機械設備設計
Note on F53: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: [メンションが削除されました] 構造モデルにも通り芯は必要なので追加しました
Note on W65: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: [メンションが削除されました] S3の「成果品」も標準業務外では？ 構造のS2で特記しているので、S3も全て特記した方がよい気がします。

## ×LOD表(EIR) (S5) (hidden)
LOD表（例）
|  |  |  | 建築レベル① 最低限のスペース情報 |  |  |  | 建築レベル② 基本設計レベルの形状と情報量 |  |  |  | 建築レベル③ 実施設計レベルの形状と情報量
|  |  |  | 担当 |  | 形状 | 情報 | 担当 |  | 形状 | 情報 | 担当 |  | 形状 | 情報
イメージ図
建築
| BIM | 空間要素 | 空間（室、通路、ホール等（階数、階高、各室の面積共）） | A | 〇 | 全諸室 | 部屋名・用途・面積 | A | 〇 | 全諸室 | 部屋名・用途・面積 仕上げ情報 | A | 〇 | 全諸室 | 部屋名・用途・面積 設計仕様情報
|  | 建築要素 | 階高、天井高、地下深さ、最高高さ設定 | A | 〇 | 通り芯・レベル・床スラブ | 階高、天井高 | A | 〇 | 通り芯・レベル・床スラブ | 階高、天井高 | A | 〇 | 通り芯・レベル・床スラブ | 階高、天井高
|  |  | 構造体：柱、はり、床（スラブ）、基礎、耐力壁※ | A | ※ | 意匠柱 床スラブは仕上げと一体 | 大きさ、床スラブは一体厚さ | A | ※ | 意匠柱、構造柱、大梁 床スラブは仕上げと一体 | 大きさ、床スラブは一体厚さ、 ※OA及び防水は床スラブレベル | A | 〇 | 床の構造（設計仕様）、厚さ | 性能、設計仕様
|  |  | 構造耐力上主要な部分に含まれない壁（種類も含む） | A | 〇 | 性能、厚さ、面積芯 | 内/外部、厚さ | A | 〇 | 性能、厚さ、面積芯 | 内/外部、耐火/遮音性能/非性能情報、厚さ | A | 〇 | 壁の構造（設計仕様）、厚さ | 性能、設計仕様
|  |  | 屋根、ひさし、バルコニー | A | 〇 | 形状、大きさ、厚さ |  | A | 〇 | 形状、大きさ、厚さ |  | A | 〇 | 形状、大きさ、厚さ | 設計仕様材料
|  |  | 階段 | A | 〇 | 形状、大きさ（2D表現のみでも可） (手すりなし）※ESCも同様 |  | A | 〇 | 形状、大きさ（2D表現のみでも可） (手すりなし）※ESCも同様 |  | A | 〇 | 構造種類（鉄骨/RC） | 設計仕様材料
|  |  | EVシャフト | A | 〇 | 大きさ、着床階 |  | A | 〇 | 大きさ、着床階 |  | A | 〇 | 大きさ、着床階
|  |  | EV | A | 〇 | EV本体（かご）の大きさ（2D表記） | EV番号 | A | 〇 | EV本体（かご）の大きさ | 性能（着床階、定員（積載量）、常用/非常用、速度） | A | 〇 | EV本体（かご）の大きさ | 性能、設計仕様
|  |  | 外装（種類、材料等） | A | 〇 | 形状、厚さ一律 | 種類はCWを区別 | A | 〇 | 形状、設計仕様（CW/PC/RC/ALC) | 設計仕様 | A | 〇 | 形状、設計仕様（CW/PC/RC/ALC) | 設計仕様材料
|  |  | 外部建具（仕様も含む） | A | 〇 | 形状、大きさ、開き勝手 |  | A | 〇 | 形状、大きさ、開き勝手 ※シャッター、自動ドア | 性能（防火性能、遮音性能、気密性能、セキュリティ） | A | 〇 | 形状、大きさ、開き勝手 | 性能、設計仕様
|  |  | 内部建具（仕様も含む） | A | 〇 | 形状、大きさ(高さ一律)、開き勝手 |  | A | 〇 | 形状、大きさ、開き勝手 ※シャッター、可動垂れ壁、自動ドア | 性能（防火性能、遮音性能、気密性能、セキュリティ） | A | 〇 | 形状、大きさ、開き勝手 | 性能、設計仕様
|  |  | 天井（天井高を含む） | A | △ | 形状(主要部)、高さ | 高さ | A | △？ | 形状、高さ | 高さ | A | △？ | 形状、構造（一般、グリット天井）、高さ | 性能、設計仕様
|  |  | 家具、備品、什器類 | A | [5 empty] | 形状、大きさ（2D表記） | 名称 |  |  | 形状、大きさ（2D表記） | 名称
|  | 成果品 |  |  |  | BIMモデル 情報チェック用：平⾯図（各階）、断⾯図 |  |  |  | BIMモデル 情報チェック用：平⾯図（各階）、断⾯図、⽴⾯図 | 情報チェック用：仕上表 |  |  | BIMモデル 情報チェック用：平⾯図（各階）、断⾯図、⽴⾯図 | 情報チェック用：仕上表、建具表
| 参考図書 |  |  |  |  | 配置図、平面図、断面図、立面図、求積図、天井伏図又は仕上げ表 |  |  |  | 配置図、平面図、断面図、立面図、求積図、天井伏図又は仕上げ表 矩計図、区画図、建具表
構造
| BIM | 建築要素 | 構造耐力上主要な部分に該当するもの（柱、はり、スラブ等） | S |  | ⼤梁、基礎梁、床スラブ(仕上げと一体） | 断面情報、配置情報 （耐火被覆なし） | S |  | 柱、⼤梁、耐震壁、ブレース、基礎梁 | 断面情報、配置情報 （耐火被覆なし） | S |  | 柱、⼤梁、耐震壁、ブレース、基礎梁、床スラブ、⼩梁、雑 | 断面情報、配置情報
|  |  | 雑構造物（工作物、各種下地材など） | S |  | なし | なし | S |  | なし | なし | S |  | BIM上にモデル化する部材 | 断面情報、配置情報
|  | 成果品 |  |  |  | BIMモデル 情報チェック用：伏図色塗図（各階） |  |  |  | BIMモデル 情報チェック用：伏図色塗図（各階） |  |  |  | BIMモデル 情報チェック用：伏図色塗図（各階）
| 参考図書 |  |  |  |  | 伏図（各階）、軸組図 | 部材断⾯表 |  |  | 伏図（各階）、軸組図 | 部材断⾯表 |  |  | 伏図（各階）、軸組図 | 部材断⾯表
電気設備
| BIM | 空間要素 | 空間要素 |  |  |  |  | E | 〇 | 主要室 | 用途・性能の設定 | E | 〇 | 主要室 | 設計仕様情報の追記
|  | 設備要素 | 機器・盤類 |  |  |  |  | E | 〇 | 主要な床置電気機器 | 主要能力 | E | 〇 | 電気機器 | 設計仕様
|  |  | 器具 |  |  |  |  | － | － | － | － | E | 〇 | 照明器具、非常照明器具、 その他全器具類 | 設計仕様
|  |  | 幹線（ケーブルラックを含む） |  |  |  |  | E | 〇 | インフラ供給ルート | 用途・サイズ | E | 〇 | 主要な幹線 | 用途・サイズ
|  | 成果品 | [11 empty] | 配置図、負荷表 電灯・コンセント設備平⾯図（各階）、動⼒設備平⾯図（各階）、 通信・情報設備平⾯図（各階）、⽕災報知等設備平⾯図（各階）、 その他設置設備設計図、屋外設備図
| 2D図書 | [8 empty] | 電気設備計画説明書、電気設備設計概要書、⼯事費概算書、 各種技術資料 |  |  |  | 仕様書、敷地案内図、受変電設備図、⾮常電源設備図、幹線系統図、 通信・情報設備系統図、⽕災報知等設備系統図、 ⼯事費概算書、各種計算書、その他確認申請に必要な図書
機械設備
| BIM | 空間要素 | 空間要素 |  |  |  |  | M | 〇 | 主要室 | 用途・性能の設定 | M | 〇 | 主要室 | 設計仕様情報の追記
|  | 設備要素 | 機器 |  |  |  |  | M | 〇 | 主要な床置機器 | 主要能力 | M | 〇 | 床置・天吊機器 | 設計仕様
|  |  | 器具 |  |  |  |  | － | － | － | － | M | 〇 | 主要な制気口 | 設計仕様
|  |  | ダクト |  |  |  |  | － | － | － | － | M | 〇 | 主要なダクト (フランジ・保温は不要) | 用途・サイズ
|  |  | ダンパー等 |  |  |  |  | － | － | － | － | M | 〇 | 区画貫通部等の 主要なダンパー | 設計仕様
|  |  | 配管 |  |  |  |  | M | 〇 | インフラ供給ルート | 用途・サイズ | M | 〇 | 主要な配管 (フランジ・保温等は不要) | 用途・サイズ
|  | 成果品 |  |  |  | 衛生器具 2D表記？ | [7 empty] | 【給排⽔衛⽣設備】 配置図、機器表、器具表 給排⽔衛⽣設備配管平⾯図（各階） 消⽕設備平⾯図（各階）、その他設置設備設計図、屋外設備図 【空調換気設備】 配置図、機器表、器具表 空調設備平⾯図（各階）、換気設備平⾯図（各階）、 その他設置設備設計図、屋外設備図
| 2D図書 | [8 empty] | 【給排⽔衛⽣設備】 給排⽔衛⽣設備計画説明書、給排⽔衛⽣設備設計概要書、 ⼯事費概算書、各種技術資料 【空調換気設備】 空調換気設備計画説明書、空調換気設備設計概要書、 ⼯事費概算書、各種技術資料 |  |  |  | 【給排⽔衛⽣設備】 仕様書、敷地案内図、給排⽔衛⽣設備配管系統図、消⽕設備系統図、 排⽔処理設備図、部分詳細図、⼯事費概算書、 各種計算書、その他確認申請に必要な図書 【空調換気設備】 仕様書、敷地案内図、空調設備系統図、換気設備系統図、 部分詳細図、⼯事費概算書、各種計算書、 その他確認申請に必要な図書
敷地･外構
| BIM | 建築要素 | 現況敷地情報：既存工作物、敷地内既存建築物、既存立木等（表面形状） | A |  | 地盤面、工作物、樹木(2D表現） |  | A |  | 地盤面、工作物、樹木 |  | A |  | 地盤面、工作物、樹木
|  |  | 整備後の敷地工作物等（主要な歩道、車道、駐車場等） | A |  | 歩道、車道、駐車場、駐輪場(全て2D表現） | 台数 | A |  | 歩道、車道、駐車場、駐輪場、フェンス、門又は塀、側溝、枡(全て2D表現） | 台数 | A |  | 歩道、車道、駐車場、駐輪場、フェンス、門又は塀、側溝、枡(全て2D表現） | 設計仕様
成果品
|  |  |  | A：建築設計 |  |  |  | A：建築設計
|  |  |  | S：構造設計 |  |  |  | S：構造設計
|  |  |  | E：電気設備設計 |  |  |  | E：電気設備設計
|  |  |  | M：機械設備設計 |  |  |  | M：機械設備設計
・壁・建具：基本性能
・部屋：仕上情報
・壁・建具：性能・仕様
・部屋：性能・仕上情報
・壁・建具：形状
・部屋：用途

## LOD表(BEP) (2) (hidden)
BIMモデルデータの作成内容（例） | [27 empty] | 設計仕様の確定*：作図深度化に伴い生じる微修正による修正
[6 empty] | S1 |  |  |  | S2 | [6 empty] | S3 | [6 empty] | S4
[6 empty] | 担当 | BIMデータ |  |  | 担当 | 対象 | BIMデータ |  |  | 2D情報 (CAD等) | 表示図面・表 | 担当 | 対象 | BIMデータ |  |  | 2D情報 (CAD等) | 表示図面・表 | 担当 | BIMデータ |  |  |  | 2D情報 (CAD等) | 表示図面・表 | 主な図面 | 表
[7 empty] | BIMモデル |  | ２D 加筆情報 |  |  | BIMモデル |  | ２D 加筆情報 |  |  |  |  | BIMモデル |  | ２D 加筆情報 |  |  |  |  | BIMモデル |  | ２D 加筆情報
[7 empty] | 形状 | 情報 |  |  |  | 形状 | 情報 | [5 empty] | 形状 | 情報 | [5 empty] | 形状 | 情報
建築
| BIM | 空間要素 | 空間（室、通路、ホール等（階数、階高、各室の面積共）） |  |  |  | 要求諸室、建物機能諸室 | 用途、性能の設定 仮仕上げ情報、面積 |  |  |  | 要求諸室、建物機能諸室 | 用途、性能の設定 仮仕上げ情報、面積 | [5 empty] | 全諸室 | 面積、設計仕様情報の追記 | [5 empty] | 全諸室 | 面積、設計仕様情報の追記 |  |  |  | 平面図、平面詳細図、断面図、求積図 | 内部仕上げ表、面積表
|  |  |  | 部屋 | 部屋名、用途 | A | 要求諸室、建物機能諸室の仮配置 | 部屋名、用途の仮設定 | ー | A | 〇 | 要求諸室、建物機能諸室の仮配置 | 部屋名、用途の仮設定 | ー | ー | 各図面 | A | 〇 | 全諸室の配置確定 | 部屋名、用途の確定 | ー | ー | 各図面 | A | 〇 | 全諸室の配置確定 | 設計仕様の確定* | ー | ー | 各図面
[5 empty] | 性能（排煙種別、内部仕上げ、内装制限）、スラブ高、床仕上高、天井高 | ー | ー | ー | ー | A | 〇 | ー | 性能（排煙種別）、仮仕上げ情報、内装制限、スラブ高、床仕上高、天井高の仮設定 | ー | ー | 内部仕上表 | A | 〇 | ー | 性能（排煙種別）、仮仕上げ情報、内装制限、スラブ高、床仕上高、天井高の確定 | ー | ー | 内部仕上表 | A | 〇 | ー | 設計仕様の確定* | ー | ー | 内部仕上表
[5 empty] | 面積 | A | 部屋の形状より取得 | 部屋の形状より取得 | ー | A | 〇 | 部屋の形状より取得 | 部屋の形状より取得 | ー | ー | 用途別面積表 | A | 〇 | 部屋の形状より取得 | 部屋の形状より取得 | ー | ー | 用途別面積表 | A | 〇 | ー | ー | エリア求積 | ー | 求積図
|  | 建築要素 | 階高、地下深さ、最高高さ設定 |  |  |  | 通り芯、レベル | 階高 |  |  |  | 通り芯、レベル | 階高 | [5 empty] | 通り芯、レベル | 階高 | [5 empty] | 通り芯、レベル | 階高 |  |  |  | 平面詳細図、断面図、立面図 | 内部仕上げ表
|  |  |  | 通り芯、レベル |  | A | 通り芯、レベルの設定 | レベルによる階高の設定 | ー | A | 〇 | 通り芯、レベルの仮設定 | レベルによる階高の仮設定 | ー | － | 各図面 | A | 〇 | 通り芯、レベルの設定 | レベルによる階高の設定 | － | － | 各図面 | A | 〇 | 通り芯、レベルの設定 | レベルによる階高の設定 | － | － | 各図面
|  |  |  | 通り芯間寸法、階高 |  | A | － | レベル位置により階高取得 | 寸法 | A | 〇 | － | レベル位置により階高取得 | 寸法 |  | 各図面 | A | 〇 | － | レベル位置により階高取得 | 寸法 |  |  | A | 〇 | － | レベル位置により階高取得 | 寸法
|  |  | 構造体：柱、はり、床（スラブ）、基礎、耐力壁※ |  |  |  | 意匠柱、床スラブ等意匠上の仮配置、 構造モデルとの調整 | 大きさ、性能、床スラブ高さ |  |  |  | 意匠柱、床スラブ等意匠上の仮配置、 構造モデルとの調整 | 大きさ、性能、床スラブ高さ | [5 empty] | 床の構造（設計仕様）、厚さ | 性能、設計仕様 | [5 empty] | 床の構造（設計仕様）、厚さ | 性能、設計仕様 |  |  |  | 平面図、平面詳細図、断面図、立面図、展開図、区画図、矩計図 | 内部仕上げ表
|  |  |  | 柱 ※構造モデルと要調整 | 形状寸法、位置、レベル、材質 | A | 意匠柱の仮配置 | 形状寸法、レベル仮設定 | ー | A | 〇 | 意匠柱の仮配置 | 形状寸法、レベル仮設定 | ー | ー | 各種平面、断面図 | A | 〇 | 柱形状確定（意匠柱と構造柱の調整） | 形状寸法、レベル、材質確定 | ー | ー | 各種平面、断面図 | A | 〇 | 作図深度化に伴い生じる微修正 | 設計仕様の確定* | ー | ー | 各種平面、断面図
[5 empty] | 耐火被覆(S) | ー | ー | ー | ー | ー |  | ー | ー | ー | ー |  | A | 〇 | ー | ー | 耐火被覆 | ○ | 平面詳細図、矩計図 | A | 〇 | ー | ー | 耐火被覆 | ○ | 平面詳細図、矩計図
|  |  |  | 梁 ※構造モデルと要調整 | 形状寸法、位置、レベル、材質、勾配 |  | － | ー | 天井懐 | A | 〇 | － | ー | 一部梁形状 | ○ | 断面図 | A | 〇 | ー | ー | 一部梁形状 | ○ | 断面図、矩計図 | A | 〇 | － | ー | 一部梁形状 | ○ | 断面図、矩計図
[5 empty] | 耐火被覆(S) | ー | ー | ー | ー | ー |  | ー | ー | ー | ー |  | A | 〇 | ー | ー | 耐火被覆 | ○ | 矩計図 | A | 〇 | ー | ー | 耐火被覆 | ○ | 矩計図
|  |  |  | 床(ｽﾗﾌﾞ) ※構造モデルと要調整 | スラブレベル、厚み | A | 意匠床スラブの仮配置 | レベル、厚み仮設定 | ー | A | 〇 | 意匠床スラブの仮配置 | レベル、厚み仮設定 | ー | ー | 断面図 | A | 〇 | 意匠床スラブ位置確定 | レベル、厚み確定 | ー | ー | 断面図、矩計図 | A | 〇 | 作図深度化に伴い生じる微修正 | 設計仕様の確定* | ー | ー | 断面図、矩計図
[5 empty] | 勾配、段差部分の形状 | ー | ー | ー | ー | A | 〇 | ー | ー | 勾配、段差 | ー |  | A | 〇 | 段差が大きい場合、段差部分の形状入力、確定 | ー | 勾配、段差 | ー | 断面図、矩計図、平面詳細図 | A | 〇 | 作図深度化に伴い生じる微修正 | ー | 勾配、段差 | ー | 断面図、矩計図、平面詳細図
[5 empty] | 仕上レベル、厚み | ー | ー | ー | ー | ー |  | ー | ー | ー | ー |  | A | 〇 | 仕上の厚みと下地構成 | レベル、厚み確定 | ー | ー | 断面図、矩計図 | A | 〇 | 作図深度化に伴い生じる微修正 | 設計仕様の確定* | ー | ー | 断面図、矩計図
|  |  |  | 基礎※：構造モデルに準ずる |  | ー | ー | ー | ー | ー |  | ー | ー | ー |  |  |  |  | ー | ー |  |  | ー | ー |  | ー | ー | ー |  | ー
|  |  |  | 耐力壁※：構造モデルを基に壁に同じ |  | ー | ー | ー | ー | ー |  | ー | ー | ー |  |  |  |  | ー | ー |  |  | ー | ー |  | ー | ー | ー |  | ー
|  |  | 構造耐力上主要な部分に含まれない壁（種類も含む） |  |  | ー | ー | ー | ー |  |  | 性能、厚さ、面積芯仮設定 | 内/外部、耐火/遮音性能/非性能情報、仮厚さ | [5 empty] | 壁の構造（設計仕様）、厚さ | 性能、設計仕様 | [5 empty] | 壁の構造（設計仕様）、厚さ | 性能、設計仕様 |  |  |  | 平面図、平面詳細図、断面図、立面図、展開図、区画図、矩計図 | 内部仕上げ表
|  |  |  | 壁 | 高さ、厚み、長さ、壁芯 | ー | ー | ー | ー | A | 〇 | 間仕切り壁の仮配置 | 高さ、厚み仮設定 | ー | ー | 平面図 | A | 〇 | 間仕切り壁の確定 | 高さ、断面構成による厚み確定 | ー | ○ | 平面詳細図、展開図 | A | 〇 | 作図深度化に伴い生じる微修正 | 設計仕様の確定* | 壁芯 | ○ | 平面詳細図、展開図
[5 empty] | 性能（耐火、遮音） | ー | ー | ー | ー | A | 〇 | ー | 内/外部、耐火/遮音性能/非性能情報、厚さ仮設定 | ー | ○ | 防火区画図 | A | 〇 | ー | 性能（内/外部、耐火/遮音性能/非性能）確定 | ー | ○ | 防火区画図、平面詳細図 | A | 〇 | ー | 設計仕様の確定* | ー | ○ | 防火区画図、平面詳細図
|  |  | 屋根、ひさし※、バルコニー※ |  |  |  | 形状、大きさ、厚さ |  |  |  |  | 形状、大きさ、厚さ |  |  |  |  | A | 〇 | 形状、大きさ、厚さ | 設計仕様 |  |  |  | A | 〇 | 形状、大きさ、厚さ | 設計仕様材料 | ー |  |  | 平面図、平面詳細図、断面図、立面図、矩計図 | 外部仕上げ表
|  |  |  | 屋根 | 屋根の厚み※陸屋根除く、屋根勾配(水勾配) | A | 屋根形状の仮配置 | レベル、厚み仮設定 | ー | A | 〇 | 屋根形状の仮配置 | レベル、厚み仮設定 | 勾配、段差 | ー | 配置図、平面図、断面図 |  |  | 屋根形状の確定 | レベル、断面構成による厚み、材質確定 | 勾配、段差 | ー | 平面図、平面詳細図、断面図、矩計図 | ー |  | 作図深度化に伴い生じる微修正 | 設計仕様の確定* | 勾配、段差、軒先形状 | ー | 平面図、平面詳細図、断面図、矩計図
|  |  |  | ひさし※：床に同じ |  | ー | ー | ー | ー | ー |  | ー | ー | ー |  |  |  |  | ー | ー |  |  |  | ー |  | ー | ー | ー
|  |  |  | バルコニー※：床に同じ |  | ー | ー | ー | ー | ー |  | ー | ー | ー |  |  |  |  | ー | ー |  |  |  | ー |  | ー | ー | ー
|  |  | 階段 |  |  |  | 構造種類（鉄骨/RC） | 幅員、蹴上、踏面 |  |  |  | 構造種類（鉄骨/RC） | 幅員、蹴上、踏面 | [5 empty] | 構造種類（鉄骨/RC） | 設計仕様 | [5 empty] | 構造種類（鉄骨/RC） | 設計仕様材料 |  |  |  | 平面図、平面詳細図、断面図、区画図、矩計図、階段詳細図
|  |  |  | 階段 | 蹴上、踏面、踊場の寸法 | A | 階段形状の仮設定 | 幅員、蹴上、踏面、踊場仮設定 | ー | A | 〇 | 階段形状の仮設定 | 幅員、蹴上、踏面、踊場仮設定 | ー | ー | 平面図、断面図 | A | 〇 | 階段形状の確定 | 幅員、蹴上、踏面、踊場、材質確定 | ー | ー | 平面図、平面詳細図、断面図 | A | 〇 | 作図深度化に伴い生じる微修正 | 設計仕様の確定* | ※ | ー | 平面図、平面詳細図、断面図、階段詳細図（※手すり、ｻｻﾗ、踊場支持鉄骨、ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ、仕上は2D加筆）
|  |  | EVシャフト |  |  |  | 大きさ、着床階 |  |  |  |  | 大きさ、着床階 |  |  |  |  | A | 〇 | 大きさ、着床階 |  |  |  |  | A | 〇 | 大きさ、着床階 |  |  |  |  | 平面図、平面詳細図、断面図、区画図、昇降機等平面図、断面図、部分詳細図 | 建築物概要書
|  |  |  | シャフト開口部 |  | A | シャフト開口部の仮配置 | － | ー | A | 〇 | シャフト開口部の仮配置 | － | ー |  | 平面図 |  |  | シャフト開口部の確定 | － |  |  | 平面図、平面詳細図 |  |  | 作図深度化に伴い生じる微修正 | － |  |  | 平面図、平面詳細図
|  |  | 外装（種類、材料等） |  |  |  | 形状、設計仕様（CW/PC/RC/ALC) | 設計仕様 |  |  |  | 形状、設計仕様（CW/PC/RC/ALC) | 設計仕様 | [5 empty] | 形状、設計仕様（CW/PC/RC/ALC) | 設計仕様材料 | [5 empty] | 形状、設計仕様（CW/PC/RC/ALC) | 設計仕様材料 |  |  |  | 平面図、平面詳細図、断面図、立面図、区画図、矩計図 | 外部仕上げ表、建具表
|  |  |  | CW（壁） | 外形寸法 | A | 外壁形状の仮設定 | レベル、厚み、高さ仮設定 | ー | A | 〇 | 外壁形状の仮設定 | レベル、厚み、高さ仮設定 | スパンドレル | ー | 建具表、立面図、平面図、防火区画図 | A | 〇 | 外壁形状の確定 | レベル、厚み、高さ確定 | スパンドレル | ○ | 建具表、立面図、平面図、平面詳細図 | A | 〇 | 作図深度化に伴い生じる微修正 | 設計仕様の確定* | スパンドレル | ○ | 建具表、立面図、平面図、平面詳細図
|  |  |  | PC/RC/ALC※：壁に同じ |  | ー | ー | ー | ー | ー |  | ー | ー | ー |  |  |  |  | ー | ー |  |  |  | ー |  | ー | ー | ー
|  |  | 外部建具（仕様も含む） |  |  |  | 形状、大きさ、開き勝手 | 性能（防火性能、遮音性能、気密性能） |  |  |  | 形状、大きさ、開き勝手 | 性能（防火性能、遮音性能、気密性能） | [5 empty] | 形状、大きさ、開き勝手 | 性能、設計仕様 | [5 empty] | 形状、大きさ、開き勝手 | 性能、設計仕様 |  |  |  | 平面図、平面詳細図、断面図、立面図、区画図、矩計図 | 建具表
|  |  |  | カーテンパネル、ドア、窓 | 建具種別、大きさ寸法、開き勝手、個数 | A | 形状、大きさ別のカーテンパネル、ドア、窓の仮配置 | 大きさ寸法仮設定 | ー | A | 〇 | 形状、大きさ、開き勝手別のカーテンパネル、ドア、窓の仮配置 | 建具種別、大きさ寸法、開き勝手、個数仮設定 |  | ー | 建具符号図、建具表、立面図 | A | 〇 | 形状、大きさ、開き勝手別のカーテンパネル、ドア、窓の確定 | 建具種別、大きさ寸法、開き勝手、個数の確定 | 姿図 | ー | 建具符号図、建具表 | A | 〇 | 作図深度化に伴い生じる微修正 | ー | ー | ー | 建具符号図、建具表
[5 empty] | 性能（防火、遮音、気密、その他） | － | ー | ー | ー | A | 〇 | ー | 性能（防火、遮音、気密、その他）の仮設定 | ー | ○ | 建具表、防火区画図 | A | 〇 | ー | 性能（防火、遮音、気密、その他）の確定 | ー | ○ | 建具表、防火区画図 | A | 〇 | ー | 設計仕様の確定* | ー | ○ | 建具表、防火区画図
[5 empty] | 仕様（枠、沓、扉(形状、材質、見込、仕上、厚み）、ガラス(種別、厚さ、大きさ寸法）、ハンドル、錠形式） | － | ー | ー | ー | ー |  | ー | ー | ー |  |  | A | 〇 | ー | 設計仕様（枠、沓、扉(形状、材質、見込、仕上、厚み）、ガラス(種別、厚さ、大きさ寸法）、ハンドル、錠形式）の方針確定 | － |  | 建具表 | A | 〇 | ー | 設計仕様（枠、沓、扉(形状、材質、見込、仕上、厚み）、ガラス(種別、厚さ、大きさ寸法）、ハンドル、錠形式）確定 | ー |  | 建具表
|  |  |  | ドア、窓※に同じ |  | － | ー | ー | ー | ー |  | ー | ー | ー |  |  |  |  | ー | ー |  |  |  | ー |  | ー | ー | ー
|  |  | 内部建具（仕様も含む） |  |  | － | ー | ー | ー |  |  | 形状、大きさ、開き勝手 | 性能（防火性能、遮音性能、気密性能） | [5 empty] | 形状、大きさ、開き勝手 | 性能、設計仕様 | [5 empty] | 形状、大きさ、開き勝手 | 性能、設計仕様 |  |  |  | 平面図、平面詳細図、断面図、区画図 | 建具表
|  |  |  | ドア、窓 | 建具種別、大きさ寸法、開き勝手、個数、姿図 | － | ー | ー | ー | A | 〇 | 形状、大きさ、開き勝手別のドア、窓の仮配置 | 大きさ寸法、開き勝手、個数仮設定 | ー | ー | 建具表 | A | 〇 | 形状、大きさ、開き勝手別のドア、窓の仮配置 | 大きさ寸法、開き勝手、個数の確定 | 姿図 | ー | 建具表、展開図 | A | 〇 | 作図深度化に伴い生じる微修正 | ー | ー | ー | 建具表、展開図
[5 empty] | 性能（防火、遮音、気密、その他） | － | ー | ー | ー | A | 〇 | ー | 性能（防火、遮音、気密、その他）の仮設定 | ー | ○ | 建具表、防火区画図 | A | 〇 | ー | 性能（防火、遮音、気密、その他）の確定 | ー | ○ | 建具表、防火区画図 | A | 〇 | ー | 設計仕様の確定* | ー | ○ | 建具表、防火区画図
[5 empty] | 仕様（枠、沓、扉(形状、材質、見込、仕上、厚み、ガラス(種別、厚さ、大きさ寸法）、ハンドル、錠形式）、ガラリの開口率、形式、羽間隔、形状） | － | ー | ー | ー | ー |  | ー | ー | ー | ー |  | A | 〇 | ー | 設計仕様（枠、沓、扉(形状、材質、見込、仕上、厚み、ガラス(種別、厚さ、大きさ寸法）、ハンドル、錠形式）、ガラリの開口率、形式、羽間隔、形状）の方針確定 | ー | ○ | 建具表 | A | 〇 | ー | 設計仕様（枠、沓、扉(形状、材質、見込、仕上、厚み、ガラス(種別、厚さ、大きさ寸法）、ハンドル、錠形式）、ガラリの開口率、形式、羽間隔、形状）の確定 | ー | ○ | 建具表
|  |  | 天井（天井高を含む） |  |  | － | ー | ー | ー |  |  | 形状、構造（一般、グリット天井）、高さ | 高さ | [5 empty] | 形状、構造（一般、グリット天井）、高さ | 性能、設計仕様 | [5 empty] | 形状、構造（一般、グリット天井）、高さ | 性能、設計仕様 |  |  |  | 断面図、矩計図、天井伏図
|  |  |  | 天井 | 天井高さ、厚み、仕上 | － | ー | ー | ー | A | 〇 | 天井の仮配置 | 天井高さ、厚み仮設定 | ー | ー | 断面図 | A | 〇 | 天井の確定 | 天井高さ、下地構成による厚み確定 | 天井開口、天井割 | ー | 断面図、矩計図、天井伏図、展開図 ※折上天井については部分詳細図 | A | 〇 | 作図深度化に伴い生じる微修正 | 設計仕様の確定* | 天井開口、天井割 | ー | 断面図、矩計図、天井伏図、展開図 ※折上天井については部分詳細図
|  | 成果品 |  |  |  |  | 【建築】 配置計画図、概略平面計画図、断面計画図、面積表 |  |  |  |  | 【建築】 仕上概要表、面積表及び求積図、配置図、平面図（各階）、断面図、立面図 | [6 empty] | 【建築】 仕上表、面積表及び求積図、配置図、平面図（各階）、断面図、立面図（各面）、展開図（主要部）、天井伏図（主要部）、建具表（概要）、矩計図（主要部）、平面詳細図（主要部）、部分詳細図（主要部） | [6 empty] | 【建築】 仕上表、面積表及び求積図、配置図、平面図（各階）、断面図、立面図（各面）、展開図、天井伏図（各階）、建具表、矩計図、平面詳細図、部分詳細図
| 2D図書 | [5 empty] | 【建築】 基本計画概要書、設計・工事スケジュール表、工事費概算書 |  |  |  |  | 【建築】 計画説明書、仕様概要書、敷地案内図、工事費概算書、設計・工事スケジュール表 | [6 empty] | 【建築】 建築物概要書、仕様書、敷地案内図、工事費概算書、各種計算書、部分詳細図（各主要部）、設計・工事スケジュール表 | [6 empty] | 【建築】 建築物概要書、仕様書、敷地案内図、工事費概算書、各種計算書、 部分詳細図、その他確認申請に必要な図書、設計・工事スケジュール表 |  |  |  |  | 間仕切り壁リスト、建具共通事項(凡例)、建具詳細図、建具姿図、ｶｰﾃﾝｳｫｰﾙ詳細図、特記仕様書、耐火被覆部分詳細図、特記仕様書
構造
|  |  | 階高、地下深さ、最高高さ設定 |  |  |  | 通り芯、レベル | 階高 |  |  |  | 通り芯、レベル | 階高 | [5 empty] | 通り芯、レベル | 階高 | [5 empty] | 通り芯、レベル | 階高 |  |  |  | 平面詳細図、断面図、立面図 | 内部仕上げ表
|  |  |  | 通り芯、レベル |  | － | 通り芯、レベルの設定 | レベルによる階高の設定 |  | A | 〇 | 通り芯、レベルの設定 | レベルによる階高の設定 |  | － |  | A | 〇 | 通り芯、レベルの設定 | レベルによる階高の設定 | － | － | 各図面 | A | 〇 | 通り芯、レベルの設定 | レベルによる階高の設定 | － | － | 各図面
|  |  |  | 通り芯間寸法、階高 |  | － | － | レベル位置により階高取得 | 寸法 | A | 〇 | － | レベル位置により階高取得 | 寸法 |  |  | A | 〇 | － | レベル位置により階高取得 | 寸法 |  |  | A | 〇 | － | レベル位置により階高取得 | 寸法
|  |  | 構造体：柱、梁、壁、ブレース、床（スラブ）、基礎 |  |  | ー | － | － | ー |  |  | 解析モデル範囲の 柱、⼤梁、耐震壁、ブレース、基礎梁 | 解析モデル範囲の 仮定断面情報、配置情報 | [5 empty] | 床の構造（設計仕様）、厚さ | 性能、設計仕様 | [5 empty] | 床の構造（設計仕様）、厚さ | 性能、設計仕様 |  |  |  | 平面図、平面詳細図、断面図、立面図、展開図、区画図、矩計図 | 内部仕上げ表
|  |  |  | 柱 | 形状寸法、位置、レベル、材質 | － | － | － | ー | S | 〇 | 解析モデル範囲の部材配置、仮定断面の設定 | 解析モデル範囲の材質情報の設定 | ー | ー | 伏図、軸組図、部材断面表※1 | S | 〇 | 断面寸法の確定(S4で詳細検討) 位置・レベルの仮設定 | 材質・配筋の確定(S4で詳細検討) | レベル 継手位置 |  | 伏図、軸組図、部材断面表 | S | 〇 | 断面寸法・位置・レベルの確定 | 材質・配筋の確定 | レベル 継手位置 |  | 伏図、軸組図、部材断面表
|  |  |  | 間柱 | 形状寸法、位置、レベル、材質 | － | － | － | ー | S | 〇 | 解析モデル範囲の部材配置、仮定断面の設定 | 解析モデル範囲の材質情報の設定 | ー | ー | 伏図、軸組図、部材断面表※1 | S | 〇 | 仮定断面の設定 位置・レベルの仮設定 | 材質・配筋の仮設定 | レベル 継手位置 |  | 伏図、軸組図、部材断面表 | S | 〇 | 断面寸法・位置・レベルの確定 | 材質・配筋の確定 | レベル 継手位置 |  | 伏図、軸組図、部材断面表
|  |  |  | 大梁 | 形状寸法、位置、レベル、材質、勾配 | － | － | － | ー | S | 〇 | 解析モデル範囲の部材配置、仮定断面の設定 | 解析モデル範囲の材質情報の設定 | ー | ○ | 伏図、軸組図、部材断面表※1 | S | 〇 | 断面寸法の確定(S4で詳細検討) 位置・レベルの仮設定 | 材質・配筋の確定(S4で詳細検討) | レベル 継手位置 |  | 伏図、軸組図、部材断面表 | S | 〇 | 断面寸法・位置・レベルの確定 | 材質・配筋の確定 | レベル 継手位置 |  | 伏図、軸組図、部材断面表
|  |  |  | 小梁 | 形状寸法、位置、レベル、材質、勾配 | － | － | － | ー | S | 〇 | 解析モデル範囲の部材配置、仮定断面の設定 | 解析モデル範囲の材質情報の設定 | ー | ○ | 伏図、軸組図、部材断面表※1 | S | 〇 | 仮定断面の設定 位置・レベルの仮設定 | 材質・配筋の仮設定 | レベル 継手位置 |  | 伏図、軸組図、部材断面表 | S | 〇 | 断面寸法・位置・レベルの確定 | 材質・配筋の確定 | レベル 継手位置 |  | 伏図、軸組図、部材断面表
|  |  |  | 耐震壁 土圧壁 | 厚み、位置、レベル、材質 | － | － | － | ー | S | 〇 | 解析モデル範囲の部材配置、厚みの仮設定 | 解析モデル範囲の材質情報の設定 | ー |  | 伏図、軸組図、部材断面表※1 | S | 〇 | 厚みの確定(S4で詳細検討) 位置・レベルの仮設定 | 材質・配筋の確定(S4で詳細検討) | レベル |  | 伏図、軸組図、部材断面表 | S | 〇 | 断面寸法・位置・レベルの確定 | 材質・配筋の確定 | レベル |  | 伏図、軸組図、部材断面表
|  |  |  | 雑壁 | 厚み、位置、レベル、材質 | － | － | － | ー | S | 〇 | 解析モデル範囲の部材配置、厚みの仮設定 | 解析モデル範囲の材質情報の設定 | ー |  | 伏図、軸組図、部材断面表※1 | S | 〇 | 厚みの仮設定 位置・レベルの仮設定 | 材質・配筋の仮設定 | レベル |  | 伏図、軸組図、部材断面表 | S | 〇 | 断面寸法・位置・レベルの確定 | 材質・配筋の確定 | レベル |  | 伏図、軸組図、部材断面表
|  |  |  | ブレース | 形状寸法、位置、レベル、材質 | － | － | － | ー | S | 〇 | 解析モデル範囲の部材配置、仮定断面の設定 | 解析モデル範囲の材質情報の設定 | ー | ○ | 伏図、軸組図、部材断面表※1 | S | 〇 | 断面寸法の確定(S4で詳細検討) 位置・レベルの仮設定 | 材質・配筋の確定(S4で詳細検討) | レベル |  | 伏図、軸組図、部材断面表 | S | 〇 | 断面寸法・位置・レベルの確定 | 材質・配筋の確定 | レベル |  | 伏図、軸組図、部材断面表
|  |  |  | スラブ | 厚み、位置、レベル、材質、勾配 | － | － | － | ー | S | 〇 | 解析モデル範囲の部材配置、厚みの仮設定 | 解析モデル範囲の材質情報の設定 | ー | ー | 伏図、軸組図、部材断面表※1 | S | 〇 | 厚みの確定(S4で詳細検討) 位置・レベルの仮設定 | 材質・配筋の仮設定 | レベル |  | 伏図、軸組図、部材断面表 | S | 〇 | 断面寸法・位置・レベルの確定 | 材質・配筋の確定 | レベル |  | 伏図、軸組図、部材断面表
|  |  |  | 基礎 | 形状寸法、位置、レベル、材質 | － | － | － | ー | S | 〇 | 解析モデル範囲の部材配置、仮定断面の設定 | 解析モデル範囲の材質情報の設定 | ー |  | 伏図、軸組図、部材断面表※1 | S | 〇 | 仮定断面の設定 位置・レベルの仮設定 | 材質・配筋の仮設定 | レベル |  | 伏図、軸組図、部材断面表 | S | 〇 | 断面寸法・位置・レベルの確定 | 材質・配筋の確定 | レベル |  | 伏図、軸組図、部材断面表
|  |  |  | 杭 | 形状寸法、位置、レベル、材質 | － | － | － | ー | S |  | 形状寸法、概算用長さの仮設定 | 材質情報の設定 | ー |  | 伏図、軸組図、部材断面表※1 | S | 〇 | 断面寸法の確定(S4で詳細検討) 位置・レベルの仮設定 | 材質・配筋の確定(S4で詳細検討) | レベル |  | 伏図、軸組図、部材断面表 | S | 〇 | 断面寸法・位置・レベルの確定 | 材質・配筋の確定 | レベル |  | 伏図、軸組図、部材断面表
|  |  | 雑構造物（工作物、各種下地材など） |  |  | － | － | － | ー | S |  | ー | ー |  |  |  | S | 〇 | 外形寸法（仮定断面）の仮設定 位置・レベルの仮設定 | 材質・配筋の仮設定 | レベル BIMモデル外の部材情報 |  | 伏図、軸組図、部材断面表 | S | 〇 | 断面寸法・位置・レベルの確定 | 材質・配筋の確定 | レベル BIMモデル外の部材情報 |  | 伏図、軸組図、部材断面表
|  | 成果品 |  |  |  |  | － | － | ー |  |  | 解析モデル範囲の伏図、軸組図※1 | 解析モデル範囲の部材断⾯表※1 | [5 empty] | 伏図（各階）、軸組図 | 部材断⾯表 | [5 empty] | 伏図（各階）、軸組図 | 部材断⾯表
| 2D図書 | [5 empty] | － | － | ー |  |  | 構造計画説明書、構造設計概要書、⼯事費概算書 | [6 empty] | 仕様書、構造基準図、部分詳細図（主要部）、構造計算書、⼯事費概算書、その他確建築認申請に必要な図書 【その他】 概算用数量算出基準など | [6 empty] | 仕様書、構造基準図、部分詳細図、構造計算書、⼯事費概算書、その他確建築認申請に必要な図書
電気設備
| BIM | 空間要素 | 空間要素 |  |  | － | － | － | － |  |  | 主要室 | 用途、性能の設定 | － | － | － |  |  | 主要室 | 設計仕様情報の追記 | ー | － | 各種計算書(一部) |  | 〇 | 主要室 | 設計仕様情報の追記 | － |  | 各種計算書(一部)
|  |  |  | スペース | 設備諸元 | － | － | － | － | E | 〇 | 主要室 | 電気諸元 | － | － | 設備ゾーニング | E | 〇 | 主要室 | 電気諸元 | － |  |  | E | 〇 | 主要室 | 電気諸元 | －
[5 empty] | 計算書 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | E | 〇 | 主要室 | 照度計算、等 | － |  |  | E | 〇 | 主要室 | 照度計算、等 | －
|  | 設備要素 | 電気機器（機器、盤類） |  |  |  | 主な電気諸室 | 用途の設定 |  |  |  | 主要な床置電気機器 | 用途別面積と原単位に基づく主要能力の仮設定 | [5 empty] | すべての機器 | 用途別面積と原単位及び、他設備の確定条件に基づく設計仕様の確定 | [5 empty] | すべての機器 | 設計仕様の確定
|  |  |  | 受変電、電力貯蔵、発電機、盤、等 |  | E | 概略の外形寸法(電気室等) | 用途 | － | E | 〇 | 外形寸法(参考値） | 資産区分、機番、形式、系統、 主要能力、電源情報、 荷重、等 | － |  | 機器プロット | E | 〇 | 外形寸法（参考値） | 資産区分、機番、形式、系統、 主要能力、電源情報、 荷重、等 | － |  | 機器プロット | E | 〇 | 外形寸法（参考値） | 資産区分、機番、形式、系統、 主要能力、電源情報、 荷重、等 | － |  | 各機器平面図
|  |  | 器具 | [15 empty] | 主要な器具（基準階） | 設計仕様の確定 | [5 empty] | すべての器具 | 設計仕様の確定*
|  |  |  | 照明器具 |  | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | E | 〇 | 外形寸法（参考値） | 資産区分、機番、形式、系統、 電源情報、等 | － |  | － | E | 〇 | 外形寸法（参考値） | 資産区分、機番、形式、系統、 電源情報、等 | 一部の器具 |  | 電灯設備平面図
|  |  |  | 非常照明器具、その他全器具類 |  | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | E |  | 外形寸法（参考値） | 資産区分、機番、形式、系統、 電源情報、等 | 一部の器具 |  | 各器具平面図
|  |  | 幹線 |  |  |  | 主要な幹線スペース | 用途の設定 |  |  |  | インフラ供給ルート | 用途、サイズの仮設定 | [5 empty] | 主要な幹線 | 設計仕様の仮設定 | [5 empty] | 主要な幹線 | 設計仕様の確定
|  |  |  | ケーブルラック、バスダクト |  | E | 概略の外形寸法(EPS) | 用途 | － | E | 〇 | 想定サイズ | 用途 | － |  | インフラルート | E | 〇 | 設計仕様に基づくサイズ | 用途 | － |  | 幹線平面図（メインルート） | E | 〇 | 設計仕様に基づくサイズ | 用途 | － |  | 幹線設備平面図
|  |  | 配線 |  |  | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |  | － | E | 〇 | － | － | 配線 |  | 幹線設備平面図
[19 empty] | 【電気】 配置図、幹線平面図（メインルート、盤プロット） | [6 empty] | 【電気】 配置図、負荷表 電灯・コンセント設備平⾯図（各階）、動⼒設備平⾯図（各階）、 通信・情報設備平⾯図（各階）、⽕災報知等設備平⾯図（各階）、 その他設置設備設計図、屋外設備図
| 2D図書 | [10 empty] | 【電気】 電気設備計画説明書、電気設備設計概要書、⼯事費概算書、 各種技術資料 | [6 empty] | 【電気】 仕様書、幹線系統図（主要部）、部分詳細図（各主要部）、主要なインフラ図、工事費概算書 【その他】 概算用数量算出基準など | [6 empty] | 【電気】 仕様書、敷地案内図、受変電設備図、⾮常電源設備図、幹線系統図、 通信、情報設備系統図、⽕災報知等設備系統図、 ⼯事費概算書、各種計算書、その他確認申請に必要な図書
機械設備
| BIM | 空間要素 | 空間要素 |  |  | － | － | － | － |  |  | 主要室 | 用途、性能の設定 | － | － | － |  |  | 主要室 | 設計仕様情報の追記 | ー | － | 各種計算書(一部) |  | 〇 | 主要室 | 設計仕様情報の追記 | － | － | 各種計算書(一部)
|  |  |  | スペース | 設備諸元 | － | － | － | － | M | 〇 | 主要室 | 設備諸元、負荷条件 | － | － | 設備ゾーニング | M | 〇 | 主要室 | 設備諸元、負荷条件 | － |  |  | M | 〇 | 主要室 | 設備諸元、負荷条件 | －
[5 empty] | 計算書 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | M | 〇 | 主要室 | 冷暖房負荷、換気量、等 | － |  |  | M | 〇 | 主要室 | 冷暖房負荷、換気量、等 | －
|  | 設備要素 | 機器 |  |  |  | 主な機械諸室 | 用途の設定 |  |  |  | 主要な床置機器 | 用途別面積と原単位に基づく 概略能力の仮設定 | [5 empty] | すべての機器 | 設計仕様の確定 | [5 empty] | すべての機器 | 設計仕様の確定*
|  |  |  | 床置機器 |  | M | 概略の外形寸法(機械室) | 用途 | － | M | 〇 | 外形寸法(参考値） | 資産区分、機番、形式、系統、 設計必要能力、主要能力、電源情報、許容騒音値、荷重、等 | － | － | 機器プロット | M | 〇 | 外形寸法(参考値） | 資産区分、機番、形式、系統、 設計必要能力、主要能力、電源情報、許容騒音値、荷重、詳細仕様、等 | － | － | 機器表、 給排水衛生設備配管平面図(機器プロット)、消火設備平面図(機器プロット)、空調設備平面図(機器プロット)、換気設備平面図(機器プロット) | M | 〇 | 外形寸法(参考値） | 資産区分、機番、形式、系統、 設計必要能力、主要能力、電源情報、許容騒音値、荷重、詳細仕様、等 | － | － | 機器表、 給排水衛生設備配管平面図、消火設備平面図、 空調設備平面図、換気設備平面図
|  |  |  | 天吊、壁掛機器 |  | ー | － | － | － | ー | － | － | － | － | － | － | M | 〇 | 外形寸法(参考値） | 資産区分、機番、形式、系統、 設計必要能力、主要能力、電源情報、許容騒音値、荷重、詳細仕様、等 | － | － |  | M | 〇 | 外形寸法(参考値） | 資産区分、機番、形式、系統、 設計必要能力、主要能力、電源情報、許容騒音値、荷重、詳細仕様、等 | － | －
|  |  | 器具 | [15 empty] | すべての排煙口と、主要な衛生器具 | 設計仕様の確定 | [5 empty] | すべての器具 | 設計仕様の確定*
|  |  |  | 制気口 |  | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | M | 〇 | 外形寸法(参考値） | 資産区分、形式、系統、 設計必要能力、詳細仕様、等 | － | － | － | M | 〇 | 外形寸法(参考値） | 資産区分、形式、系統、 設計必要能力、詳細仕様、等 | － | － | 器具表
|  |  |  | 衛生器具 | [5 empty] | － | － | － | － | － |  |  | A,M | 〇 | 外形寸法(参考値) | 資産区分、形式、系統、 負荷単位、洗浄水量、電源情報、付属品、詳細仕様、等 | － | － | 衛生器具表 | A,M |  | 外形寸法(参考値) | 資産区分、形式、系統、 負荷単位、洗浄水量、電源情報、付属品、詳細仕様、等 | －
|  |  | ダクト |  |  |  | 主要なダクトスペース | 用途の設定 | [10 empty] | メインルートまでの主要空調・換気ダクトと すべての排煙ダクト | 設計仕様の確定 |  |  |  |  | 〇 | メインルートまでの主要空調・換気ダクトと すべての排煙ダクト | 設計仕様の確定* |  | － | 空調設備平面図、換気設備平面図
|  |  |  | ダクト |  | M | 概略の外形寸法(DS) | 用途 | － | － | － | － | － | － | － | － | M | 〇 | 設計風量に基づくダクトサイズ (フランジ、保温等は不要) | 資産区分、系統、 風量、用途、材質、工法、圧力、等 | － | － | 空調設備平面図(メインルート)、換気設備平面図(メインルート) | M |  | 設計風量に基づくダクトサイズ (フランジ、保温等は不要) | 資産区分、系統、 風量、用途、材質、工法、圧力、等 | メインルート以降末端まで
|  |  | ダクト付属品 | [15 empty] | 区画貫通部等の主要なダンパー | 設計仕様の確定 | [5 empty] | 区画貫通部等の主要なダンパー | 設計仕様の確定*
|  |  |  | ダクト付属品(ダンパーなど) |  | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | M | 〇 | 設計風量に基づく外形寸法(参考値) | 資産区分、形式、系統、 材質、耐圧、等 | － | － | 空調設備平面図(メインルート)、換気設備平面図(メインルート) | M | 〇 | 設計風量に基づく外形寸法(参考値) | 資産区分、形式、系統、 材質、耐圧、等 | メインルート以降のダクト付属品 | － | 空著設備平面図、詳細図、換気設備平面図、詳細図
|  |  | 配管 |  |  |  | 主要な配管スペース | 用途の設定 |  |  |  | インフラ供給ルート | 用途、サイズの仮設定 | [5 empty] | メインルートまでの主要配管と、 インフラ供給ルート | 設計仕様の確定 | [5 empty] | メインルートまでの主要配管と、 インフラ供給ルート | 設計仕様の確定*
|  |  |  | 配管 |  | M | 概略の外形寸法(PS) | 用途 | － | M | 〇 | 想定サイズ (フランジ、保温等は不要) | 資産区分、系統、 流量、用途、材質、接合方法、耐圧、等 | － | － | インフラルート | M | 〇 | 設計流量に基づく配管口径 (フランジ、保温等は不要) | 資産区分、系統、 流量、用途、材質、接合方法、耐圧、等 | － | － | 主要なインフラ図、給排水衛生設備配管平面図(メインルート)、消火設備平面図(メインルート)、空調設備平面図(メインルート) | M | 〇 | 設計流量に基づく配管口径 (フランジ、保温等は不要) | 資産区分、系統、 流量、用途、材質、接合方法、耐圧、等 | メインルート以降末端まで | － | 屋外設備図、給排水衛生設備配管平面図、消火設備平面図、 空調設備平面図
|  |  | 配管付属品 | [15 empty] | メインルートまでの主要なバルブ | 設計仕様の確定 | [5 empty] | メインルートまでの主要なバルブ | 設計仕様の確定*
|  |  |  | 配管付属品(バルブ、排水金物、計器類など) |  | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | M | 〇 | 設計流量に基づく外形寸法 (フランジ、保温等は不要) | 資産区分、型式、系統、 材質、接合方法、耐圧、等 | － | － | 主要なインフラ図、給排水衛生設備配管平面図(メインルート)、消火設備平面図(メインルート)、空調設備平面図(メインルート) | M | 〇 | 設計流量に基づく外形寸法 (フランジ、保温等は不要) | 資産区分、型式、系統、 材質、接合方法、耐圧、等 | メインルート以降の配管付属品 | － | 屋外設備図、給排水衛生設備配管平面図、詳細図、 消火設備平面図、 空調設備平面図、詳細図
|  | 成果品 | [16 empty] | 【給排⽔衛⽣設備】 配置図、機器表（主な仕様）、給排⽔衛⽣設備配管平⾯図（機器プロット、メインルート）、消⽕設備平⾯図（機器プロット、メインルート）、その他設置設備設計図(機器プロット、メインルート)、主要なインフラ図 【空調換気設備】 配置図、機器表(主な仕様)、空調設備平⾯図（機器プロット、メインルート）、換気設備平⾯図（機器プロット、メインルート）、排煙設備平面図(各階) その他設置設備設計図(機器プロット、メインルート)、主要なインフラ図 | [6 empty] | 【給排⽔衛⽣設備】 配置図、機器表、器具表、給排⽔衛⽣設備配管平⾯図（各階）、 消⽕設備平⾯図（各階）、その他設置設備設計図、屋外設備図 【空調換気設備】 配置図、機器表、器具表、空調設備平⾯図（各階）、換気設備平⾯図（各階）、 排煙設備平面図(各階)、その他設置設備設計図、屋外設備図
| 2D図書 | [10 empty] | 【給排⽔衛⽣設備】 給排⽔衛⽣設備計画説明書、給排⽔衛⽣設備設計概要書、 ⼯事費概算書、各種技術資料 【空調換気設備】 空調換気設備計画説明書、空調換気設備設計概要書、 ⼯事費概算書、各種技術資料 | [6 empty] | 【給排⽔衛⽣設備】 仕様書、敷地案内図、給排⽔衛⽣設備配管系統図(主要部)、消⽕設備系統図(主要部)、排⽔処理設備図(各主要部)、部分詳細図(各主要部)、⼯事費概算書 【空調換気設備】 仕様書、敷地案内図、空調設備系統図(主要部)、換気設備系統図(主要部)、部分詳細図(各主要部)、 ⼯事費概算書、各種計算書 【その他】 概算用数量算出基準など | [6 empty] | 【給排⽔衛⽣設備】 仕様書、敷地案内図、給排⽔衛⽣設備配管系統図、消⽕設備系統図、 排⽔処理設備図、部分詳細図、⼯事費概算書、各種計算書、その他確認申請に必要な図書 【空調換気設備】 仕様書、敷地案内図、空調設備系統図、換気設備系統図、 部分詳細図、⼯事費概算書、各種計算書、その他確認申請に必要な図書
昇降機設備
|  |  | EV |  |  |  | EV本体（かご）の大きさ | 性能（着床階、定員（積載量）、常用/非常用、速度） |  |  |  | EV本体（かご）の大きさ | 性能（着床階、定員（積載量）、常用/非常用、速度） |  |  |  | A | 〇 | EV本体（かご）の大きさ | 性能、設計仕様 |  |  |  | A | 〇 | EV本体（かご）の大きさ | 性能、設計仕様 |  |  |  | 平面図、平面詳細図、断面図、区画図、昇降機等平面図、断面図、部分詳細図 | 建築物概要書
|  |  |  | 機械設備 | EV本体（かご）の大きさ、性能 | A | EV本体（かご）の仮配置 | 号機名、台数、機種、用途、性能（着床階、定員（積載量）、常用/非常用、速度、制御、運転方式）の仮設定 | ー | A |  | EV本体（かご）の仮配置 | 号機名、台数、機種、用途、性能（着床階、定員（積載量）、常用/非常用、速度、制御、運転方式）の仮設定 | ー | ー | 平面図 |  |  | EV本体（かご）の確定 | 号機名、台数、機種、用途、性能（着床階、定員（積載量）、常用/非常用、速度、制御、運転方式）の確定 | ー | ー | 平面図、平面詳細図 |  |  | 作図深度化に伴い生じる微修正 | 設計仕様の確定* | ー | ー | 平面図、平面詳細図
[5 empty] | 仕様 | A | ー | 仕様（電源（動力、照明）、電動機容量、身障者対応、特記仕様（耐震、点字、音声案内）、管制運転、乗場仕様、かご仕様）の仮設定 | ー | A |  | ー | 仕様（電源（動力、照明）、電動機容量、身障者対応、特記仕様（耐震、点字、音声案内）、管制運転、乗場仕様、かご仕様）の仮設定 | ー | ー | 建築計画概要書 |  |  | ー | 仕様（電源（動力、照明）、電動機容量、身障者対応、特記仕様（耐震、点字、音声案内）、管制運転、乗場仕様、かご仕様）の確定 | ー | ー | 建築計画概要書 |  |  | ー | 設計仕様の確定* | ー | ー | 建築計画概要書
敷地、外構
| BIM | 建築要素 | 現況敷地情報：既存工作物、敷地内既存建築物、既存立木等（表面形状） |  |  |  | 地盤面、工作物、樹木 |  |  |  |  | 地盤面、工作物、樹木 | [6 empty] | 地盤面、工作物、樹木 |  |  |  |  | A |  | 地盤面、工作物、樹木 |  |  |  |  | 敷地案内図
|  |  |  | 地盤面 | 範囲、厚み、仕上、勾配 | A | 地盤面の仮配置 | ー | ー | A | 〇 | 地盤面の仮配置 | ー | 勾配、段差 | ー | 配置図 | A | 〇 | 地盤面の確定 | 下地構成による厚み、仕上の確定 | 勾配、段差 | ー | 配置図、外構（施設）平面図 |  |  | 作図深度化に伴い生じる微修正 | 設計仕様の確定* | 勾配、段差 | ー | 配置図、外構（施設）平面図
|  |  |  | 工作物 | 形状、仕様 | ー | ー | ー | ー | A | 〇 | 工作物形状の仮配置 | ー | ー | ー | 配置図 | A | 〇 | 工作物形状の確定 | 仕様の確定 | ー | ー | 外構（施設）平面図、外構詳細図 |  |  | 作図深度化に伴い生じる微修正 | 設計仕様の確定* | ー | ー | 外構（施設）平面図
|  |  |  | 樹木 | 形状、仕様 | ー | ー | ー | ー | A | 〇 | 樹木仮配置 | ー | ー | ー | 配置図 | A | 〇 | 〇 | ー | ー | ー | 外構（施設）平面図 |  |  | 作図深度化に伴い生じる微修正 | 設計仕様の確定* | ー | ー | 外構（施設）平面図
|  |  | 整備後の敷地工作物等（主要な歩道、車道、駐車場等） |  |  |  | 歩道、車道、駐車場、駐輪場 | 幅員、台数 |  |  |  | 歩道、車道、駐車場、駐輪場 | 幅員、台数 | [5 empty] | 歩道、車道、駐車場、駐輪場、フェンス、門又は塀、側溝、枡 | 設計仕様 | [5 empty] | 歩道、車道、駐車場、駐輪場、フェンス、門又は塀、側溝、枡 | 設計仕様 |  |  |  | 配置図
|  |  |  | 舗装(床) | 形状、厚み、下地構成、仕上、勾配 | A | 舗装面仮配置 | 下地構成による厚み・仕上げの仮設定 | ー | A | 〇 | 舗装面仮配置 | 下地構成による厚み・仕上げの仮設定 | 勾配 | ー | 配置図 | A | 〇 | 舗装（床）の確定 | 下地構成による厚み・仕上げの確定 | ー | ー | 配置図、外構（施設）平面図 | A | 〇 | 作図深度化に伴い生じる微修正 | 設計仕様の確定* | ー | ー | 配置図、外構（施設）平面図、外構詳細図
|  |  |  | 外構 | 縁石形状、仕様 | ー | ー | ー | ー |  |  | ー | ー | ー | ー |  | A | 〇 | ー | ー | 縁石 | ー | 外構（施設）平面図 | A | 〇 | ー | ー | 縁石 | ー | 外構（施設）平面図
[5 empty] | 集水桝形状、仕様 | ー | － | ー | ー |  |  | － | ー | ー | ー |  | A | 〇 | ー | ー | 集水桝 | ー | 外構（施設）平面図 | A | 〇 | ー | ー | 集水桝 | ー | 外構（施設）平面図
[5 empty] | 側溝形状、仕様 | ー | － | ー | ー |  |  | － | ー | ー | ー |  | A | 〇 | ー | ー | 側溝 | ー | 外構（施設）平面図 | A | 〇 | ー | ー | 側溝 | ー | 外構（施設）平面図
[5 empty] | フェンス、門又は塀形状、仕様 | ー | － | ー | ー |  |  | － | ー | ー | ー |  | A | 〇 | ー | ー | フェンス | ー | 外構（施設）平面図 | A | 〇 | ー | ー | フェンス | ー | 外構（施設）平面図
|  |  |  | 駐車場・駐輪 | 形状、仕様 | A | 駐車場仮配置 | 台数仮設定 | ー | A | 〇 | 駐車場仮配置 | 台数仮設定 | ー | ー | 配置図 | A | 〇 | 〇 | ー | ー | ー | 配置図、外構（施設）平面図 | A | 〇 | 作図深度化に伴い生じる微修正 | 設計仕様の確定* | ー | ー | 配置図、外構（施設）平面図、外構詳細図
|  | 成果品 |  |  |  |  | 【建築】 配置計画図 |  |  |  |  | 【建築】 配置図 | [6 empty] | 【建築】 配置図 | [6 empty] | 【建築】 配置図
[10 empty] | A：建築設計 |  |  | ※1：建築設計標準外業務(特約業務)
S：構造設計
E：電気設備設計
M：機械設備設計
Note on E53: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 「レベル」という表現は部材のレベルと表現が重なる
Note on F52: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: [メンションが削除されました] 構造モデルにも通り芯は必要なので追加しました
Note on T67: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: [メンションが削除されました] S3の「成果品」も標準業務外では？ 構造のS2で特記しているので、S3も全て特記した方がよい気がします。

## LOD表(BEP) × (hidden)
BIMモデルデータの作成内容（例）
[6 empty] | S2 | [5 empty] | S3 | [6 empty] | S4
[6 empty] | 担当 | BIMデータ |  |  | 2D情報 (CAD等) | 表示・参照図面 | 担当 |  | BIMデータ |  |  | 2D情報 (CAD等) | 表示・参照図面 | 担当 |  | BIMデータ |  |  | 2D情報 (CAD等) | 表示・参照図面 | 主な図面 | 表
[7 empty] | BIMモデル |  | ２D 加筆情報 |  |  |  |  | BIMモデル |  | ２D 加筆情報 |  |  |  |  | BIMモデル |  | ２D 加筆情報
[7 empty] | 形状 | 情報 | [5 empty] | 形状 | 情報 | [5 empty] | 形状 | 情報
建築
| BIM | 空間要素 | 空間（室、通路、ホール等（階数、階高、各室の面積共）） |  |  |  | 要求諸室、建物機能諸室 | 用途・性能の設定 仮仕上げ情報、面積 | [5 empty] | 全諸室 | 面積、設計仕様情報の追記 | [5 empty] | 全諸室 | 面積、設計仕様情報の追記 |  |  |  | 平面図、平面詳細図、断面図、求積図 | 内部仕上げ表、面積表
|  |  |  | 部屋 | 部屋 | A | 〇 | 〇 | ー | ー | 各図面 | A |  | 〇 | 〇 | ー | ー | 各図面 | A |  | 〇 | 〇 | ー | ー | 各図面
[5 empty] | 部屋名 | A | ー | 〇 | ー | ー | 各図面 | A |  | ー | 〇 | ー | ー | 各図面 | A |  | ー | 〇 | ー | ー | 各図面
[5 empty] | 内部仕上げ（床・壁・巾木・廻縁、天井) | A | ー | 〇 | ー | ー | 内部仕上表 | A |  | ー | 〇 | ー | ー | 内部仕上表 | A |  | ー | 〇 | ー | ー | 内部仕上表
[5 empty] | 高さ(スラブ高・床仕上高・天井高) | A | ー | 〇 | ー | ー | 内部仕上表 | A |  | ー | 〇 | ー | ー | 内部仕上表 | A |  | ー | 〇 | ー | ー | 内部仕上表
[5 empty] | 内装制限（壁・天井） | A | ー | 〇 | ー | ー | 内部仕上表 | A |  | ー | 〇 | ー | ー | 内部仕上表 | A |  | ー | 〇 | ー | ー | 内部仕上表
[5 empty] | 用途種別・面積 | A | 〇 | 〇 | ー | ー | 用途別面積表 | A |  | △ | △ | ー | ー | 用途別面積表 | A |  | △ | △ | ー | ー | 用途別面積表
[5 empty] | 排煙種別・面積 | A | 〇 | 〇 | ー | ー | 用途別面積表 | A |  | △ | 〇 | ー | ー | 用途別面積表 | A |  | △ | 〇 | ー | ー | 用途別面積表
|  | 建築要素 | 階高、地下深さ、最高高さ設定 |  |  |  | 通り芯・レベル | 階高 |  |  |  | A | 〇 | 通り芯・レベル | 階高 |  |  |  | A | 〇 | 通り芯・レベル | 階高 |  |  |  | 平面詳細図、断面図、立面図 | 内部仕上げ表
|  |  |  | レベル |  | A | 〇 | 〇 | △ | － | 各図面 | A |  | 〇 | 〇 | △ | － | 各図面 | A |  | 〇 | 〇 | △ | － | 各図面
|  |  |  | 通り芯 |  | A | 〇 | 〇 | － | － | 各図面 | A |  | 〇 | 〇 | － | － | 各図面 | A |  | 〇 | 〇 | － | － | 各図面
|  |  | 構造体：柱、はり、床（スラブ）、基礎、耐力壁※ |  |  |  | 意匠柱、床スラブ等意匠上の仮配置、 構造モデルとの調整 | 大きさ、性能、床スラブ高さ |  |  |  |  | 〇 | 床の構造（設計仕様）、厚さ | 性能、設計仕様 |  |  |  | A | 〇 | 床の構造（設計仕様）、厚さ | 性能、設計仕様 |  |  |  | 平面図、平面詳細図、断面図、立面図、展開図、区画図、矩計図 | 内部仕上げ表
|  |  |  | 柱 | 形状寸法(S、RC、SRC） | A | 〇 | ー | ー | ー | 平面図 | A |  | 〇 | ー | ー | ー | 平面図・平面詳細図 | A |  | 〇 | ー | ー | ー | 平面図・平面詳細図
[5 empty] | 位置・レベル（RC、S、SRC) | A | 〇 | ー | ー | ー | 各種平面・断面図 | A |  | 〇 | ー | ー | ー | 各種平面・断面図 | A |  | 〇 | ー | ー | ー | 各種平面・断面図
[5 empty] | 材質（RC、S、SRC) |  | ー | ー | ー | ー |  | A |  | ー | △ | ー | ー | 各種平面・断面図 | A |  | ー | △ | ー | ー | 各種平面・断面図
[5 empty] | 耐火被覆(S) |  | ー | ー | ー | ー |  | A |  | ー | ー | △ | ○ | 平面詳細図・矩計図 | A |  | ー | ー | △ | ○ | 平面詳細図・矩計図・部分詳細図・特記仕様書
|  |  |  | 梁 | 形状寸法(S、RC、SRC、PC） | A | △ | ー | △ | ○ | 断面図 |  |  | △ | ー | △ | ○ | 断面図・矩計図 |  |  | △ | ー | △ | ○ | 断面図・矩計図
[5 empty] | 位置・レベル(S、RC、SRC、PC） | A | △ | ー | ー | ー | 断面図 |  |  | △ | ー | ー | ー | 断面図・矩計図 |  |  | △ | ー | ー | ー | 断面図・矩計図
[5 empty] | 材質（RC、鉄骨、SRC、PC) |  | ー | ー | ー | ー | 断面図 |  |  | ー | △ | ー | ー | 断面図・矩計図 |  |  | ー | △ | ー | ー | 断面図・矩計図
[5 empty] | 耐火被覆厚み(鉄骨) |  | ー | ー | ー | ー |  |  |  | ー | ー | △ | ○ | 部分詳細図・矩計図 特記仕様書 |  |  | ー | ー | △ | ○ | 部分詳細図・矩計図 特記仕様書
[5 empty] | 勾配 |  | ー | ー | ー | ー |  |  |  | ー | ー | △ | ー | 矩計図 |  |  | ー | ー | △ | ー | 矩計図
|  |  |  | 床(ｽﾗﾌﾞ) | 仕上のレベル |  | ー | ー | ー | ー |  |  |  | 〇 | ー | ー | ー | 断面図・矩計図 |  |  | 〇 | ー | ー | ー | 断面図・矩計図
[5 empty] | スラブのレベル |  | ー | ー | ー | ー |  |  |  | 〇 | ー | ー | ー | 断面図・矩計図 |  |  | 〇 | ー | ー | ー | 断面図・矩計図
[5 empty] | スラブ厚み | A | △ | ー | ー | ー | 断面図 |  |  | △ | ー | ー | ー | 断面図・矩計図 |  |  | △ | ー | ー | ー | 断面図・矩計図
[5 empty] | 仕上の厚みと下地構成 |  | ー | ー | ー | ー |  |  |  | △ | ー | △ | ○ | 仕上表・矩計図 特記仕様書 部分詳細図 |  |  | △ | ー | △ | ○ | 仕上表・矩計図 特記仕様書 部分詳細図
[5 empty] | 勾配 |  | ー | ー | ー | ー |  |  |  | △ | ー | △ | ー | 断面図・矩計図・平面詳細図 |  |  | △ | ー | △ | ー | 断面図・矩計図・平面詳細図
[5 empty] | 仕上範囲 |  | ー | ー | ー | ー |  |  |  | ー | ー | 〇 | ー | 平面詳細図 |  |  | ー | ー | 〇 | ー | 平面詳細図
[5 empty] | 段差部分の形状 |  | ー | ー | ー | ー |  |  |  | △ | ー | △ | ー | 断面図・矩計図 |  |  | △ | ー | △ | ー | 断面図・矩計図
基礎※：構造
耐力壁※：構造
|  |  | 構造耐力上主要な部分に含まれない壁（種類も含む） |  |  |  | 性能、厚さ、面積芯仮設定 | 内/外部、耐火/遮音性能/非性能情報、仮厚さ |  |  |  | A | 〇 | 壁の構造（設計仕様）、厚さ | 性能、設計仕様 |  |  |  | A | 〇 | 壁の構造（設計仕様）、厚さ | 性能、設計仕様 |  |  |  | 平面図、平面詳細図、断面図、立面図、展開図、区画図、矩計図 | 内部仕上げ表
|  |  |  | 壁 | 壁芯 |  | ー | ー | ー | ー |  |  |  | ー | ー | 〇 | ー | 平面詳細図 |  |  | ー | ー | 〇 | ー | 平面詳細図
[5 empty] | 高さ |  | ー | ー | ー | ー |  |  |  | △ | ー | ー | ○ | 間仕切り壁リスト |  |  | △ | ー | ー | ○ | 間仕切り壁リスト
[5 empty] | 厚み | A | △ | △ | ー | ○ | 平面図 |  |  | △ | △ | ー | ○ | 平面詳細図 間仕切り壁リスト |  |  | △ | △ | ー | ○ | 平面詳細図 間仕切り壁リスト
[5 empty] | 長さ | A | △ | ー | ー | ー | 平面図 |  |  | △ | ー | ー | ー | 平面詳細図 |  |  | △ | ー | ー | ー | 平面詳細図
[5 empty] | 性能（耐火・遮音） | A | ー | 〇 | ー | ○ | 防火区画図 |  |  | ー | 〇 | ー | ○ | 防火区画図 平面詳細図 間仕切り壁リスト |  |  | ー | 〇 | ー | ○ | 防火区画図 平面詳細図 間仕切り壁リスト
[5 empty] | 下地構成 |  | ー | ー | ー | ー |  |  |  | ー | △ | ー | ○ | 平面詳細図・間仕切り壁リスト |  |  | ー | △ | ー | ○ | 平面詳細図・間仕切り壁リスト
[5 empty] | 内部仕上範囲 |  | ー | ー | ー | ー |  |  |  | △ | ー | △ | ー | 展開図 平面詳細図 |  |  | △ | ー | △ | ー | 展開図 平面詳細図
[5 empty] | 外部仕上範囲 |  | ー | ー | ー | ー |  |  |  | ー | ー | 〇 | ー | 立面図 |  |  | ー | ー | 〇 | ー | 立面図
|  |  | 屋根、ひさし※、バルコニー※ |  |  |  | 形状、大きさ、厚さ |  |  |  |  | A | 〇 | 形状、大きさ、厚さ | 設計仕様 |  |  |  | A | 〇 | 形状、大きさ、厚さ | 設計仕様材料 |  |  |  | 平面図、平面詳細図、断面図、立面図、矩計図 | 外部仕上げ表
|  |  |  | 屋根 | 屋根の厚み※陸屋根除く | A | 〇 | ー | ー | ー | 断面図 |  |  | 〇 | ー | ー | ー | 断面図 |  |  | 〇 | ー | ー | ー | 断面図
[5 empty] | 断面構成 |  | ー | ー | ー | ー |  |  |  | ○ | ー | △ | ー | 矩計図 |  |  | ○ | ー | △ | ー | 矩計図
[5 empty] | 範囲 | A | 〇 | ー | ー | ー | 平面図・断面図 |  |  | 〇 | ー | ー | ー | 平面図・平面詳細図 断面図・矩計図 |  |  | 〇 | ー | ー | ー | 平面図・平面詳細図 断面図・矩計図
[5 empty] | 屋根勾配(水勾配) | A | ー | ー | 〇 | ー | 平面図・断面図 |  |  | ー | ー | 〇 | ー | 平面図・平面詳細図 断面図・矩計図 |  |  | ー | ー | 〇 | ー | 平面図・平面詳細図 断面図・矩計図
[5 empty] | 仕上 |  | ー | ー | ー | ー |  |  |  | ー | △ | △ | ー | 立面図・外部仕上表 矩計図 |  |  | ー | △ | △ | ー | 立面図・外部仕上表 矩計図
[5 empty] | 軒先形状 |  | ー | ー | ー | ー |  |  |  | ー | ー | △ | ○ | 矩計図・部分詳細図 |  |  | ー | ー | △ | ○ | 矩計図・部分詳細図
ひさし※：床に同じ
バルコニー※：床に同じ
|  |  | 階段 |  |  |  | 構造種類（鉄骨/RC） | 幅員、蹴上、踏面 |  |  |  | A | 〇 | 構造種類（鉄骨/RC） | 設計仕様 |  |  |  | A | 〇 | 構造種類（鉄骨/RC） | 設計仕様材料 |  |  |  | 平面図、平面詳細図、断面図、区画図、矩計図、階段詳細図
|  |  |  | 階段 | 蹴上、踏面、踊場の寸法 | A | 〇 | 〇 | ー | ー | 平面図・断面図 |  |  | 〇 | 〇 | ー | ー | 平面図・平面詳細図 断面図 階段詳細図 |  |  | 〇 | 〇 | ー | ー | 平面図・平面詳細図 断面図 階段詳細図
[5 empty] | 手すり、ｻｻﾗ、踊場支持鉄骨、ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ、仕上 |  | ー | ー | ー |  |  |  |  | △ | ー | △ |  | 階段詳細図 階段部分詳細図 |  |  | △ | ー | △ |  | 階段詳細図 階段部分詳細図
|  |  | EVシャフト |  |  |  | 大きさ、着床階 |  |  |  |  | A | 〇 | 大きさ、着床階 |  |  |  |  | A | 〇 | 大きさ、着床階 |  |  |  |  | 平面図、平面詳細図、断面図、区画図、昇降機等平面図・断面図・部分詳細図 | 建築物概要書
|  |  |  | シャフト開口部 | 形状 | A | 〇 | － |  |  | 平面図 |  |  | 〇 | － |  |  | 平面図・平面詳細図 |  |  | 〇 | － |  |  | 平面図・平面詳細図
|  |  | EV |  |  |  | EV本体（かご）の大きさ | 性能（着床階、定員（積載量）、常用/非常用、速度） |  |  |  | A | 〇 | EV本体（かご）の大きさ | 性能、設計仕様 |  |  |  | A | 〇 | EV本体（かご）の大きさ | 性能、設計仕様 |  |  |  | 平面図、平面詳細図、断面図、区画図、昇降機等平面図・断面図・部分詳細図 | 建築物概要書
|  |  |  | 機械設備 | サイズ | A | 〇 | ー | ー | ー | 平面図 |  |  | 〇 | ー | ー | ー | 平面図・平面詳細図 |  |  | 〇 | ー | ー | ー | 平面図・平面詳細図
[5 empty] | 仕様 | A | ー | △ | ー | ー | ※建築計画概要書 |  |  | ー | △ | ー | ー | 平面詳細図 ※建築計画概要書 |  |  | ー | △ | ー | ー | 平面詳細図 ※建築計画概要書
[5 empty] | 詳細形状・詳細仕様 |  | ー | ー | ー | ー |  |  |  | ー | ー | ー | ○ | EV詳細図 |  |  | ー | ー | ー | ○ | EV詳細図
|  |  | 外装（種類、材料等） |  |  |  | 形状、設計仕様（CW/PC/RC/ALC) | 設計仕様 |  |  |  | A | 〇 | 形状、設計仕様（CW/PC/RC/ALC) | 設計仕様材料 |  |  |  | A | 〇 | 形状、設計仕様（CW/PC/RC/ALC) | 設計仕様材料 |  |  |  | 平面図、平面詳細図、断面図、立面図、区画図、矩計図 | 外部仕上げ表、建具表
|  |  |  | CW | 外形寸法 | A | △ | ー | ー | ー | 建具表・立面図・平面図 |  |  | △ | ー | ー | ○ | 建具表・建具姿図 立面図 平面図・平面詳細図 ｶｰﾃﾝｳｫｰﾙ詳細図 |  |  | △ | ー | ー | ○ | 建具表・建具姿図 立面図 平面図・平面詳細図 ｶｰﾃﾝｳｫｰﾙ詳細図
[5 empty] | ガラス種別・厚さ |  | ー | ー | ー | ー |  |  |  | ー | 〇 | ー | ー | ガラス種別・厚み区分図 |  |  | ー | 〇 | ー | ー | ガラス種別・厚み区分図
[5 empty] | 性能 | A | ー | ○ | ー | ー | 防火区画図 |  |  | ー | ○ (範囲) | ー | ○ (性能値) | ガラス種別・厚み区分図 防火区画図 特記仕様書 |  |  | ー | ○ (範囲) | ー | ○ (性能値) | ガラス種別・厚み区分図 防火区画図 特記仕様書
[5 empty] | 枠・額縁・膳板・水切り形状 |  | ー | ー | ー | ー |  |  |  | ー | ー | ー | ○ | ｶｰﾃﾝｳｫｰﾙ詳細図 |  |  | ー | ー | ー | ○ | ｶｰﾃﾝｳｫｰﾙ詳細図
[5 empty] | 枠・額縁・膳板・水切りの材質 |  | ー | ー | ー | ー |  |  |  | ー | ー | ー | ○ | ｶｰﾃﾝｳｫｰﾙ詳細図 |  |  | ー | ー | ー | ○ | ｶｰﾃﾝｳｫｰﾙ詳細図
PC/RC/ALC※：壁に同じ
|  |  | 外部建具（仕様も含む） |  |  |  | 形状、大きさ、開き勝手 | 性能（防火性能、遮音性能、気密性能） |  |  |  | A | 〇 | 形状、大きさ、開き勝手 | 性能、設計仕様 |  |  |  | A | 〇 | 形状、大きさ、開き勝手 | 性能、設計仕様 |  |  |  | 平面図、平面詳細図、断面図、立面図、区画図、矩計図 | 建具表
|  |  |  | カーテンパネル | 建具種別 | A | ー | 〇 | ー | ○ | 建具表・建具符号図 |  |  | ー | 〇 | ー | ○ | 建具表・建具符号図 建具共通事項(凡例) |  |  | ー | 〇 | ー | ○ | 建具表・建具符号図 建具共通事項(凡例)
[5 empty] | 大きさ寸法 | A | 〇 | ー | ー | ー | 建具表・建具姿図 |  |  | 〇 | ー | ー | ー | 建具表・建具姿図 |  |  | 〇 | ー | ー | ー | 建具表・建具姿図
[5 empty] | 性能（防火・遮音・気密・その他） | A | ー | 〇 | ー | ○ | 建具表・防火区画図 |  |  | ー | 〇 | ー | ○ | 建具共通事項(凡例) 建具表 防火区画図 |  |  | ー | 〇 | ー | ○ | 建具共通事項(凡例) 建具表 防火区画図
[5 empty] | 個数 | A | ー | 〇 | ー | ー | 建具表 |  |  | ー | 〇 | ー | ー | 建具表 |  |  | ー | 〇 | ー | ー | 建具表
[5 empty] | 枠、沓、扉(形状、材質、見込、仕上、厚み） |  | ー | ー | ー | ー |  |  |  | ー | 〇 | ー | ○ | 建具共通事項(凡例) 建具表 建具詳細図 |  |  | ー | 〇 | ー | ○ | 建具共通事項(凡例) 建具表 建具詳細図
[5 empty] | ガラス(種別・厚さ、大きさ寸法） |  | ー | ー | ー | ー |  |  |  | ー | 〇 | ー | ○ | 建具共通事項(凡例) 建具表 |  |  | ー | 〇 | ー | ○ | 建具共通事項(凡例) 建具表
[5 empty] | ハンドル、錠形式 |  | ー | ー | ー | ー |  |  |  | ー | 〇 | ー | ○ | 建具共通事項(凡例) 建具表 |  |  | ー | 〇 | ー | ○ | 建具共通事項(凡例) 建具表
[5 empty] | 姿図 |  | ー | ー | ー | ー |  |  |  | △ | ー | △ | ー | 建具姿図 |  |  | △ | ー | △ | ー | 建具姿図
ドア・窓※に同じ
|  |  | 内部建具（仕様も含む） |  |  |  | 形状、大きさ、開き勝手 | 性能（防火性能、遮音性能、気密性能） |  |  |  | A | 〇 | 形状、大きさ、開き勝手 | 性能、設計仕様 |  |  |  | A | 〇 | 形状、大きさ、開き勝手 | 性能、設計仕様 |  |  |  | 平面図、平面詳細図、断面図、区画図 | 建具表
|  |  |  | ドア・窓 | 建具種別 | A | ー | 〇 | ー | ○ | 建具表・建具符号図 |  |  | ー | 〇 | ー | ○ | 建具表・建具符号図 建具共通事項(凡例) |  |  | ー | 〇 | ー | ○ | 建具表・建具符号図 建具共通事項(凡例)
[5 empty] | 大きさ寸法 | A | 〇 | ー | ー | ー | 建具表・建具姿図 |  |  | 〇 | ー | ー | ー | 建具表・建具姿図 |  |  | 〇 | ー | ー | ー | 建具表・建具姿図
[5 empty] | 性能（防火・遮音・気密・その他） | A | ー | 〇 | ー | ○ | 建具表・防火区画図 |  |  | ー | 〇 | ー | ○ | 建具共通事項(凡例) 建具表 防火区画図 |  |  | ー | 〇 | ー | ○ | 建具共通事項(凡例) 建具表 防火区画図
[5 empty] | 個数 | A | ー | 〇 | ー | ー | 建具表 |  |  | ー | 〇 | ー | ー | 建具表 |  |  | ー | 〇 | ー | ー | 建具表
[5 empty] | 枠、沓、扉(形状、材質、見込、仕上、厚み） |  | ー | ー | ー | ー |  |  |  | ー | 〇 | ー | ○ | 建具共通事項(凡例) 建具表 建具詳細図 |  |  | ー | 〇 | ー | ○ | 建具共通事項(凡例) 建具表 建具詳細図
[5 empty] | ガラス(種別・厚さ、大きさ寸法） |  | ー | ー | ー | ー |  |  |  | ー | 〇 | ー | ○ | 建具共通事項(凡例) 建具表 |  |  | ー | 〇 | ー | ○ | 建具共通事項(凡例) 建具表
[5 empty] | ハンドル、錠形式 |  | ー | ー | ー | ー |  |  |  | ー | 〇 | ー | ○ | 建具共通事項(凡例) 建具表 |  |  | ー | 〇 | ー | ○ | 建具共通事項(凡例) 建具表
[5 empty] | 姿図 |  | ー | ー | ー | ー |  |  |  | △ | ー | △ | ー | 建具姿図 |  |  | △ | ー | △ | ー | 建具姿図
[5 empty] | ガラリの開口率 |  | ー | ー | ー | ー |  |  |  | ー | ○ | ー | ー | 建具表 |  |  | ー | ○ | ー | ー | 建具表
[5 empty] | ガラリの形式 |  | ー | ー | ー | ー |  |  |  | ー | ○ | ー | ー | 建具表 |  |  | ー | ○ | ー | ー | 建具表
[5 empty] | ガラリの羽間隔・形状 |  | ー | ー | ー | ー |  |  |  | ー | ー | ー | ○ | 建具詳細図 |  |  | ー | ー | ー | ○ | 建具詳細図
|  |  | 天井（天井高を含む） |  |  |  | 形状、構造（一般、グリット天井）、高さ | 高さ |  |  |  | A | △？ | 形状、構造（一般、グリット天井）、高さ | 性能、設計仕様 |  |  |  | A | △？ | 形状、構造（一般、グリット天井）、高さ | 性能、設計仕様 |  |  |  | 断面図、矩計図、天井伏図
|  |  |  | 天井 | 天井高さ |  | ー | ー | ー | ー |  |  |  | △ | ー | ー | ー | 天井伏図 ※内部仕上表 |  |  | △ | ー | ー | ー | 天井伏図 ※内部仕上表
[5 empty] | 厚み・仕上 |  | ー | ー | ー | ー |  |  |  | △ | ー | △ | ー | 天井伏図 ※内部仕上表 |  |  | △ | ー | △ | ー | 天井伏図 ※内部仕上表
[5 empty] | 下地構成 |  | ー | ー | ー | ー |  |  |  | ー | ー | ー | ー | ー |  |  | ー | ー | ー | ー | ー
[5 empty] | 仕上範囲 |  | ー | ー | ー | ー |  |  |  | 〇 | ー | ー | ー | 天井伏図 |  |  | 〇 | ー | ー | ー | 天井伏図
[5 empty] | 天井開口 |  | ー | ー | ー | ー |  |  |  | ー | ー | 〇 | ー | 天井伏図 |  |  | ー | ー | 〇 | ー | 天井伏図
[5 empty] | 天井割 |  | ー | ー | ー | ー |  |  |  | ー | ー | 〇 | ー | 天井伏図 |  |  | ー | ー | 〇 | ー | 天井伏図
[5 empty] | 折上天井 |  | ー | ー | ー | ー |  |  |  | △ | ー | △ | ー | 天井伏図 |  |  | △ | ー | △ | ー | 天井伏図
|  | 成果品 |  |  |  |  | ⾯積表及び求積図、配置図、 平⾯図（各階）、断⾯図、⽴⾯図 | 仕上概要表、建具表 | [5 empty] | 平⾯図（各階）、断⾯図、⽴⾯図（2⾯）、展開図（主要な箇所）、天井伏図（主要階）、区画図 | 仕上表、建具表 | [5 empty] | 平⾯図（各階）、断⾯図、⽴⾯図（各⾯）、展開図、天井伏図（各階）、矩計図、 平⾯詳細図、部分詳細図 | 仕上表、建具表
| 2D図書 | [5 empty] | 計画説明書、仕様概要書、敷地案内図、⼯事費概算書、 設計・⼯事スケジュール | [6 empty] | 建築物概要書、敷地案内図、⼯事費概算書、その他確認申請に必要な図書 | [6 empty] | 建築物概要書、仕様書、敷地案内図、⼯事費概算書、各種計算書、 部分詳細図、その他確認申請に必要な図書
構造
| BIM | 建築要素 | 構造耐力上主要な部分に該当するもの（柱、はり、スラブ等） |  |  | S | 解析モデル範囲の 柱、⼤梁、耐震壁、ブレース、基礎梁 | 解析モデル範囲の 仮定断面情報、配置情報 |  |  |  | S |  | 柱、⼤梁、耐震壁、ブレース、基礎梁、床スラブ、⼩梁、雑 | 断面情報、配置情報 |  |  |  | S |  | 柱、⼤梁、耐震壁、ブレース、基礎梁、床スラブ、⼩梁、雑 | 断面情報、配置情報 |  |  |  | 伏図、軸組図 | 部材断面表
|  |  | 雑構造物（工作物、各種下地材など） |  |  | S | なし | なし |  |  |  | S |  | BIM上にモデル化する部材 | 断面情報、配置情報 |  |  |  | S |  | BIM上にモデル化する部材 | 断面情報、配置情報
|  | 成果品 |  |  |  |  | 解析モデル範囲の伏図、軸組図※1 | 解析モデル範囲の部材断⾯表※1 | [5 empty] | 伏図（各階）、軸組図 | 部材断⾯表 | [5 empty] | 伏図（各階）、軸組図 | 部材断⾯表
| 2D図書 | [5 empty] | 構造計画説明書、構造設計概要書、⼯事費概算書 | [6 empty] | 仕様書、構造基準図、部分詳細図、構造計算書、⼯事費概算書、その他確建築認申請に必要な図書 | [6 empty] | 仕様書、構造基準図、部分詳細図、構造計算書、⼯事費概算書、その他確建築認申請に必要な図書
電気設備
| BIM | 空間要素 | 空間要素 |  |  | E | 主要室 | 用途・性能の設定 |  |  |  | E | 〇 | 主要室 | 設計仕様情報の追記 |  |  |  | E | 〇 | 主要室 | 設計仕様情報の追記
|  | 設備要素 | 機器・盤類 |  |  | E | 主要な床置電気機器 | 主要能力 |  |  |  | E | 〇 | 電気機器 | 設計仕様 |  |  |  | E | 〇 | 電気機器 | 設計仕様
|  |  | 器具 |  |  | － | － | － |  |  |  | E | 〇 | 照明器具、非常照明器具 | 設計仕様 |  |  |  | E | 〇 | 照明器具、非常照明器具、 その他全器具類 | 設計仕様
|  |  | 幹線（ケーブルラックを含む） |  |  | E | インフラ供給ルート | 用途・サイズ |  |  |  | E | 〇 | 主要な幹線 | 用途・サイズ |  |  |  | E | 〇 | 主要な幹線 | 用途・サイズ
|  | 成果品 | [11 empty] | 負荷表 | [6 empty] | 配置図、負荷表 電灯・コンセント設備平⾯図（各階）、動⼒設備平⾯図（各階）、 通信・情報設備平⾯図（各階）、⽕災報知等設備平⾯図（各階）、 その他設置設備設計図、屋外設備図
| 2D図書 | [5 empty] | 電気設備計画説明書、電気設備設計概要書、⼯事費概算書、 各種技術資料 | [6 empty] | 仕様書、敷地案内図、配置図、受変電設備図、⾮常電源設備図、 幹線系統図、電灯・コンセント設備平⾯図（各階）、動⼒設備平⾯図（各階）、 通信・情報設備系統図、⽕災報知等設備系統図、 通信・情報設備平⾯図（各階）、⽕災報知等設備平⾯図（各階）、 その他設置設備設計図、屋外設備図 ⼯事費概算書、各種計算書、その他確認申請に必要な図書 | [6 empty] | 仕様書、敷地案内図、受変電設備図、⾮常電源設備図、幹線系統図、 通信・情報設備系統図、⽕災報知等設備系統図、 ⼯事費概算書、各種計算書、その他確認申請に必要な図書
機械設備
| BIM | 空間要素 | 空間要素 |  |  | M | 主要室 | 用途・性能の設定 |  |  |  | M | 〇 | 主要室 | 設計仕様情報の追記 |  |  |  | M | 〇 | 主要室 | 設計仕様情報の追記
|  | 設備要素 | 機器 |  |  | M | 主要な床置機器 | 主要能力 |  |  |  | M | 〇 | 床置・天吊機器 | 設計仕様 |  |  |  | M | 〇 | 床置・天吊機器 | 設計仕様
|  |  | 器具 |  |  | － | － | － |  |  |  | M | 〇 | 主要な制気口 | 設計仕様 |  |  |  | M | 〇 | 主要な制気口 | 設計仕様
|  |  | ダクト |  |  | － | － | － |  |  |  | M | 〇 | 主要なダクト (フランジ・保温は不要) | 用途・サイズ |  |  |  | M | 〇 | 主要なダクト (フランジ・保温は不要) | 用途・サイズ
|  |  | ダンパー等 |  |  | － | － | － |  |  |  | M | 〇 | 区画貫通部等の 主要なダンパー | 設計仕様 |  |  |  | M | 〇 | 区画貫通部等の 主要なダンパー | 設計仕様
|  |  | 配管 |  |  | M | インフラ供給ルート | 用途・サイズ |  |  |  | M | 〇 | 主要な配管 (フランジ・保温等は不要) | 用途・サイズ |  |  |  | M | 〇 | 主要な配管 (フランジ・保温等は不要) | 用途・サイズ
|  | 成果品 | [11 empty] | 【給排⽔衛⽣設備】 機器表、器具表 【空調換気設備】 機器表、器具表 | [6 empty] | 【給排⽔衛⽣設備】 配置図、機器表、器具表 給排⽔衛⽣設備配管平⾯図（各階） 消⽕設備平⾯図（各階）、その他設置設備設計図、屋外設備図 【空調換気設備】 配置図、機器表、器具表 空調設備平⾯図（各階）、換気設備平⾯図（各階）、 その他設置設備設計図、屋外設備図
| 2D図書 | [5 empty] | 【給排⽔衛⽣設備】 給排⽔衛⽣設備計画説明書、給排⽔衛⽣設備設計概要書、 ⼯事費概算書、各種技術資料 【空調換気設備】 空調換気設備計画説明書、空調換気設備設計概要書、 ⼯事費概算書、各種技術資料 | [6 empty] | 【給排⽔衛⽣設備】 仕様書、敷地案内図、給排⽔衛⽣設備配管系統図、消⽕設備系統図、 配置図、給排⽔衛⽣設備配管平⾯図（各階） 消⽕設備平⾯図（各階）、その他設置設備設計図、屋外設備図、 排⽔処理設備図、部分詳細図、⼯事費概算書、 各種計算書、その他確認申請に必要な図書 【空調換気設備】 仕様書、敷地案内図、空調設備系統図、換気設備系統図、 配置図、空調設備平⾯図（各階）、換気設備平⾯図（各階）、 その他設置設備設計図、屋外設備図部分詳細図、⼯事費概算書、 各種計算書、その他確認申請に必要な図書 | [6 empty] | 【給排⽔衛⽣設備】 仕様書、敷地案内図、給排⽔衛⽣設備配管系統図、消⽕設備系統図、 排⽔処理設備図、部分詳細図、⼯事費概算書、 各種計算書、その他確認申請に必要な図書 【空調換気設備】 仕様書、敷地案内図、空調設備系統図、換気設備系統図、 部分詳細図、⼯事費概算書、各種計算書、 その他確認申請に必要な図書
敷地･外構
| BIM | 建築要素 | 現況敷地情報：既存工作物、敷地内既存建築物、既存立木等（表面形状） |  |  |  | 地盤面、工作物、樹木 |  |  |  |  | A |  | 地盤面、工作物、樹木 |  |  |  |  | A |  | 地盤面、工作物、樹木 |  |  |  |  | 敷地案内図
|  |  |  | 地盤面 | 範囲 | A | 〇 | ー | ー | ー | 外構（施設）平面図 |  |  | 〇 | ー | ー | ー | 外構（施設）平面図 |  |  | 〇 | ー | ー | ー | 外構（施設）平面図
[5 empty] | 厚み・下地構成 |  | ー | ー | ー | ー |  |  |  | ー | ー | ー | ○ | 外構詳細図 |  |  | ー | ー | ー | ○ | 外構詳細図
[5 empty] | 仕上 | A | ー | 〇 | 〇 | ー | 外構（施設）平面図 |  |  | ー | 〇 | 〇 | ー | 外構（施設）平面図 |  |  | ー | 〇 | 〇 | ー | 外構（施設）平面図
[5 empty] | 勾配 | A | △ | ー | △ | ー | 外構（施設）平面図 |  |  | △ | ー | △ | ー | 外構（施設）平面図 |  |  | △ | ー | △ | ー | 外構（施設）平面図
|  |  |  | 工作物 | 平面配置・サイズ | A | 〇 | ー | ー | ー | 外構（施設）平面図 |  |  | 〇 | ー | ー | ー | 外構（施設）平面図 |  |  | 〇 | ー | ー | ー | 外構（施設）平面図
[5 empty] | 形状・仕様 |  | ー | ー | ー | ー |  |  |  | ー | 〇 | ー | ○ | 外構詳細図 |  |  | ー | 〇 | ー | ○ | 外構詳細図
|  |  |  | 樹木 | 平面配置・サイズ | A | 〇 | ー | ー | ー | 外構（施設）平面図 |  |  | 〇 | ー | ー | ー | 外構（施設）平面図 |  |  | 〇 | ー | ー | ー | 外構（施設）平面図
[5 empty] | 形状・仕様 |  | ー | ー | ー | ー |  |  |  | ー | 〇 | ー | ○ | 外構詳細図 |  |  | ー | 〇 | ー | ○ | 外構詳細図
|  |  | 整備後の敷地工作物等（主要な歩道、車道、駐車場等） |  |  |  | 歩道、車道、駐車場、駐輪場 | 幅員、台数 |  |  |  | A |  | 歩道、車道、駐車場、駐輪場、フェンス、門又は塀、側溝、枡 | 設計仕様 |  |  |  | A |  | 歩道、車道、駐車場、駐輪場、フェンス、門又は塀、側溝、枡 | 設計仕様 |  |  |  | 配置図
|  |  |  | 舗装(床) | 範囲 | A | 〇 | ー | ー | ー | 外構（施設）平面図 |  |  | 〇 | ー | ー | ー | 外構（施設）平面図 |  |  | 〇 | ー | ー | ー | 外構（施設）平面図
[5 empty] | 厚み・下地構成 | A | ー | ー | ー | ー |  |  |  | ー | ー | ー | ○ | 外構詳細図 |  |  | ー | ー | ー | ○ | 外構詳細図
[5 empty] | 仕上 | A | ー | 〇 | 〇 | ー | 外構（施設）平面図 |  |  | ー | 〇 | 〇 | ー | 外構（施設）平面図 |  |  | ー | 〇 | 〇 | ー | 外構（施設）平面図
[5 empty] | 勾配 | A | ー | ー | △ | ー | 外構（施設）平面図 |  |  | △ | ー | △ | ー | 外構（施設）平面図 |  |  | △ | ー | △ | ー | 外構（施設）平面図
|  |  |  | 縁石 | 平面配置・サイズ |  | － | ー | ー | ー |  |  |  | 〇 | ー | ー | ー | 外構（施設）平面図 |  |  | 〇 | ー | ー | ー | 外構（施設）平面図
[5 empty] | 形状・仕様 |  | ー | ー | ー | ー |  |  |  | ー | 〇 | ー | ○ | 外構詳細図 |  |  | ー | 〇 | ー | ○ | 外構詳細図
|  |  |  | 集水桝 | 平面配置・サイズ |  | － | ー | ー | ー |  |  |  | 〇 | ー | ー | ー | 外構（施設）平面図 |  |  | 〇 | ー | ー | ー | 外構（施設）平面図
[5 empty] | 形状・仕様 |  | ー | ー | ー | ー |  |  |  | ー | 〇 | ー | ○ | 外構詳細図 |  |  | ー | 〇 | ー | ○ | 外構詳細図
|  |  |  | 側溝 | 平面配置・サイズ |  | － | ー | ー | ー |  |  |  | 〇 | ー | ー | ー | 外構（施設）平面図 |  |  | 〇 | ー | ー | ー | 外構（施設）平面図
[5 empty] | 形状・仕様 |  | ー | ー | ー | ー |  |  |  | ー | 〇 | ー | ○ | 外構詳細図 |  |  | ー | 〇 | ー | ○ | 外構詳細図
|  |  |  | 駐車場 | 平面配置・サイズ | A | 〇 | ー | ー | ー | 外構（施設）平面図 |  |  | 〇 | ー | ー | ー | 外構（施設）平面図 |  |  | 〇 | ー | ー | ー | 外構（施設）平面図
[5 empty] | 形状・仕様 | A | ー | 〇 | ー | ○ | 外構詳細図 |  |  | ー | 〇 | ー | ○ | 外構詳細図 |  |  | ー | 〇 | ー | ○ | 外構詳細図
|  | 成果品 |  |  |  |  | 配置図 | [6 empty] | 配置図 | [6 empty] | 配置図
[6 empty] | A：建築設計 |  | ※1：建築設計標準外業務(特約業務)
S：構造設計
E：電気設備設計
M：機械設備設計

## 2D図書 (hidden)
２D図書
別表１ 基本計画 |  | 別表２ 基本設計 |  | 別表３ 実施設計 |  | 別表４ 完成図等
S0～S1 |  | S2 |  | S3～S4 |  | S5～S6
担当 |  | 担当 |  | 担当 |  | 担当
周辺敷地
意匠
A | 計画概要 | A | 計画説明書 | A | 建築物概要書 | CA | 建築物の利用に関する説明書
|  | A | 仕様概要書 | A | 仕様書（建築）
|  | A | 敷地案内図 | A | 敷地案内図
|  |  |  | A | 部分詳細図（各主要部)
A | 設計・工事スケジュール表 | A | 設計・工事スケジュール表 | A | 設計・工事スケジュール表
A | 工事費概算書（建築工事） | A | 工事費概算書（建築工事） | A | 工事費概算書（建築工事）
|  |  |  | A | 各種計算書
|  |  |  | A | その他計画通知に必要な図書 | CA | 官公署届出書類
構造
S | 計画概要 | S | 構造計画説明書 | S | 仕様書（構造）
|  | S | 構造計画概要書 | S | 構造基準図
|  |  |  | S | 部分詳細図（構造)
|  |  |  | S | 構造計算書
|  |  |  | S | その他計画通知に必要な図書
電気設備
E | 計画概要 | E | 電気設備計画説明書（主要機器搬入計画を含む） | E | 仕様書（電気設備） | CE | 機器取扱説明書
|  | E | 電気設備設計概要書（単線結線図を含む） |  |  | CE | 主要機器一覧表
E | 設計・工事スケジュール表
|  |  |  | E | 幹線系統図
|  |  |  | E | 部分詳細図（電気設備）
|  |  |  | E | 受変電設備図
|  |  |  | E | 非常電源設備図
|  |  |  | E | 幹線系統図
|  |  |  | E | 通信・情報設備系統図
|  |  |  | E | 火災報知等設備系統図
E | 工事費概算書（電気設備工事） | E | 工事費概算書（電気設備工事） | E | 工事費概算書（電気設備工事）
|  |  |  | E | 各種計算書
|  |  |  | E | その他計画通知に必要な図書 | CE | 官公署届出書類
機械設備
M | 計画概要 | M | 給排水衛生設備計画説明書 | M | 仕様書（給排水衛生設備） | CM | 機器取扱説明書
|  | M | 空調換気設備計画説明書 | M | 仕様書（空調換気設備）
|  | M | 給排水衛生設備計画概要書 |  |  | CM | 主要機器一覧表
|  | M | 空調換気設備計画概要書
M | 設計・工事スケジュール表
|  | M | 各種技術資料
|  |  |  | M | 給排水衛生設備配管系統図
|  |  |  | M | 消防設備系統図
|  |  |  | M | 排水処理設備図
|  |  |  | M | 空調設備系統図
|  |  |  | M | 換気設備系統図
|  |  |  | M | 部分詳細図（機械設備）
M | 工事費概算書（機械設備工事） | M | 工事費概算書（機械設備工事） | M | 工事費概算書（機械設備工事）
[6 empty] | CM | 機器性能試験成績書
|  |  |  | M | 各種計算書 | CM | 総合試運転報告書等
|  |  |  | M | その他計画通知に必要な図書 | CM | 官公署届出書類
昇降機設備
敷地･外構
[6 empty] | CA | 建築物の利用に関する説明書
建築BIM推進会議のガイドライン |  |  | A：建築設計 |  | CA：施工者（建築工事）
|  |  | S：構造設計 |  | CE：施工者（電気設備工事）
建築BIM推進会議のガイドラインに追記 |  |  | E：電気設備設計 |  | CM：施工者（暖冷房衛生設備工事）
|  |  | M：機械設備設計 |  | CEV：施工者（昇降機設備工事）

## ▲LOD表 (hidden)
LOD表（例）
|  | 基本計画(S0～S1) |  | 基本設計（S2) |  | 実施設計（S3～S4) |  | 完成図等（S5～S6)
|  | 担当 | 標準とする尺度 | 担当 | 標準とする尺度 | 担当 | 標準とする尺度 | 担当 | 標準とする尺度
周辺敷地
| 周辺道路 | A | 1/200相当 | A | 1/200相当 | A | 1/200相当
| 隣地建物等（表面形状） | A | 1/200相当 | A | 1/200相当 | A | 1/200相当
意匠
| 建物全体のボリューム（地下、ペントハウスを含む全ての階） | A | 1/100相当 | A | 1/100相当 | A | 1/100相当
| 内部空間のボリューム（階数、階高、ゾーニング） | A | 1/100相当
| 空間（室、通路、ホール等（階数、階高、各室の面積共）） |  |  | A | 1/100相当 | A | 1/100相当 | CA | 1/100相当
| 構造体：柱、はり、床（スラブ）、基礎、耐力壁 |  |  | A | 1/100相当 | A | 1/100相当 | CA | 1/100相当
| 構造耐力上主要な部分に含まれない壁（種類も含む） |  |  | A | 1/100相当 | A | 1/100相当 | CA | 1/100相当
| 屋根、階段、ひさし、バルコニー |  |  | A | 1/100相当 | A | 1/50相当 | CA | 1/100相当
| 外装（種類、材料等）、外部建具（仕様も含む） |  |  | A | 1/100相当 | A | 1/50相当 | CA | 1/100相当
| 内部建具（仕様も含む） |  |  | A | 1/100相当 | A | 1/50相当 | CA | 1/100相当
| 天井（天井高を含む） |  |  | A | 1/100相当 | A | 1/100相当
| 天井材（天井高さ） | [6 empty] | CA | 1/100相当
| 各室の内装仕上げの仕様 |  |  |  |  | A | 1/50相当
| 建具・ガラスの仕様 |  |  |  |  | A | 1/30相当
| 手すり |  |  |  |  | A | 1/50相当
| 雨水配管 |  |  |  |  | A | 1/50相当
| 耐力壁、耐力壁以外の壁の区別 |  |  |  |  | A | 1/100相当
| 主要な材料等の製造者名、製品番号 | [6 empty] | CA | 1/100相当
構造
| 構造耐力上主要な部分に該当するもの（柱、はり、スラブ等） |  |  | S | 1/100相当 | S | 1/100相当 | CA | 1/100相当
| はり、スラブの段差 |  |  | S | 1/100相当 | S | 1/100相当 | CA | 1/100相当
| 柱、はり及び壁の寄り |  |  |  |  | S | 1/100相当
| 電気設備及び機械設備用スリーブ開口寸法、位置 |  |  |  |  | S | 1/100相当
| 鉄骨継手、スプライスプレートの位置（鉄骨の場合） |  |  |  |  | S | 1/100相当
電気設備
| 主要な機器・盤類 |  |  | E | 1/200相当 | E | 1/100相当 | CE | 1/100相当
| 主要な幹線（ケーブルラックを含む） |  |  | E | 1/200相当 | E | 1/100相当 | CE | 1/100相当
| 主要な照明器具 |  |  | E | 1/200相当 | E | 1/100相当 | CE | 1/100相当
| BIMモデルを作成した各設備の記号、形式等 |  |  |  |  | E | 1/100相当 | CE | 1/100相当
| 主要な機器等の製造者名、製品番号 | [6 empty] | CE | 1/100相当
機械設備
| 主要な機器 |  |  | M | 1/200相当 | M | 1/100相当 | CM | 1/100相当
| 主要なダクト |  |  | M | 1/200相当 | M | 1/100相当 | CM | 1/100相当
| 主要な配管（保温材等を含む外形） |  |  | M | 1/200相当 | M | 1/100相当 | CM | 1/100相当
| 衛生陶器、ダクト、配管（屋外共）（保温材等を含む外形） |  |  |  |  | M | 1/100相当
| BIMモデルを作成した各設備の記号、形式等 |  |  |  |  | M | 1/100相当 | CM | 1/100相当
| 主要な機器等の製造者名、製品番号 | [6 empty] | CM | 1/100相当
昇降機設備
| 製造者名 | [6 empty] | CEV | 1/100相当
敷地･外構
| 現況敷地情報：既存工作物、敷地内既存建築物、既存立木等（表面形状） | A | 1/200相当 | A | 1/100相当 | A | 1/100相当
| 整備後の敷地工作物等（主要な歩道、車道、駐車場等） | A | 1/200相当 | A | 1/100相当 | A | 1/100相当 | CA | 1/100相当
| 舗装の仕上げ、植栽等（整備部分） |  |  | A | 1/100相当 | A | 1/50相当 | CA | 1/100相当
| 構内排水（特に必要と認められる場合） |  |  | A | 1/100相当 | A | 1/100相当 | CA | 1/100相当
|  |  |  | A：建築設計 |  |  | CA：施工者（建築工事）
|  |  |  | S：構造設計 |  |  | CE：施工者（電気設備工事）
|  |  |  | E：電気設備設計 |  |  | CM：施工者（暖冷房衛生設備工事）
|  |  |  | M：機械設備設計 |  |  | CEV：施工者（昇降機設備工事）

## LOD表(BEP) (hidden)
LOD表（例）
|  |  |  | S2 |  |  |  | 実施設計(営繕) |  |  |  | S4
|  |  |  | 担当 |  | 形状 | 情報 | 担当 |  | 形状 | 情報 | 担当 |  | 形状 | 情報 | 主な図面 | 表
意匠
| BIM | 空間要素 | 空間（室、通路、ホール等（階数、階高、各室の面積共）） | A | 〇 | 要求諸室、建物機能諸室 | 用途・性能の設定 仮仕上げ情報 | A | 〇 | 全諸室 | 面積、設計仕様情報の追記 | A | 〇 | 全諸室 | 面積、設計仕様情報の追記 | 平面図、平面詳細図、断面図、求積図 | 内部仕上げ表、面積表
|  | 建築要素 | 階高、天井高、地下深さ、最高高さ設定 | A | 〇 | 通り芯・レベル・床スラブ | 階高、天井高 | A | 〇 | 通り芯・レベル・床スラブ | 階高、天井高 | A | 〇 | 通り芯・レベル・床スラブ | 階高、天井高 | 平面詳細図、断面図、立面図 | 内部仕上げ表
|  |  | 構造体：柱、はり、床（スラブ）、基礎、耐力壁※ | A | ※ | 意匠柱、床スラブ等意匠上の仮配置 構造モデルとの調整 | 大きさ、性能、床スラブ高さ | A | 〇 | 床の構造（設計仕様）、厚さ | 性能、設計仕様 | A | 〇 | 床の構造（設計仕様）、厚さ | 性能、設計仕様 | 平面図、平面詳細図、断面図、立面図、展開図、区画図、矩計図 | 内部仕上げ表
|  |  | 構造耐力上主要な部分に含まれない壁（種類も含む） | A | 〇 | 性能、厚さ、面積芯仮設定 | 内/外部、耐火/遮音性能/非性能情報、仮厚さ | A | 〇 | 壁の構造（設計仕様）、厚さ | 性能、設計仕様 | A | 〇 | 壁の構造（設計仕様）、厚さ | 性能、設計仕様 | 平面図、平面詳細図、断面図、立面図、展開図、区画図、矩計図 | 内部仕上げ表
|  |  | 屋根、階段、ひさし、バルコニー | A | 〇 | 形状、大きさ、厚さ |  | A | 〇 | 形状、大きさ、厚さ | 設計仕様 | A | 〇 | 形状、大きさ、厚さ | 設計仕様材料 | 平面図、平面詳細図、断面図、立面図、矩計図 | 外部仕上げ表
|  |  | 階段 | A | 〇 | 構造種類（鉄骨/RC） | 幅員、蹴上、踏面 | A | 〇 | 構造種類（鉄骨/RC） | 設計仕様 | A | 〇 | 構造種類（鉄骨/RC） | 設計仕様材料 | 平面図、平面詳細図、断面図、区画図、矩計図、階段詳細図
|  |  | EVシャフト | A | 〇 | 種類、大きさ、着床階 | 性能（台数、大きさ、着床階、定員（積載量）、速度） | A | 〇 | 種類、大きさ、着床階 | 性能、設計仕様 | A | 〇 | 種類、大きさ、着床階 | 性能、設計仕様 | 平面図、平面詳細図、断面図、区画図、昇降機等平面図・断面図・部分詳細図 | 建築物概要書
|  |  | 外装（種類、材料等）、外部建具（仕様も含む） | A | 〇 | 形状、設計仕様（CW/PC/RC/ALC) | 設計仕様 | A | 〇 | 形状、設計仕様（CW/PC/RC/ALC) | 設計仕様材料 | A | 〇 | 形状、設計仕様（CW/PC/RC/ALC) | 設計仕様材料 | 平面図、平面詳細図、断面図、立面図、区画図、矩計図 | 外部仕上げ表、建具表
|  |  | 外装（種類、材料等）、外部建具（仕様も含む） | A | 〇 | 形状、大きさ、開き勝手 | 性能（防火性能、遮音性能、気密性能、セキュリティ情報） | A | 〇 | 形状、大きさ、開き勝手 | 性能、設計仕様 | A | 〇 | 形状、大きさ、開き勝手 | 性能、設計仕様 | 平面図、平面詳細図、断面図、立面図、区画図、矩計図 | 建具表
|  |  | 内部建具（仕様も含む） | A | 〇 | 形状、大きさ、開き勝手 | 性能（防火性能、遮音性能、気密性能、セキュリティ情報） | A | 〇 | 形状、大きさ、開き勝手 | 性能、設計仕様 | A | 〇 | 形状、大きさ、開き勝手 | 性能、設計仕様 | 平面図、平面詳細図、断面図、区画図 | 建具表
|  |  | 天井（天井高を含む） | A | △？ | 形状、構造（一般、グリット天井）、高さ | 高さ | A | △？ | 形状、構造（一般、グリット天井）、高さ | 性能、設計仕様 | A | △？ | 形状、構造（一般、グリット天井）、高さ | 性能、設計仕様 | 断面図、矩計図、天井伏図
天井材（天井高さ）
|  | 成果品 |  |  |  | ⾯積表及び求積図、配置図、 平⾯図（各階）、断⾯図、⽴⾯図 | 仕上概要表、建具表 |  |  | 平⾯図（各階）、断⾯図、⽴⾯図（2⾯）、展開図（主要な箇所）、天井伏図（主要階）、区画図 | 仕上表、建具表 |  |  | 平⾯図（各階）、断⾯図、⽴⾯図（各⾯）、展開図、天井伏図（各階）、矩計図、 平⾯詳細図、部分詳細図 | 仕上表、建具表
| 2D図書 |  |  |  |  | 計画説明書、仕様概要書、敷地案内図、⼯事費概算書、 設計・⼯事スケジュール |  |  |  | 建築物概要書、敷地案内図、⼯事費概算書、その他確認申請に必要な図書 |  |  |  | 建築物概要書、仕様書、敷地案内図、⼯事費概算書、各種計算書、 部分詳細図、その他確認申請に必要な図書
構造
| BIM | 建築要素 | 構造耐力上主要な部分に該当するもの（柱、はり、スラブ等） | S |  | 解析モデル範囲の 柱、⼤梁、耐震壁、ブレース、基礎梁 | 解析モデル範囲の 仮定断面情報、配置情報 | S |  | 柱、⼤梁、耐震壁、ブレース、基礎梁、床スラブ、⼩梁、雑 | 断面情報、配置情報 | S |  | 柱、⼤梁、耐震壁、ブレース、基礎梁、床スラブ、⼩梁、雑 | 断面情報、配置情報 | 伏図、軸組図 | 部材断面表
|  |  | 雑構造物（工作物、各種下地材など） | S |  | なし | なし | S |  | BIM上にモデル化する部材 | 断面情報、配置情報 | S |  | BIM上にモデル化する部材 | 断面情報、配置情報
|  | 成果品 |  |  |  | 解析モデル範囲の伏図、軸組図※1 | 解析モデル範囲の部材断⾯表※1 |  |  | 伏図（各階）、軸組図 | 部材断⾯表 |  |  | 伏図（各階）、軸組図 | 部材断⾯表
| 2D図書 |  |  |  |  | 構造計画説明書、構造設計概要書、⼯事費概算書 |  |  |  | 仕様書、構造基準図、部分詳細図、構造計算書、⼯事費概算書、その他確建築認申請に必要な図書 |  |  |  | 仕様書、構造基準図、部分詳細図、構造計算書、⼯事費概算書、その他確建築認申請に必要な図書
電気設備
| BIM | 空間要素 | 空間要素 | E | 〇 | 主要室 | 用途・性能の設定 | E | 〇 | 主要室 | 設計仕様情報の追記 | E | 〇 | 主要室 | 設計仕様情報の追記
|  | 設備要素 | 機器・盤類 | E | 〇 | 主要な床置電気機器 | 主要能力 | E | 〇 | 電気機器 | 設計仕様 | E | 〇 | 電気機器 | 設計仕様
|  |  | 器具 | － | － | － | － | E | 〇 | 照明器具、非常照明器具 | 設計仕様 | E | 〇 | 照明器具、非常照明器具、 その他全器具類 | 設計仕様
|  |  | 幹線（ケーブルラックを含む） | E | 〇 | インフラ供給ルート | 用途・サイズ | E | 〇 | 主要な幹線 | 用途・サイズ | E | 〇 | 主要な幹線 | 用途・サイズ
|  | 成果品 | [7 empty] | 負荷表 |  |  |  | 配置図、負荷表 電灯・コンセント設備平⾯図（各階）、動⼒設備平⾯図（各階）、 通信・情報設備平⾯図（各階）、⽕災報知等設備平⾯図（各階）、 その他設置設備設計図、屋外設備図
| 2D図書 |  |  |  |  | 電気設備計画説明書、電気設備設計概要書、⼯事費概算書、 各種技術資料 |  |  |  | 仕様書、敷地案内図、配置図、受変電設備図、⾮常電源設備図、 幹線系統図、電灯・コンセント設備平⾯図（各階）、動⼒設備平⾯図（各階）、 通信・情報設備系統図、⽕災報知等設備系統図、 通信・情報設備平⾯図（各階）、⽕災報知等設備平⾯図（各階）、 その他設置設備設計図、屋外設備図 ⼯事費概算書、各種計算書、その他確認申請に必要な図書 |  |  |  | 仕様書、敷地案内図、受変電設備図、⾮常電源設備図、幹線系統図、 通信・情報設備系統図、⽕災報知等設備系統図、 ⼯事費概算書、各種計算書、その他確認申請に必要な図書
機械設備
| BIM | 空間要素 | 空間要素 | M | 〇 | 主要室 | 用途・性能の設定 | M | 〇 | 主要室 | 設計仕様情報の追記 | M | 〇 | 主要室 | 設計仕様情報の追記
|  | 設備要素 | 機器 | M | 〇 | 主要な床置機器 | 主要能力 | M | 〇 | 床置・天吊機器 | 設計仕様 | M | 〇 | 床置・天吊機器 | 設計仕様
|  |  | 器具 | － | － | － | － | M | 〇 | 主要な制気口 | 設計仕様 | M | 〇 | 主要な制気口 | 設計仕様
|  |  | ダクト | － | － | － | － | M | 〇 | 主要なダクト (フランジ・保温は不要) | 用途・サイズ | M | 〇 | 主要なダクト (フランジ・保温は不要) | 用途・サイズ
|  |  | ダンパー等 | － | － | － | － | M | 〇 | 区画貫通部等の 主要なダンパー | 設計仕様 | M | 〇 | 区画貫通部等の 主要なダンパー | 設計仕様
|  |  | 配管 | M | 〇 | インフラ供給ルート | 用途・サイズ | M | 〇 | 主要な配管 (フランジ・保温等は不要) | 用途・サイズ | M | 〇 | 主要な配管 (フランジ・保温等は不要) | 用途・サイズ
|  | 成果品 | [7 empty] | 【給排⽔衛⽣設備】 機器表、器具表 【空調換気設備】 機器表、器具表 |  |  |  | 【給排⽔衛⽣設備】 配置図、機器表、器具表 給排⽔衛⽣設備配管平⾯図（各階） 消⽕設備平⾯図（各階）、その他設置設備設計図、屋外設備図 【空調換気設備】 配置図、機器表、器具表 空調設備平⾯図（各階）、換気設備平⾯図（各階）、 その他設置設備設計図、屋外設備図
| 2D図書 |  |  |  |  | 【給排⽔衛⽣設備】 給排⽔衛⽣設備計画説明書、給排⽔衛⽣設備設計概要書、 ⼯事費概算書、各種技術資料 【空調換気設備】 空調換気設備計画説明書、空調換気設備設計概要書、 ⼯事費概算書、各種技術資料 |  |  |  | 【給排⽔衛⽣設備】 仕様書、敷地案内図、給排⽔衛⽣設備配管系統図、消⽕設備系統図、 配置図、給排⽔衛⽣設備配管平⾯図（各階） 消⽕設備平⾯図（各階）、その他設置設備設計図、屋外設備図、 排⽔処理設備図、部分詳細図、⼯事費概算書、 各種計算書、その他確認申請に必要な図書 【空調換気設備】 仕様書、敷地案内図、空調設備系統図、換気設備系統図、 配置図、空調設備平⾯図（各階）、換気設備平⾯図（各階）、 その他設置設備設計図、屋外設備図部分詳細図、⼯事費概算書、 各種計算書、その他確認申請に必要な図書 |  |  |  | 【給排⽔衛⽣設備】 仕様書、敷地案内図、給排⽔衛⽣設備配管系統図、消⽕設備系統図、 排⽔処理設備図、部分詳細図、⼯事費概算書、 各種計算書、その他確認申請に必要な図書 【空調換気設備】 仕様書、敷地案内図、空調設備系統図、換気設備系統図、 部分詳細図、⼯事費概算書、各種計算書、 その他確認申請に必要な図書
敷地･外構
| BIM | 建築要素 | 現況敷地情報：既存工作物、敷地内既存建築物、既存立木等（表面形状） | A |  | 地盤面、工作物、樹木 |  | A |  | 地盤面、工作物、樹木 |  | A |  | 地盤面、工作物、樹木 |  | 敷地案内図
|  |  | 整備後の敷地工作物等（主要な歩道、車道、駐車場等） | A |  | 歩道、車道、駐車場、駐輪場 | 幅員、台数 | A |  | 歩道、車道、駐車場、駐輪場、フェンス、門又は塀、側溝、枡 | 設計仕様 | A |  | 歩道、車道、駐車場、駐輪場、フェンス、門又は塀、側溝、枡 | 設計仕様 | 配置図
|  | 成果品 |  |  |  | 配置図 |  |  |  | 配置図 |  |  |  | 配置図
|  |  |  | A：建築設計 |  |  | ※1：建築設計標準外業務(特約業務)
S：構造設計
E：電気設備設計
M：機械設備設計

## ×LOD表(BEP) (hidden)
オブジェクト別 BIMデータリスト
BIM標準ガイドラインに従って、実施設計図書と共にBIMの成果物を納品する際の「当該成果物の確定している範囲、モデリング・入力ルールを明示した図書」を取りまとめるための資料です。
前提 | １．S4からS5へ移行するステージで設計者が施工者へ引渡すBIMデータについて、施工者が参照可能な範囲を示すリストである。
２．〇は参照可、△は条件付き参照可、－は参照不可
３．オブジェクト別に主な情報をリストアップしている。項目にないものについてはモデルで確定している範囲には含まないものとする。
４．基本的にBIMデータの3Dモデルは発注図に必要な範囲で入力されているものとする
５．Revitで作成した中規模オフィスサンプルモデルをベースに考え方を整理
６．他用途、大規模建物については、この限りではない(例：住戸モデル、客室モデル等の部分的な詳細モデルについては下記の要件にかかわらす、限定された部分（1住戸のみ・1客室のみ等）についてBIMデータ作成を行う)
|  |  |  | S0 |  |  |  | S1 |  |  |  | S2 |  |  |  | S3 |  |  |  | S4 |  |  |  | S5 |  |  |  | S6 |  |  |  | S7
| 部位 |  | 担当 | BIMデータ |  |  | 2D情報 (CAD等) | BIMデータ |  |  | 2D情報 (CAD等) | BIMデータ |  |  | 2D情報 (CAD等) | BIMデータ |  |  | 2D情報 (CAD等) | BIMデータ |  |  | 2D情報 (CAD等) | BIMデータ |  |  | 2D情報 (CAD等) | BIMデータ |  |  | 2D情報 (CAD等) | BIMデータ |  |  | 2D情報 (CAD等) | 表示・参照図面 | 入力補足説明 | BIM室メンバーコメント | 作成者コメント
|  |  |  | BIMモデル |  |  |  | BIMモデル |  |  |  | BIMモデル |  |  |  | BIMモデル |  |  |  | BIMモデル |  |  |  | BIMモデル |  |  |  | BIMモデル |  |  |  | BIMモデル
|  |  |  | 情報 | ３D モデル | ２D 加筆情報 |  | 情報 | ３D モデル | ２D 加筆情報 |  | 情報 | ３D モデル | ２D 加筆情報 |  | 情報 | ３D モデル | ２D 加筆情報 |  | 情報 | ３D モデル | ２D 加筆情報 |  | 情報 | ３D モデル | ２D 加筆情報 |  | 情報 | ３D モデル | ２D 加筆情報 |  | 情報 | ３D モデル | ２D 加筆情報
空間 | 部屋 ※大規模案件の場合、基準階は一層のみ入力のケース有 | 部屋名 |  | 〇 | ー | ー | ー | 〇 | ー | ー | ー | 〇 | ー | ー | ー | 〇 | ー | ー | ー | 〇 | ー | ー | ー | 〇 | ー | ー | ー | 〇 | ー | ー | ー | 〇 | ー | ー | ー | 各図面 | 部屋の中の文字情報として登録
要素 |  | 内部仕上げ（床・壁・巾木・廻縁、天井) |  | △ | ー | ー | ー | △ | ー | ー | ー | △ | ー | ー | ー | △ | ー | ー | ー | △ | ー | ー | ー | △ | ー | ー | ー | △ | ー | ー | ー | △ | ー | ー | ー | 内部仕上表 | 部屋の中の文字情報として登録。1部屋内に複数仕上がある部屋の仕上げは、ｵﾌﾞｼﾞｪｸﾄ情報を参照 |  | 仕上表内の情報を概略とすると、オブジェクトが正という風に誤解されないか。基本的に仕上表の情報を参照。1部屋内に複数仕上の場合はｵﾌﾞｼﾞｪｸﾄ情報による。とした方が良いのでは
|  | 下地材(床) |  | △ | ー | ー | ー | △ | ー | ー | ー | △ | ー | ー | ー | △ | ー | ー | ー | △ | ー | ー | ー | △ | ー | ー | ー | △ | ー | ー | ー | △ | ー | ー | ー | 内部仕上表 | 部屋の中の文字情報として登録。2部屋内に複数仕上がある部屋の下地材は、ｵﾌﾞｼﾞｪｸﾄ情報を参照
|  | 下地材(天井) |  | △ | ー | ー | ー | △ | ー | ー | ー | △ | ー | ー | ー | △ | ー | ー | ー | △ | ー | ー | ー | △ | ー | ー | ー | △ | ー | ー | ー | △ | ー | ー | ー | 内部仕上表 | 部屋の中の文字情報として登録。2部屋内に複数仕上がある部屋の下地材は、ｵﾌﾞｼﾞｪｸﾄ情報を参照
|  | 下地材(壁) |  | △ | ー | ー | ー | △ | ー | ー | ー | △ | ー | ー | ー | △ | ー | ー | ー | △ | ー | ー | ー | △ | ー | ー | ー | △ | ー | ー | ー | △ | ー | ー | ー | 内部仕上表 | 部屋の中の文字情報として登録。2部屋内に複数仕上がある部屋の下地材は、ｵﾌﾞｼﾞｪｸﾄ情報を参照
|  | 高さ(スラブ高・床仕上高・天井高、巾木高) |  | △ | ー | ー | ー | △ | ー | ー | ー | △ | ー | ー | ー | △ | ー | ー | ー | △ | ー | ー | ー | △ | ー | ー | ー | △ | ー | ー | ー | △ | ー | ー | ー | 内部仕上表 | 部屋の中の文字情報として登録。5部屋内に複数仕上がある部屋のスラブ高・床仕上高・天井高、巾木高は、ｵﾌﾞｼﾞｪｸﾄ情報を参照
|  | 内装制限（壁・天井） |  | 〇 | ー | ー | ー | 〇 | ー | ー | ー | 〇 | ー | ー | ー | 〇 | ー | ー | ー | 〇 | ー | ー | ー | 〇 | ー | ー | ー | 〇 | ー | ー | ー | 〇 | ー | ー | ー | 内部仕上表 | 部屋の中の文字情報として登録
|  | 用途種別・面積 |  | △ | △ | ー | ー | △ | △ | ー | ー | △ | △ | ー | ー | △ | △ | ー | ー | △ | △ | ー | ー | △ | △ | ー | ー | △ | △ | ー | ー | △ | △ | ー | ー | 用途別面積表 | 用途種別は部屋の中の文字情報として登録。 部屋の面積は、概略面積で基本設計までのスタディ用(施主提出用)。 法的な面積はエリア面積を参照。
|  | 排煙種別・面積 |  | 〇 | △ | ー | ー | 〇 | △ | ー | ー | 〇 | △ | ー | ー | 〇 | △ | ー | ー | 〇 | △ | ー | ー | 〇 | △ | ー | ー | 〇 | △ | ー | ー | 〇 | △ | ー | ー | 用途別面積表 | 排煙種別は部屋の中の文字情報として登録。 防火区画の排煙種別色塗り分け図に利用 ※部屋で割り切れない範囲の場合は、塗潰し領域を利用。
| エリア | 敷地面積・境界 |  | ー | ー | ー | ○ | ー | ー | ー | ○ | ー | ー | ー | ○ | ー | ー | ー | ○ | ー | ー | ー | ○ | ー | ー | ー | ○ | ー | ー | ー | ○ | ー | ー | ー | ○ | 敷地測量図 | 面積は発注者から提供された測量データによる。 | 提供されるDWGデータ(敷地図)を敷地境界でトレース、そこから得られた面積は、敷地図と一致しない事がありますが、エリア境界＆求積だとそういった事は起こらないのですか？(尾門)SWP_KKでそういった事がありました。→敷地面積は与条件なので、提供されるものが正
|  | 建築面積・境界 |  | ー | 〇 | ー | ー | ー | 〇 | ー | ー | ー | 〇 | ー | ー | ー | 〇 | ー | ー | ー | 〇 | ー | ー | ー | 〇 | ー | ー | ー | 〇 | ー | ー | ー | 〇 | ー | ー | 建築面積求積図 | 根拠式は示しているが、建物外形をエリアで拾った面積自体の数字を正とする
|  | 確認申請用用途 |  | 〇 | ー | ー | ー | 〇 | ー | ー | ー | 〇 | ー | ー | ー | 〇 | ー | ー | ー | 〇 | ー | ー | ー | 〇 | ー | ー | ー | 〇 | ー | ー | ー | 〇 | ー | ー | ー | 延床面積求積図 | エリアの中の文字情報として登録
|  | 確認申請用用途別面積・面積芯 |  | ー | 〇 | ー | ー | ー | 〇 | ー | ー | ー | 〇 | ー | ー | ー | 〇 | ー | ー | ー | 〇 | ー | ー | ー | 〇 | ー | ー | ー | 〇 | ー | ー | ー | 〇 | ー | ー | 延床面積求積図 | 用途別に区分したエリアで算出。法的な面積表となる。
|  | 建物と地盤の設置ポイント高さ |  | 〇 | ー | ー | ー | 〇 | ー | ー | ー | 〇 | ー | ー | ー | 〇 | ー | ー | ー | 〇 | ー | ー | ー | 〇 | ー | ー | ー | 〇 | ー | ー | ー | 〇 | ー | ー | ー | 平均地盤面算定図 | ポイント用ファミリの中のパラメータに数値情報として入力
建築 | 柱 | 形状寸法(S） |  | ー | 〇 | ー | ー | ー | 〇 | ー | ー | ー | 〇 | ー | ー | ー | 〇 | ー | ー | ー | 〇 | ー | ー | ー | 〇 | ー | ー | ー | 〇 | ー | ー | ー | 〇 | ー | ー | 平面図・平面詳細図 | 構造モデルをコピーして利用。 ※最終的には、構造モデルファイルの柱モデルが正。 |  | 設計期間中はAモデル内の構造モデルは打合せ内容の逐次反映と構造への設計意図伝達のために利用。発注時は構造モデル（Sモデル）を参照 | OK
要素 |  | 形状寸法(RC） |  | ー | 〇 | ー | ー | ー | 〇 | ー | ー | ー | 〇 | ー | ー | ー | 〇 | ー | ー | ー | 〇 | ー | ー | ー | 〇 | ー | ー | ー | 〇 | ー | ー | ー | 〇 | ー | ー | 平面図・平面詳細図 | 建築でファミリ作成。 フカシ込みの外形寸法で入力、フカシの厚みはファミリ内のパラメータ参照 ※最終的には、構造モデルファイルの柱モデルが正。 |  | 設計期間中はAモデル内の構造モデルは打合せ内容の逐次反映と構造への設計意図伝達のために利用。 発注時は構造躯体部分は構造モデル（Sモデル）を参照、フカシ部分は建築モデル内ﾃﾞｰﾀを参照 | OK
|  | 形状寸法(SRC） |  | ー | 〇 | ー | ー | ー | 〇 | ー | ー | ー | 〇 | ー | ー | ー | 〇 | ー | ー | ー | 〇 | ー | ー | ー | 〇 | ー | ー | ー | 〇 | ー | ー | ー | 〇 | ー | ー | 平面図・平面詳細図 | RC部は建築でファミリ作成。フカシ込みの外形寸法で入力。 S部分は構造モデルをコピーして利用 ※最終的には、構造モデルファイルの柱モデルが正。
|  | 位置・レベル（RC、S、SRC) |  | ー | 〇 | ー | ー | ー | 〇 | ー | ー | ー | 〇 | ー | ー | ー | 〇 | ー | ー | ー | 〇 | ー | ー | ー | 〇 | ー | ー | ー | 〇 | ー | ー | ー | 〇 | ー | ー | 各種平面・断面図 | 基本的にはフロアーフロアで入力 |  | 図面表現・モデル入力簡略化の観点で入力 | フロアtoフロアで一通り入れるのでは？
|  | 材質（RC、S、SRC) |  | △ | ー | ー | ー | △ | ー | ー | ー | △ | ー | ー | ー | △ | ー | ー | ー | △ | ー | ー | ー | △ | ー | ー | ー | △ | ー | ー | ー | △ | ー | ー | ー | 各種平面・断面図 | Sは、構造モデルからコピーしているので、その情報が正。 RCは、図面表現のためマテリアルを設定している。 | S,RC,SRCの種別はファミリで区別されていると思いますが、マテリアルまで設定するのですか？ また、その場合のマテリアルとは、見た目のマテリアルの設定ではなく、文字情報としての意味合いでしょうか。(尾門) →鉄骨は構造モデルをコピーして使っているので、そちらにマテリアルが入力されています。RCはどちらかというと平面詳細図などでコンクリートハッチを表示するための入力になっています。S4では必要になりますが、それ以前では無理に入れる必要はないかもしれません。（千葉） | 意匠柱というパターンある？
|  | 耐火被覆(S) |  | ー | ー | △ | ○ | ー | ー | △ | ○ | ー | ー | △ | ○ | ー | ー | △ | ○ | ー | ー | △ | ○ | ー | ー | △ | ○ | ー | ー | △ | ○ | ー | ー | △ | ○ | 平面詳細図・矩計図・部分詳細図・特記仕様書 | 図面に表示される箇所については、耐火被覆は２Dファミリで加筆、または、被覆付きの２Dファミリに入れ替える |  | 耐火被覆の厚みは２Dファミリですべて表現するといえるか？ 特記仕様書・部分詳細図を合わせて参照 | ２Dで表現できるのは図面を書いている一部、さらにその厚みも正しいかその限りではない。特記を参考にするしかないのでは？
| 梁 | 形状寸法(S） |  | ー | △ | △ | ー | ー | △ | △ | ー | ー | △ | △ | ー | ー | △ | △ | ー | ー | △ | △ | ー | ー | △ | △ | ー | ー | △ | △ | ー | ー | △ | △ | ー | 断面図・矩計図 | 断面図は、構造モデルをコピーして利用しているが、矩計図と部分詳細図に表示される箇所は、該当図面で２Dファミリの置き換えている。 ※最終的には、構造モデルファイルの梁モデルが正。 | ２D加筆の場合も多いのでは(宮尾)→S4の場合は図面に必要な範囲は３Dで入力されています。（塩） | 設計期間中はAモデル内の構造モデルは打合せ内容の逐次反映と構造への設計意図伝達のために利用。発注時は構造モデル（Sモデル）を参照 | OK
|  | 形状寸法(RC） |  | ー | △ | △ | ー | ー | △ | △ | ー | ー | △ | △ | ー | ー | △ | △ | ー | ー | △ | △ | ー | ー | △ | △ | ー | ー | △ | △ | ー | ー | △ | △ | ー | 断面図・矩計図 | 建築側でモデル作成。ファミリ内に２Dフカシ線を組込み、フカシ込みの外形寸法で入力、ハンチなど切断プロファイルで編集 ※最終的には、構造モデルファイルの梁モデルが正。 基礎梁は複合壁で入力 |  | 設計期間中はAモデル内の構造モデルは打合せ内容の逐次反映と構造への設計意図伝達のために利用。 発注時は構造躯体部分は構造モデル（Sモデル）を参照、フカシ部分は建築モデル内ﾃﾞｰﾀを参照→フカシについて、建築モデルですべてを網羅するわけではないので特記等を合わせて参照？（特記仕様書にはフカシに関するの記述があるか？。。。） | OK
|  | 形状寸法(SRC） |  | ー | △ | △ | ー | ー | △ | △ | ー | ー | △ | △ | ー | ー | △ | △ | ー | ー | △ | △ | ー | ー | △ | △ | ー | ー | △ | △ | ー | ー | △ | △ | ー | 断面図・矩計図 | RC部分は建築側でモデル作成。S部は構造モデルをコピー。両者を重ね合わせる。 RC部はファミリ内に２Dフカシ線を組込み、フカシ込みの外形寸法で入力、ハンチなど切断プロファイルで編集 鉄骨部分は詳細図は２Dファミリに置き換える場合がある。 ※最終的には、構造モデルファイルの梁モデルが正。
|  | 形状寸法(PC） |  | ー | △ | △ | ○ | ー | △ | △ | ○ | ー | △ | △ | ○ | ー | △ | △ | ○ | ー | △ | △ | ○ | ー | △ | △ | ○ | ー | △ | △ | ○ | ー | △ | △ | ○ | 断面図・矩計図 | オーダーメイド形状、切断プロファイルでの編集ができないので、3Dファミリで形状を図面表現できるように作り込むか、２Dファミリに置き換える。 ※最終的には、構造モデルファイルの梁モデルが正？⇒構造図参照？ | ２D加筆の場合も多いのでは(宮尾) →表の内容変更してみました（千葉）⇒琉球では詳細図まで３Dモデルで表現しました。
|  | 位置・レベル(S、RC、SRC、PC） |  | ー | △ | ー | ー | ー | △ | ー | ー | ー | △ | ー | ー | ー | △ | ー | ー | ー | △ | ー | ー | ー | △ | ー | ー | ー | △ | ー | ー | ー | △ | ー | ー | 断面図・矩計図 | 構造からコピーしてきたモデルについては、レベルを意匠計画に合わせて調整する。 ※最終的には、構造モデルファイルの梁レベルが正。 |  | 設計期間中はAモデル内の構造モデルは打合せ内容の逐次反映と構造への設計意図伝達のために利用。発注時は構造モデル（Sモデル）を参照 | OK
|  | 材質（RC、鉄骨、SRC、PC) |  | △ | ー | ー | ー | △ | ー | ー | ー | △ | ー | ー | ー | △ | ー | ー | ー | △ | ー | ー | ー | △ | ー | ー | ー | △ | ー | ー | ー | △ | ー | ー | ー | 断面図・矩計図 | Sは構造モデルからコピーしているので、その情報が正。 RCは、図面表現のためマテリアルを設定している。
|  | 耐火被覆厚み(鉄骨) |  | ー | ー | △ | ○ | ー | ー | △ | ○ | ー | ー | △ | ○ | ー | ー | △ | ○ | ー | ー | △ | ○ | ー | ー | △ | ○ | ー | ー | △ | ○ | ー | ー | △ | ○ | 部分詳細図・矩計図 特記仕様書 | 図面に表示される箇所については、耐火被覆の厚みは２Dファミリで加筆、または、被覆付きの２Dファミリに入れ替える |  | 耐火被覆の厚みは２Dファミリですべて表現するといえるか？ 特記仕様書・部分詳細図を合わせて参照 | ２Dで表現できるのは図面を書いている一部、さらにその厚みも正しいかその限りではない。特記を参考にするしかないのでは？
|  | 勾配 |  | ー | ー | △ | ー | ー | ー | △ | ー | ー | ー | △ | ー | ー | ー | △ | ー | ー | ー | △ | ー | ー | ー | △ | ー | ー | ー | △ | ー | ー | ー | △ | ー | 矩計図 | モデルには勾配をつけない、矩計図などの勾配表現は２D（切断プロファイル又は線）
| 床 | 仕上のレベル |  | ー | 〇 | ー | ー | ー | 〇 | ー | ー | ー | 〇 | ー | ー | ー | 〇 | ー | ー | ー | 〇 | ー | ー | ー | 〇 | ー | ー | ー | 〇 | ー | ー | ー | 〇 | ー | ー | 断面図・矩計図 | 仕上レベルは基本的には部屋の中の文字情報として登録されてるが、1部屋内に複数仕上がある部屋の仕上げは、ｵﾌﾞｼﾞｪｸﾄのプロパティのレベル情報を参照。 | 部屋情報の「レベル(文字入力)」「仕上高」との関係についての指定は？(宮尾) 基本的に仕上表の情報を参照。1部屋内に複数仕上の場合はｵﾌﾞｼﾞｪｸﾄ情報による。とした方がよいかしら。 部屋情報の欄に仕上表情報を概略と書いてしまっているのですが、上記のようにはっきりすみわけする必要がありそうですね。（千葉） | すべてのモデルが入力されるとは限らない。仕上表のレベル情報との関連に触れなくてよいか？ ３D→△にして、1室内複数レベルの場合の範囲は参照とする？ | 内部仕上表のレベルが正でよいのでは？
|  | スラブのレベル |  | ー | 〇 | ー | ー | ー | 〇 | ー | ー | ー | 〇 | ー | ー | ー | 〇 | ー | ー | ー | 〇 | ー | ー | ー | 〇 | ー | ー | ー | 〇 | ー | ー | ー | 〇 | ー | ー | 断面図・矩計図 | スラブレベルは基本的には部屋の中の文字情報として登録されてるが、1部屋内に複数仕上がある部屋の仕上げは、ｵﾌﾞｼﾞｪｸﾄのプロパティのレベル情報を参照。 | 部屋情報の「スラブ高」との関係についての指定は？(宮尾) →上記と同じ | ３D→〇でよい？スラブレベル範囲図を提示できる？→３D→〇だと正しいから参照してください、になりますね。△にしておくべき？ | スラブを全て正確に入れるのは難しそう・・・
|  | スラブ厚み |  | ー | △ | ー | ー | ー | △ | ー | ー | ー | △ | ー | ー | ー | △ | ー | ー | ー | △ | ー | ー | ー | △ | ー | ー | ー | △ | ー | ー | ー | △ | ー | ー | 断面図・矩計図 | 基本的には、「スラブ」と「下地＋仕上げ」はモデルを分けて入力。 防塵塗装など塗装のためにコンクリート床を均している場合は、その厚み分が複合構成としてスラブの厚み分に入っているので注意。 ※陸屋根は床で入力 |  | ステージにより入力方法が異なる？「直貼り以外の」…の文言の意味確認→直貼りの場合も別々に入力しているのでこの文言消しましょうか | ⇒私が書いたのではないですね・・・OAのことではないでしょうか？
|  | 仕上の厚みと下地構成 |  | ー | △ | △ | ○ | ー | △ | △ | ○ | ー | △ | △ | ○ | ー | △ | △ | ○ | ー | △ | △ | ○ | ー | △ | △ | ○ | ー | △ | △ | ○ | ー | △ | △ | ○ | 仕上表・矩計図 特記仕様書 部分詳細図 | スラブ面～仕上面(下地＋仕上げ）を複合床で登録。OAフロアの浮き床部分は空洞とし、矩計図でOAフロア脚を２Dで加筆 |  | ３Dとしてどのように入力するか基準があったほうが良い？ 例えばモルタル＋石等を複合床で正確に入力するか否か。ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄのグレードを分けるか等→矩計図・平面系図面などの図面表現による？ →嵩上げコンクリートの場合は図面表現に必要なのでそれだけ複合床で入れることになりますかね。 →床の仕上げについて、オブジェクトに正確に入力しようとするか否か方針を決めたほうが良い？図面作成に不要なデータなので情報の一元化の観点では入力しない方が。。 | 個人的には、仕上げと下地の厚みは正確に描くのではなく壁同様トータルの厚みでよいと思います
|  | 勾配 |  | ー | △ | △ | ー | ー | △ | △ | ー | ー | △ | △ | ー | ー | △ | △ | ー | ー | △ | △ | ー | ー | △ | △ | ー | ー | △ | △ | ー | ー | △ | △ | ー | 断面図・矩計図・平面詳細図 | 水勾配(屋根・庇など）はモデルには反映しない、切断プロファイル入力。水下と水上の両方を包含した床の厚みで入力。梁は下端合わせ。 ただし、意匠的に見た目の形状検討をしたいときの床勾配は3Dモデル入力。
|  | 仕上範囲 |  | ー | ー | 〇 | ー | ー | ー | 〇 | ー | ー | ー | 〇 | ー | ー | ー | 〇 | ー | ー | ー | 〇 | ー | ー | ー | 〇 | ー | ー | ー | 〇 | ー | ー | ー | 〇 | ー | 平面詳細図 | 仕上は基本的には部屋の中の文字情報として登録されてるが、1部屋内に複数仕上がある部屋の仕上げは、床仕上げｵﾌﾞｼﾞｪｸﾄのプロパティの情報を参照。
|  | 段差部分の形状 |  | ー | △ | △ | ー | ー | △ | △ | ー | ー | △ | △ | ー | ー | △ | △ | ー | ー | △ | △ | ー | ー | △ | △ | ー | ー | △ | △ | ー | ー | △ | △ | ー | 断面図・矩計図 | 図面に表現される範囲は、床をラップさせて結合、段差が大きい場合は壁を併用。
※他、部屋の項目参照
| 壁 | 壁芯 |  | ー | ー | 〇 | ー | ー | ー | 〇 | ー | ー | ー | 〇 | ー | ー | ー | 〇 | ー | ー | ー | 〇 | ー | ー | ー | 〇 | ー | ー | ー | 〇 | ー | ー | ー | 〇 | ー | 平面詳細図 | 平面詳細図の寸法線の入力の通り
|  | 高さ |  | ー | △ | ー | ○ | ー | △ | ー | ○ | ー | △ | ー | ○ | ー | △ | ー | ○ | ー | △ | ー | ○ | ー | △ | ー | ○ | ー | △ | ー | ○ | ー | △ | ー | ○ | 間仕切り壁リスト | 図面で表現されている壁の高さは、モデルで入力。 正しくは、「間仕切り壁リスト」や詳細図を参照する必要がある。 | 高さが3Dモデルが無しといえるか？△では？（近） →事前の会議で、入力されているかどうかではなく、参照できるか否かでマーキングするという方針がでて表を見直しました。次回会議で話しあえればと思います。（千葉） | 壁の高さについて一部は参照できるといえるか？上部の状態は？下部の状態は？床については複合床の場合は下部はどう入れているか。 | S4の場合、壁の高さについて一部は参照できるといえると思います。壁はLGS、下地ボードという考えでよいのでは？仕上げは部屋から範囲をひろう。
|  | 厚み |  | △ | △ | ー | ○ | △ | △ | ー | ○ | △ | △ | ー | ○ | △ | △ | ー | ○ | △ | △ | ー | ○ | △ | △ | ー | ○ | △ | △ | ー | ○ | △ | △ | ー | ○ | 平面詳細図 間仕切り壁リスト | Totalの厚さは押えるが、個々の壁の厚さは簡略化して表現する。（例t21+21、2枚張りの壁→t42の複合壁) ※正しくは、間仕切り壁リスト参照
|  | 長さ |  | ー | △ | ー | ー | ー | △ | ー | ー | ー | △ | ー | ー | ー | △ | ー | ー | ー | △ | ー | ー | ー | △ | ー | ー | ー | △ | ー | ー | ー | △ | ー | ー | 平面詳細図 | 概略は拾えるが、壁と柱の接合の仕方により長さが正確に拾える場合とそうでない場合があるため注意。
|  | 性能（耐火・遮音） |  | 〇 | ー | ー | ○ | 〇 | ー | ー | ○ | 〇 | ー | ー | ○ | 〇 | ー | ー | ○ | 〇 | ー | ー | ○ | 〇 | ー | ー | ○ | 〇 | ー | ー | ○ | 〇 | ー | ー | ○ | 防火区画図 平面詳細図 間仕切り壁リスト | オブジェクトのタイプパラメータに入力 申請上耐火の必要がない部分で壁の仕様が「耐火壁」になっているものについては、要素の上書きで防火区画上の色を変更する。 |  | 壁の仕様は「耐火壁」であっても申請上耐火の必要がない部分については、要素の上書きで防火区画上の色を変更している。 | OK 防火区画ラインの線が緑でも、壁の仕様から赤のラインの性能をもつ壁がある。従来の設計と同じで、壁の仕様と防火性能にずれは生じてもよいのでは？
|  | 下地構成 |  | △ | ー | ー | ○ | △ | ー | ー | ○ | △ | ー | ー | ○ | △ | ー | ー | ○ | △ | ー | ー | ○ | △ | ー | ー | ○ | △ | ー | ー | ○ | △ | ー | ー | ○ | 平面詳細図・間仕切り壁リスト | オブジェクトのタイプパラメータ「壁の構造」に壁仕様の略号を入力 タイプ名に略号に加えて、下地・仕上構成を入力。 ※正しくは、間仕切り壁リスト参照 |  | オブジェクトの「壁の構造」には実際のﾏﾃﾘｱﾙではなく壁符号が入力されているため、間仕切りリストを合わせて参照のこと。 | OK
|  | 内部仕上範囲 |  | ー | △ | △ | ー | ー | △ | △ | ー | ー | △ | △ | ー | ー | △ | △ | ー | ー | △ | △ | ー | ー | △ | △ | ー | ー | △ | △ | ー | ー | △ | △ | ー | 展開図 平面詳細図 | 仕上は基本的には部屋の中の文字情報として登録されてるが、1部屋内に複数仕上がある部屋の仕上げは、ｵﾌﾞｼﾞｪｸﾄのプロパティの仕上げ情報、または、塗潰し領域などの2D加筆で範囲を表現。
|  | 外部仕上範囲 |  | ー | ー | 〇 | ー | ー | ー | 〇 | ー | ー | ー | 〇 | ー | ー | ー | 〇 | ー | ー | ー | 〇 | ー | ー | ー | 〇 | ー | ー | ー | 〇 | ー | ー | ー | 〇 | ー | 立面図 | 仕上は一般注釈ファミリで記載(凡例と連動)。 →特記仕様書と連携において、オブジェクト情報からタグを引き出す方法模索中。 | すいません、クーロンタグって何でしたっけ？(尾門) →一般注釈ファミリで、オブジェクトがなくても文字が書けます。凡例や仕上表等複数個所に同じ文字を入れて管理したい場合に使用しています。（千葉） | オブジェクトベースで作成している事例はあるか？ 仕上の情報が仕上表、オブジェクトのタイプパラメータ、クローンタグの3か所に入ることになる。一元化したほうが良い？ | 現在は、仕上表＋オブジェクトベース と 仕上表＋オブジェクトベース＋クローンタグ のパターンがあると思います。
|  | ※他、部屋の項目参照 | [37 empty] | 特記連携の検討の中でもう少し、一元管理できる方法を探りたいと思います。
| カーテンウォール | 外形寸法 |  | ー | △ | ー | ○ | ー | △ | ー | ○ | ー | △ | ー | ○ | ー | △ | ー | ○ | ー | △ | ー | ○ | ー | △ | ー | ○ | ー | △ | ー | ○ | ー | △ | ー | ○ | 建具表・建具姿図 立面図 平面図・平面詳細図 ｶｰﾃﾝｳｫｰﾙ詳細図 | 概略の外形寸法は、建具表と建具姿図のオブジェクトのプロパティを参照。 ※詳細寸法については、ｶｰﾃﾝｳｫｰﾙ詳細図参照 |  | 外形寸法とは何を指すか | 建具表に記載するHとW。施工上で抑えるWとHとは違うかも。
|  | ガラス種別・厚さ |  | 〇 | ー | ー | ー | 〇 | ー | ー | ー | 〇 | ー | ー | ー | 〇 | ー | ー | ー | 〇 | ー | ー | ー | 〇 | ー | ー | ー | 〇 | ー | ー | ー | 〇 | ー | ー | ー | ガラス種別・厚み区分図 | オブジェクトのタイプ名に入力し、フィルタで色分け。
|  | 性能 |  | ○ (範囲) | ー | ー | ○ (性能値) | ○ (範囲) | ー | ー | ○ (性能値) | ○ (範囲) | ー | ー | ○ (性能値) | ○ (範囲) | ー | ー | ○ (性能値) | ○ (範囲) | ー | ー | ○ (性能値) | ○ (範囲) | ー | ー | ○ (性能値) | ○ (範囲) | ー | ー | ○ (性能値) | ○ (範囲) | ー | ー | ○ (性能値) | ガラス種別・厚み区分図 防火区画図 特記仕様書 | 防火性能、遮音性能、気密性能の範囲はガラス種別・厚み区分図と防火区画図を参照。 耐風圧など他性能に関する情報や各性能の値は、特記仕様書を参照。 | CWの性能とは、建具リストに表記する内容という理解でよいでしょうか。（宮尾） ⇒建具リストでは表現しきれないので、範囲図はモデルのオブジェクト情報、性能自体は、特記。 | ｶｰﾃﾝｳｫｰﾙ性能とは？情報はどこにあるか？→BIMモデル内にはない？ | 特記仕様書
|  | 枠・額縁・膳板・水切り形状 |  | ー | ー | ー | ○ | ー | ー | ー | ○ | ー | ー | ー | ○ | ー | ー | ー | ○ | ー | ー | ー | ○ | ー | ー | ー | ○ | ー | ー | ー | ○ | ー | ー | ー | ○ | ｶｰﾃﾝｳｫｰﾙ詳細図 | メーカー図
|  | 枠・額縁・膳板・水切りの材質 |  | ー | ー | ー | ○ | ー | ー | ー | ○ | ー | ー | ー | ○ | ー | ー | ー | ○ | ー | ー | ー | ○ | ー | ー | ー | ○ | ー | ー | ー | ○ | ー | ー | ー | ○ | ｶｰﾃﾝｳｫｰﾙ詳細図 | メーカー図
| 屋根 | 屋根の厚み ※陸屋根除く |  | ー | 〇 | ー | ー | ー | 〇 | ー | ー | ー | 〇 | ー | ー | ー | 〇 | ー | ー | ー | 〇 | ー | ー | ー | 〇 | ー | ー | ー | 〇 | ー | ー | ー | 〇 | ー | ー | 断面図 | 屋根の構造パラメータで複合で下地材と仕上げをマテリアルで入力。 ※切妻や寄棟などの勾配屋根は、屋根で入力するが、陸屋根は床で入力 | そもそもの話なのですが、屋根部分、皆さん「屋根」で入力してますか？ 割と「床」で入力しちゃっている事(又は部分的に)があるように思いますが、、、 その辺り、しっかり決めた方がい良さそうですね。 (床の方が、複雑な形状を作りやすいので(ハンドリング的に)床を使っちゃったりしてました。)(尾門) →陸屋根や片流れならば床、こう配屋根（切妻・寄棟）の場合は屋根問う感じでしょうか。表面の細かいレベル調整などは床の方がハンドリングしやすいので、寄棟、切妻などのこう配屋根以外は床で入れることでよいように思います。（千葉）
|  | 断面構成 |  | ー | ○ | △ | ー | ー | ○ | △ | ー | ー | ○ | △ | ー | ー | ○ | △ | ー | ー | ○ | △ | ー | ー | ○ | △ | ー | ー | ○ | △ | ー | ー | ○ | △ | ー | 矩計図 | 基本的には、屋根の構造パラメータで下地と仕上げの構成を入力。部分的に、3Dで表現しきれない横樋や鼻隠しは、２Dファミリ＋２D加筆により表現。
|  | 範囲 |  | ー | 〇 | ー | ー | ー | 〇 | ー | ー | ー | 〇 | ー | ー | ー | 〇 | ー | ー | ー | 〇 | ー | ー | ー | 〇 | ー | ー | ー | 〇 | ー | ー | ー | 〇 | ー | ー | 平面図・平面詳細図 断面図・矩計図 | 基本的には、モデル情報のとおり、ただし、軒先のラインは２Dでの調整あり。
|  | 屋根勾配(水勾配) |  | ー | ー | 〇 | ー | ー | ー | 〇 | ー | ー | ー | 〇 | ー | ー | ー | 〇 | ー | ー | ー | 〇 | ー | ー | ー | 〇 | ー | ー | ー | 〇 | ー | ー | ー | 〇 | ー | 平面図・平面詳細図 断面図・矩計図 | モデルのプロパティの通り | モデルは下端合わせ？梁はそっちに合わせる？（近） →製図基準でﾚﾍﾞﾙはSL水下で押さえることになっているのでスラブも梁もSL水下天端合わせでよいかと。（千）
|  | 仕上 |  | △ | ー | △ | ー | △ | ー | △ | ー | △ | ー | △ | ー | △ | ー | △ | ー | △ | ー | △ | ー | △ | ー | △ | ー | △ | ー | △ | ー | △ | ー | △ | ー | 立面図・外部仕上表 矩計図 | 仕上は一般注釈ファミリで記載(凡例と連動)。 →特記仕様書と連携において、オブジェクト情報からタグを引き出す方法模索中。 |  | 仕上の情報が仕上表、オブジェクトのタイプパラメータ、クローンタグの3か所に入ることになる。一元化したほうが良い？ | 上記と同じ
|  | 軒先形状 |  | ー | ー | △ | ○ | ー | ー | △ | ○ | ー | ー | △ | ○ | ー | ー | △ | ○ | ー | ー | △ | ○ | ー | ー | △ | ○ | ー | ー | △ | ○ | ー | ー | △ | ○ | 矩計図・部分詳細図 | 断面プロファイル・２Dファミリ・２D線分などにて書き込み 詳細については、部分詳細図参照
| 巾木 | 配置 |  | ー | △ | △ | ー | ー | △ | △ | ー | ー | △ | △ | ー | ー | △ | △ | ー | ー | △ | △ | ー | ー | △ | △ | ー | ー | △ | △ | ー | ー | △ | △ | ー | 展開図 | 3Dモデルと2D加筆の混在。 ※巾木、廻り縁等の見切り材は原則的にモデルに入力しないが、規模的、操作的にモデルで入力できる範囲は、展開図に表示される範囲で、壁の造作で入力。 柱周りなどでモデルで巾木がつくれないものは２D加筆。 | 展開図に出てくる箇所についても、柱回りなどモデルで巾木を作れないので、２Dラインとの混在が基本になると思います。（宮尾） その通りだと思います。（千葉） | 図面作成に必要な部分（展開図作成箇所等）のみ入力 | OK。みなさんにも意見聞いてみましょう。
|  | 高さ |  | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ※内部仕上表 | モデルとして巾木高さ情報は入力しているが、内部仕上表が正
|  | 長さ |  | ー | △ | ー | ー | ー | △ | ー | ー | ー | △ | ー | ー | ー | △ | ー | ー | ー | △ | ー | ー | ー | △ | ー | ー | ー | △ | ー | ー | ー | △ | ー | ー | 展開図 | モデルで入力されている範囲については、概略の長さは拾える。
|  | 仕様 |  | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ※内部仕上表 | 内部仕上表が正
|  | 詳細形状 |  | ー | △ | ー | ○ | ー | △ | ー | ○ | ー | △ | ー | ○ | ー | △ | ー | ○ | ー | △ | ー | ○ | ー | △ | ー | ○ | ー | △ | ー | ○ | ー | △ | ー | ○ | 内部仕上表 部分詳細図 | 特殊な形状については２D詳細図による | 手摺も同じ位置づけですかね。(下の欄にありますが)(尾門) →そうですね。違いを言うと、巾木の場合は簡易なものであれば詳細は不要かもしれませんが、手すりは基本的にすべて詳細が必要という点と、巾木は部分的な入力で仕上表で拾ってもらうのに対し、手すりはそうもいかないので基本的に入力することになるのでは。（千葉）
| 階段 ※大規模案件の場合は図面作成に必要なデータを主に入力。部分的な入力となるケース有 | 蹴上、踏面、踊場の寸法 |  | 〇 | 〇 | ー | ー | 〇 | 〇 | ー | ー | 〇 | 〇 | ー | ー | 〇 | 〇 | ー | ー | 〇 | 〇 | ー | ー | 〇 | 〇 | ー | ー | 〇 | 〇 | ー | ー | 〇 | 〇 | ー | ー | 平面図・平面詳細図 断面図 階段詳細図 | オブジェクトのプロパティの通り
|  | 手すり、ｻｻﾗ、踊場支持鉄骨、ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ、仕上 |  | ー | △ | △ |  | ー | △ | △ |  | ー | △ | △ |  | ー | △ | △ |  | ー | △ | △ |  | ー | △ | △ |  | ー | △ | △ |  | ー | △ | △ |  | 階段詳細図 階段部分詳細図 | 3Dモデルをベースに詳細図を2D加筆で調整
| EV | サイズ |  | ー | 〇 | ー | ー | ー | 〇 | ー | ー | ー | 〇 | ー | ー | ー | 〇 | ー | ー | ー | 〇 | ー | ー | ー | 〇 | ー | ー | ー | 〇 | ー | ー | ー | 〇 | ー | ー | 平面図・平面詳細図 | オブジェクトの下記パラメータ情報の通り ・EVピット/かごの幅/かごの奥行き/かごの高さ/昇降路の有効寸法・幅と奥行き
|  | 仕様 |  | △ | ー | ー | ー | △ | ー | ー | ー | △ | ー | ー | ー | △ | ー | ー | ー | △ | ー | ー | ー | △ | ー | ー | ー | △ | ー | ー | ー | △ | ー | ー | ー | 平面詳細図 ※建築計画概要書 | オブジェクトの下記パラメータ情報の通り 用途(常用、荷物用、非常用）、何人乗り ※建築計画概要書の情報とは別のパラメータなので、注意が必要
|  | 詳細形状・詳細仕様 |  | ー | ー | ー | ○ | ー | ー | ー | ○ | ー | ー | ー | ○ | ー | ー | ー | ○ | ー | ー | ー | ○ | ー | ー | ー | ○ | ー | ー | ー | ○ | ー | ー | ー | ○ | EV詳細図 | EVメーカー図参照 | EVファミリのパラメータ設定方針について確認したい（宮尾） 内容確認させてください（千葉）
| 建具（ドア、窓） | 建具内外種別 |  | 〇 | ー | ー |  | 〇 | ー | ー |  | 〇 | ー | ー |  | 〇 | ー | ー |  | 〇 | ー | ー |  | 〇 | ー | ー |  | 〇 | ー | ー |  | 〇 | ー | ー |  |  |  | Revitを使用しないプロジェクトでは内外区別なしですが、必要情報でしょうか。タイプパラメータなので正確に区別する必要があれは、タイプ名称に入れる必要がありそうな気がします。(宮尾) ⇒そもそも私のほうではこの項目を設定していないので、削除します(塩）
|  | 建具種別(SD,LD,AD,AW等) |  | 〇 | ー | ー | ○ | 〇 | ー | ー | ○ | 〇 | ー | ー | ○ | 〇 | ー | ー | ○ | 〇 | ー | ー | ○ | 〇 | ー | ー | ○ | 〇 | ー | ー | ○ | 〇 | ー | ー | ○ | 建具表・建具符号図 建具共通事項(凡例) | オブジェクトのタイプ名に建具種別を入力
|  | 大きさ寸法 |  | ー | 〇 | ー | ー | ー | 〇 | ー | ー | ー | 〇 | ー | ー | ー | 〇 | ー | ー | ー | 〇 | ー | ー | ー | 〇 | ー | ー | ー | 〇 | ー | ー | ー | 〇 | ー | ー | 建具表・建具姿図 | オブジェクトのパラメータ情報の通り
|  | 性能（防火・遮音・気密・その他） |  | 〇 | ー | ー | ○ | 〇 | ー | ー | ○ | 〇 | ー | ー | ○ | 〇 | ー | ー | ○ | 〇 | ー | ー | ○ | 〇 | ー | ー | ○ | 〇 | ー | ー | ○ | 〇 | ー | ー | ○ | 建具共通事項(凡例) 建具表 防火区画図 | オブジェクトのパラメータ情報の通り。 各々の性能の特記事項は、建具共通事項に記載。
|  | 個数 |  | 〇 | ー | ー | ー | 〇 | ー | ー | ー | 〇 | ー | ー | ー | 〇 | ー | ー | ー | 〇 | ー | ー | ー | 〇 | ー | ー | ー | 〇 | ー | ー | ー | 〇 | ー | ー | ー | 建具表 | オブジェクトの集計表情報の通り。
|  | 枠、沓、扉(形状、材質、見込、仕上、厚み） |  | 〇 | ー | ー | ○ | 〇 | ー | ー | ○ | 〇 | ー | ー | ○ | 〇 | ー | ー | ○ | 〇 | ー | ー | ○ | 〇 | ー | ー | ○ | 〇 | ー | ー | ○ | 〇 | ー | ー | ○ | 建具共通事項(凡例) 建具表 建具詳細図 | モデル形状としては入力しない、詳細形状の納まり寸法は２Dの建具詳細図参照。 仕様（形状タイプ、材質、見込み、仕上げ）情報は、オブジェクトのパラメータ情報の通り。
|  | ガラス(種別・厚さ、大きさ寸法） |  | 〇 | ー | ー | ○ | 〇 | ー | ー | ○ | 〇 | ー | ー | ○ | 〇 | ー | ー | ○ | 〇 | ー | ー | ○ | 〇 | ー | ー | ○ | 〇 | ー | ー | ○ | 〇 | ー | ー | ○ | 建具共通事項(凡例) 建具表 | 建具オブジェクトのパラメータ情報の通り。
|  | ハンドル、錠形式 |  | 〇 | ー | ー | ○ | 〇 | ー | ー | ○ | 〇 | ー | ー | ○ | 〇 | ー | ー | ○ | 〇 | ー | ー | ○ | 〇 | ー | ー | ○ | 〇 | ー | ー | ○ | 〇 | ー | ー | ○ | 建具共通事項(凡例) 建具表 | 金物については建具表に仕様のみ記載し、モデル形状には反映しない。
|  | 姿図 |  | ー | △ | △ | ー | ー | △ | △ | ー | ー | △ | △ | ー | ー | △ | △ | ー | ー | △ | △ | ー | ー | △ | △ | ー | ー | △ | △ | ー | ー | △ | △ | ー | 建具姿図 | 3Dモデルのファミリが凡例コンポーネントとして使用できる場合は、３Dモデルにて入力、出来ない場合は、２D加筆。
|  | ガラリの開口率 |  | ○ | ー | ー | ー | ○ | ー | ー | ー | ○ | ー | ー | ー | ○ | ー | ー | ー | ○ | ー | ー | ー | ○ | ー | ー | ー | ○ | ー | ー | ー | ○ | ー | ー | ー | 建具表 | オブジェクトのパラメータ情報の通り。 | 建具表に出てくると思うので、パラメータとして入力するのではないでしょうか（宮尾）
|  | ガラリの形式 |  | ○ | ー | ー | ー | ○ | ー | ー | ー | ○ | ー | ー | ー | ○ | ー | ー | ー | ○ | ー | ー | ー | ○ | ー | ー | ー | ○ | ー | ー | ー | ○ | ー | ー | ー | 建具表 | オブジェクトのパラメータ情報の通り。 | 同上
|  | ガラリの羽間隔・形状 |  | ー | ー | ー | ○ | ー | ー | ー | ○ | ー | ー | ー | ○ | ー | ー | ー | ○ | ー | ー | ー | ○ | ー | ー | ー | ○ | ー | ー | ー | ○ | ー | ー | ー | ○ | 建具詳細図 | 建具詳細図参照 | これは建具詳細図参照でしょうか（宮尾）
| 天井 ※大規模案件の場合は図面作成に必要なデータを主に入力。部分的な入力となるケース有 | 天井高さ |  | ー | △ | ー | ー | ー | △ | ー | ー | ー | △ | ー | ー | ー | △ | ー | ー | ー | △ | ー | ー | ー | △ | ー | ー | ー | △ | ー | ー | ー | △ | ー | ー | 天井伏図 ※内部仕上表 | 1部屋内複数の天井高さがある場合、範囲・高さについては天井伏図参照 ※1部屋に１種類の天井しかない場合は、内部仕上表が正
|  | 厚み・仕上 |  | ー | △ | △ | ー | ー | △ | △ | ー | ー | △ | △ | ー | ー | △ | △ | ー | ー | △ | △ | ー | ー | △ | △ | ー | ー | △ | △ | ー | ー | △ | △ | ー | 天井伏図 ※内部仕上表 | ※1部屋に１種類の天井しかない場合は、内部仕上表が正 天井伏図では仕様を一般注釈ファミリで記載。 部屋と一般注釈ファミリで別の仕様が入力されている可能性もあるので注意。 |  | 天井仕上・厚みの情報が仕上表、オブジェクトのタイプパラメータ、クローンタグの3か所に入ることになる。一元化したほうが良い？ →この中でオブジェクトのタイプパラメータは図面作成には使っていないので消す？設計途中でオブジェクトを確認できた方がいい場面もある。。。 →基本的に天井伏せ図参照とする中で、データは仕上表情報（部屋）参照とし、一部屋複数仕上・厚みの場合のみオブジェクト参照可とする。 | 部屋の仕上げ情報が正で、それをオブジェクトに転記できるといいですね。⇒本間さんがツール作っていた？ クローンタグはやめる？
|  | 下地構成 |  | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 下地は仕上表（部屋情報）に記載 |  | どこまでを仕上とし、どこまでを下地とするか基準があいまい。製図基準には、「天井の下地はLGS以外を記入する」とあり、これを踏襲すると下地部分はほとんど空欄になってくる。GB-S＋FK＋EP-Gの場合、下地：GB-S、仕上：FK、塗装EP-Gとなっており、GB-R＋EPの場合は下地：空欄、仕上：GB-R、塗装：EP。。。となっている。
|  | 仕上範囲、照明配置 |  | ー | 〇 | ー | ー | ー | 〇 | ー | ー | ー | 〇 | ー | ー | ー | 〇 | ー | ー | ー | 〇 | ー | ー | ー | 〇 | ー | ー | ー | 〇 | ー | ー | ー | 〇 | ー | ー | 天井伏図 | 設備関係（空調機、火報、スプリンクラー、センサー等）は設備モデルからコピーしたものを配置。 設備配置は考え方を示す事を目的に記載し、寸法は確定していない。 | 正確には、下の天井開口同様に、天井補強を登録するため、というところでしょうか(宮尾) →建築図に必要なものとしてはその通りと思います。S４では統合配置図の作成を視野に入れており、設備のモデルを流用して天井伏図を作成しました。通常には建築用の開口登録用簡易モデルに置き換えた方がよいかもしれません。（千葉）
|  | 天井開口 |  | ー | ー | 〇 | ー | ー | ー | 〇 | ー | ー | ー | 〇 | ー | ー | ー | 〇 | ー | ー | ー | 〇 | ー | ー | ー | 〇 | ー | ー | ー | 〇 | ー | ー | ー | 〇 | ー | 天井伏図 | 建築モデルには天井の開口に関連するものだけを配置
|  | 天井割 |  | ー | ー | 〇 | ー | ー | ー | 〇 | ー | ー | ー | 〇 | ー | ー | ー | 〇 | ー | ー | ー | 〇 | ー | ー | ー | 〇 | ー | ー | ー | 〇 | ー | ー | ー | 〇 | ー | 天井伏図 | 目地は基本的に表現しない。
|  | 折上天井 |  | ー | △ | △ | ー | ー | △ | △ | ー | ー | △ | △ | ー | ー | △ | △ | ー | ー | △ | △ | ー | ー | △ | △ | ー | ー | △ | △ | ー | ー | △ | △ | ー | 天井伏図 | 大きいものはモデル入力。小さいものは凡例と配置により表現
※他、部屋の項目参照
| 手摺 | 配置 |  | ー | △ | ー | ー | ー | △ | ー | ー | ー | △ | ー | ー | ー | △ | ー | ー | ー | △ | ー | ー | ー | △ | ー | ー | ー | △ | ー | ー | ー | △ | ー | ー | 平面図・平面詳細図 | 図面に表示される範囲で入力
|  | 長さ |  | ー | △ | ー | ー | ー | △ | ー | ー | ー | △ | ー | ー | ー | △ | ー | ー | ー | △ | ー | ー | ー | △ | ー | ー | ー | △ | ー | ー | ー | △ | ー | ー | 平面図・平面詳細図 | 図面に表示される範囲で入力。手摺端部の接合部、仕舞いの長さは誤差あり。
|  | 形状・仕様 |  | ー | △ | △ | ○ | ー | △ | △ | ○ | ー | △ | △ | ○ | ー | △ | △ | ○ | ー | △ | △ | ○ | ー | △ | △ | ○ | ー | △ | △ | ○ | ー | △ | △ | ○ | 矩計図・部分詳細図 | 3Dモデルで概略形状入力、詳細形状は２Dによる。
[6 empty] | ー |  |  |  | ー |  |  |  | ー |  |  |  | ー |  |  |  | ー |  |  |  | ー |  |  |  | ー |  |  |  | ー
| 家具(造り付け家具） ※別途工事除く | 配置 |  | ー | ○ | ー | ー | ー | ○ | ー | ー | ー | ○ | ー | ー | ー | ○ | ー | ー | ー | ○ | ー | ー | ー | ○ | ー | ー | ー | ○ | ー | ー | ー | ○ | ー | ー | 平面図 | 3Dモデルファミリ(表示は３Dまたは２D表示）を配置、個数集計可。
|  | サイズ・寸法 |  | ○ | ○ | ○ | ー | ○ | ○ | ○ | ー | ○ | ○ | ○ | ー | ○ | ○ | ○ | ー | ○ | ○ | ○ | ー | ○ | ○ | ○ | ー | ○ | ○ | ○ | ー | ○ | ○ | ○ | ー | 平面図・家具詳細図 | 基本的な外形寸法は、オブジェクトのパラメータ情報のとおり 詳細寸法は、家具詳細図による
|  | 個数 |  | ー | ○ | ー | ー | ー | ○ | ー | ー | ー | ○ | ー | ー | ー | ○ | ー | ー | ー | ○ | ー | ー | ー | ○ | ー | ー | ー | ○ | ー | ー | ー | ○ | ー | ー | 家具図 | 集計表より
|  | 詳細形状・仕様 |  | ー | ー | ー | ○ | ー | ー | ー | ○ | ー | ー | ー | ○ | ー | ー | ー | ○ | ー | ー | ー | ○ | ー | ー | ー | ○ | ー | ー | ー | ○ | ー | ー | ー | ○ | 家具詳細図 各ユニット詳細図
ー
| 雑物ー機械基礎 | 配置 |  | ー | 〇 | ー | ー | ー | 〇 | ー | ー | ー | 〇 | ー | ー | ー | 〇 | ー | ー | ー | 〇 | ー | ー | ー | 〇 | ー | ー | ー | 〇 | ー | ー | ー | 〇 | ー | ー | 平面詳細図 |  | ２Dを多用したりしていないのでしょうか。(宮尾) →機械基礎のファミリ（形状は簡易なもの）を作成して配置し、サイズはタグで表しています。（千葉）
|  | サイズ |  | ○ | 〇 | ー | ー | ○ | 〇 | ー | ー | ○ | 〇 | ー | ー | ○ | 〇 | ー | ー | ○ | 〇 | ー | ー | ○ | 〇 | ー | ー | ○ | 〇 | ー | ー | ○ | 〇 | ー | ー | 平面詳細図 | オブジェクトのパラメータ情報の通り。
|  | 個数 |  | ー | 〇 | ー | ー | ー | 〇 | ー | ー | ー | 〇 | ー | ー | ー | 〇 | ー | ー | ー | 〇 | ー | ー | ー | 〇 | ー | ー | ー | 〇 | ー | ー | ー | 〇 | ー | ー | 平面詳細図 | 集計表より
|  | 形状・材質・仕様 |  | ー | ー | ー | ○ | ー | ー | ー | ○ | ー | ー | ー | ○ | ー | ー | ー | ○ | ー | ー | ー | ○ | ー | ー | ー | ○ | ー | ー | ー | ○ | ー | ー | ー | ○ | 標準詳細図・部分詳細図 | ファミリのタイプ名の命名は標準詳細図の名前に対応
ー
| 雑物ードレイン他 | 配置 |  | ー | 〇 | ー | ー | ー | 〇 | ー | ー | ー | 〇 | ー | ー | ー | 〇 | ー | ー | ー | 〇 | ー | ー | ー | 〇 | ー | ー | ー | 〇 | ー | ー | ー | 〇 | ー | ー | 平面図・平面詳細図 | ファミリに2Dシンボルを仕込み図面で表示
|  | サイズ |  | 〇 | ー | ー | ー | 〇 | ー | ー | ー | 〇 | ー | ー | ー | 〇 | ー | ー | ー | 〇 | ー | ー | ー | 〇 | ー | ー | ー | 〇 | ー | ー | ー | 〇 | ー | ー | ー | 平面詳細図 | ファミリ内のタイプ名に入力
|  | 個数 |  | ー | 〇 | ー | ー | ー | 〇 | ー | ー | ー | 〇 | ー | ー | ー | 〇 | ー | ー | ー | 〇 | ー | ー | ー | 〇 | ー | ー | ー | 〇 | ー | ー | ー | 〇 | ー | ー | 平面図・平面詳細図 | 集計表より
|  | 形状・材質・仕様 |  | ー | ー | ー | ○ | ー | ー | ー | ○ | ー | ー | ー | ○ | ー | ー | ー | ○ | ー | ー | ー | ○ | ー | ー | ー | ○ | ー | ー | ー | ○ | ー | ー | ー | ○ | ー標準詳細図 特記仕様書
ー
| 2次部材 |  |  | ー | ー | △ | ー | ー | ー | △ | ー | ー | ー | △ | ー | ー | ー | △ | ー | ー | ー | △ | ー | ー | ー | △ | ー | ー | ー | △ | ー | ー | ー | △ | ー | 矩計図 平面詳細図他 部分詳細図
| サイン | 配置 |  | ー | ー | △ | ー | ー | ー | △ | ー | ー | ー | △ | ー | ー | ー | △ | ー | ー | ー | △ | ー | ー | ー | △ | ー | ー | ー | △ | ー | ー | ー | △ | ー | サイン計画図 | 正確な位置ではない
|  | 個数 |  | ー | ー | 〇 | ー | ー | ー | 〇 | ー | ー | ー | 〇 | ー | ー | ー | 〇 | ー | ー | ー | 〇 | ー | ー | ー | 〇 | ー | ー | ー | 〇 | ー | ー | ー | 〇 | ー | サイン計画図 | 数量については集計可 | ２Dファミリを配置＆集計するイメージでしょうか(尾門) →そうです。サインファミリは一般注釈ファミリで作成しており、メモブロックで集計します（千葉）
|  | 形状・材質・仕様 |  | ー | ー | ー | ○ | ー | ー | ー | ○ | ー | ー | ー | ○ | ー | ー | ー | ○ | ー | ー | ー | ○ | ー | ー | ー | ○ | ー | ー | ー | ○ | ー | ー | ー | ○ | サイン詳細図 | サイン詳細図による。
| 断熱 | 範囲 |  | ー | ー | 〇 | ー | ー | ー | 〇 | ー | ー | ー | 〇 | ー | ー | ー | 〇 | ー | ー | ー | 〇 | ー | ー | ー | 〇 | ー | ー | ー | 〇 | ー | ー | ー | 〇 | ー | 断熱範囲図 | 2Dハッチ (塗潰し領域)で入力
|  | 仕様 |  | ー | ー | ○ | ○ | ー | ー | ○ | ○ | ー | ー | ○ | ○ | ー | ー | ○ | ○ | ー | ー | ○ | ○ | ー | ー | ○ | ○ | ー | ー | ○ | ○ | ー | ー | ○ | ○ | 断熱範囲図 特記仕様書 | 概略仕様：範囲図(2Dオブジェクトの名前に仕様情報を入力） 詳細仕様：特記仕様書
|  | 詳細範囲・形状 |  | ー | ー | ー | ○ | ー | ー | ー | ○ | ー | ー | ー | ○ | ー | ー | ー | ○ | ー | ー | ー | ○ | ー | ー | ー | ○ | ー | ー | ー | ○ | ー | ー | ー | ○ | 部分詳細図
| 防水 | 範囲 |  | ー | ー | 〇 | ー | ー | ー | 〇 | ー | ー | ー | 〇 | ー | ー | ー | 〇 | ー | ー | ー | 〇 | ー | ー | ー | 〇 | ー | ー | ー | 〇 | ー | ー | ー | 〇 | ー | 防水範囲図 | 2Dハッチ (塗潰し領域)で入力
|  | 仕様 |  | ー | ー | 〇 | ○ | ー | ー | 〇 | ○ | ー | ー | 〇 | ○ | ー | ー | 〇 | ○ | ー | ー | 〇 | ○ | ー | ー | 〇 | ○ | ー | ー | 〇 | ○ | ー | ー | 〇 | ○ | 防水範囲図 特記仕様書 | 概略仕様：範囲図(2Dオブジェクトの名前に仕様情報を入力） 詳細仕様：特記仕様書
|  | 詳細範囲・形状 |  | ー | ー | ー | ○ | ー | ー | ー | ○ | ー | ー | ー | ○ | ー | ー | ー | ○ | ー | ー | ー | ○ | ー | ー | ー | ○ | ー | ー | ー | ○ | ー | ー | ー | ○ | 部分詳細図
その他
外構 | 舗装（床） | 範囲 |  | ー | 〇 | ー | ー | ー | 〇 | ー | ー | ー | 〇 | ー | ー | ー | 〇 | ー | ー | ー | 〇 | ー | ー | ー | 〇 | ー | ー | ー | 〇 | ー | ー | ー | 〇 | ー | ー | 外構（施設）平面図 | モデルは床で入力 | 趣旨とちょっと違いますが、外構全般について、ランドスケープの担当者がいる場合、データのすみ分けについて教えてください。(宮尾) ⇒S4ではその検証はしていません。プロジェクトごとに違うのでしょうね・・・、まだケースとして多くないのでは？(塩） | 入力方法について意見は？床でよいと思うか？地盤でなく床にした理由→①都心部などで敷地内の勾配などを細かく設定する必要がある場合、床のほうが都合が良い。②地盤面は上下に重ねることができない （広い敷地で現状の地盤高（アンジュレーション）を生かして設計する場合は地盤を併用したほうが良い場合もある？？ | 床でよい気がします
|  | 厚み・下地構成 |  | ー | ー | ー | ○ | ー | ー | ー | ○ | ー | ー | ー | ○ | ー | ー | ー | ○ | ー | ー | ー | ○ | ー | ー | ー | ○ | ー | ー | ー | ○ | ー | ー | ー | ○ | 外構詳細図
|  | 仕上 |  | 〇 | ー | 〇 | ー | 〇 | ー | 〇 | ー | 〇 | ー | 〇 | ー | 〇 | ー | 〇 | ー | 〇 | ー | 〇 | ー | 〇 | ー | 〇 | ー | 〇 | ー | 〇 | ー | 〇 | ー | 〇 | ー | 外構（施設）平面図 | 床のタイプ名は凡例記号、凡例に仕様を記載
|  | 勾配 |  | ー | △ | △ | ー | ー | △ | △ | ー | ー | △ | △ | ー | ー | △ | △ | ー | ー | △ | △ | ー | ー | △ | △ | ー | ー | △ | △ | ー | ー | △ | △ | ー | 外構（施設）平面図 | 舗装の勾配は２Dファミリ・２D線分などにて書き込み
| 縁石 | 平面配置・サイズ |  | ー | 〇 | ー | ー | ー | 〇 | ー | ー | ー | 〇 | ー | ー | ー | 〇 | ー | ー | ー | 〇 | ー | ー | ー | 〇 | ー | ー | ー | 〇 | ー | ー | ー | 〇 | ー | ー | 外構（施設）平面図 | 床のスラブハンチファミリにて配置 |  | 入力方法についてスラブハンチは床の周囲に任意の断面で自動で生成できるので便利だが、タグが使えない。。。 | その通りですね。
|  | 形状・仕様 |  | 〇 | ー | ー | ○ | 〇 | ー | ー | ○ | 〇 | ー | ー | ○ | 〇 | ー | ー | ○ | 〇 | ー | ー | ○ | 〇 | ー | ー | ○ | 〇 | ー | ー | ○ | 〇 | ー | ー | ○ | 外構詳細図 | 凡例ファミリと詳細図により表現
| 集水桝 | 平面配置・サイズ |  | ー | 〇 | ー | ー | ー | 〇 | ー | ー | ー | 〇 | ー | ー | ー | 〇 | ー | ー | ー | 〇 | ー | ー | ー | 〇 | ー | ー | ー | 〇 | ー | ー | ー | 〇 | ー | ー | 外構（施設）平面図 | ファミリ配置（正確な位置ではない）
|  | 形状・仕様 |  | 〇 | ー | ー | ○ | 〇 | ー | ー | ○ | 〇 | ー | ー | ○ | 〇 | ー | ー | ○ | 〇 | ー | ー | ○ | 〇 | ー | ー | ○ | 〇 | ー | ー | ○ | 〇 | ー | ー | ○ | 外構詳細図 | 凡例ファミリと詳細図により表現
| 側溝 | 平面配置・サイズ |  | ー | 〇 | ー | ー | ー | 〇 | ー | ー | ー | 〇 | ー | ー | ー | 〇 | ー | ー | ー | 〇 | ー | ー | ー | 〇 | ー | ー | ー | 〇 | ー | ー | ー | 〇 | ー | ー | 外構（施設）平面図 | ファミリ配置（正確な位置ではない）
|  | 形状・仕様 |  | 〇 | ー | ー | ○ | 〇 | ー | ー | ○ | 〇 | ー | ー | ○ | 〇 | ー | ー | ○ | 〇 | ー | ー | ○ | 〇 | ー | ー | ○ | 〇 | ー | ー | ○ | 〇 | ー | ー | ○ | 外構詳細図 | 凡例ファミリと詳細図により表現
Note on I126: 作成者: 特記仕様書も
Note on M126: 作成者: 特記仕様書も
Note on Q126: 作成者: 特記仕様書も
Note on U126: 作成者: 特記仕様書も
Note on Y126: 作成者: 特記仕様書も
Note on AC126: 作成者: 特記仕様書も
Note on AG126: 作成者: 特記仕様書も
Note on AK126: 作成者: 特記仕様書も
Note on AL65: 作成者: 建具表も

## モデル確定範囲リスト BIM室会議用_S (hidden)
S4⇒S5オブジェクト別 参照可能なBIMデータリスト
BIM標準ガイドラインに従って、実施設計図書と共にBIMの成果物を納品する際の「当該成果物の確定している範囲、モデリング・入力ルールを明示した図書」を取りまとめるための資料です。
前提 | １．S4からS5へ移行するステージで設計者が施工者へ引渡すBIMデータについて、施工者が参照可能な範囲を示すリストである。
２．〇は参照可、△は条件付き参照可、－は参照不可
３．オブジェクト別に主な情報をリストアップしている。項目にないものについてはモデルで確定している範囲には含まないものとする。
４．基本的にBIMデータの3Dモデルは発注図に必要な範囲で入力されているものとする
５．Revitで作成した中規模オフィスサンプルモデルをベースに考え方を整理
６．他用途、大規模建物については、この限りではない(例：住戸モデル、客室モデル等の部分的な詳細モデルについては下記の要件にかかわらす、限定された部分（1住戸のみ・1客室のみ等）についてBIMデータ作成を行う)
| 部位 |  |  | BIMデータ |  | 2D情報 (CAD等) | 表示・参照図面 | 入力補足説明 | BIM室メンバーコメント | 作成者コメント
BIMモデル
|  |  | 情報 | ３Dモデル | ２D 加筆情報
空間 | 部屋 ※大規模案件の場合、基準階は一層のみ入力のケース有 | 部屋名 | 〇 | ー | ー | ー | 各図面 | 部屋の中の文字情報として登録
要素 |  | 内部仕上げ（床・壁・巾木・廻縁、天井) | △ | ー | ー | ー | 内部仕上表 | 部屋の中の文字情報として登録。1部屋内に複数仕上がある部屋の仕上げは、ｵﾌﾞｼﾞｪｸﾄ情報を参照 |  | 仕上表内の情報を概略とすると、オブジェクトが正という風に誤解されないか。基本的に仕上表の情報を参照。1部屋内に複数仕上の場合はｵﾌﾞｼﾞｪｸﾄ情報による。とした方が良いのでは
|  | 下地材(床) | △ | ー | ー | ー | 内部仕上表 | 部屋の中の文字情報として登録。2部屋内に複数仕上がある部屋の下地材は、ｵﾌﾞｼﾞｪｸﾄ情報を参照
|  | 下地材(天井) | △ | ー | ー | ー | 内部仕上表 | 部屋の中の文字情報として登録。2部屋内に複数仕上がある部屋の下地材は、ｵﾌﾞｼﾞｪｸﾄ情報を参照
|  | 下地材(壁) | △ | ー | ー | ー | 内部仕上表 | 部屋の中の文字情報として登録。2部屋内に複数仕上がある部屋の下地材は、ｵﾌﾞｼﾞｪｸﾄ情報を参照
|  | 高さ(スラブ高・床仕上高・天井高、巾木高) | △ | ー | ー | ー | 内部仕上表 | 部屋の中の文字情報として登録。5部屋内に複数仕上がある部屋のスラブ高・床仕上高・天井高、巾木高は、ｵﾌﾞｼﾞｪｸﾄ情報を参照
|  | 内装制限（壁・天井） | 〇 | ー | ー | ー | 内部仕上表 | 部屋の中の文字情報として登録
|  | 用途種別・面積 | △ | △ | ー | ー | 用途別面積表 | 用途種別は部屋の中の文字情報として登録。 部屋の面積は、概略面積で基本設計までのスタディ用(施主提出用)。 法的な面積はエリア面積を参照。
|  | 排煙種別・面積 | 〇 | △ | ー | ー | 用途別面積表 | 排煙種別は部屋の中の文字情報として登録。 防火区画の排煙種別色塗り分け図に利用 ※部屋で割り切れない範囲の場合は、塗潰し領域を利用。
| エリア | 敷地面積・境界 | ー | ー | ー | ○ | 敷地測量図 | 面積は発注者から提供された測量データによる。 | 提供されるDWGデータ(敷地図)を敷地境界でトレース、そこから得られた面積は、敷地図と一致しない事がありますが、エリア境界＆求積だとそういった事は起こらないのですか？(尾門)SWP_KKでそういった事がありました。→敷地面積は与条件なので、提供されるものが正
|  | 建築面積・境界 | ー | 〇 | ー | ー | 建築面積求積図 | 根拠式は示しているが、建物外形をエリアで拾った面積自体の数字を正とする
|  | 確認申請用用途 | 〇 | ー | ー | ー | 延床面積求積図 | エリアの中の文字情報として登録
|  | 確認申請用用途別面積・面積芯 | ー | 〇 | ー | ー | 延床面積求積図 | 用途別に区分したエリアで算出。法的な面積表となる。
|  | 建物と地盤の設置ポイント高さ | 〇 | ー | ー | ー | 平均地盤面算定図 | ポイント用ファミリの中のパラメータに数値情報として入力
建築 | 柱 | 形状寸法(S） | ー | 〇 | ー | ー | 平面図・平面詳細図 | 構造モデルをコピーして利用。 ※最終的には、構造モデルファイルの柱モデルが正。 |  | 設計期間中はAモデル内の構造モデルは打合せ内容の逐次反映と構造への設計意図伝達のために利用。発注時は構造モデル（Sモデル）を参照 | OK
要素 |  | 形状寸法(RC） | ー | 〇 | ー | ー | 平面図・平面詳細図 | 建築でファミリ作成。 フカシ込みの外形寸法で入力、フカシの厚みはファミリ内のパラメータ参照 ※最終的には、構造モデルファイルの柱モデルが正。 |  | 設計期間中はAモデル内の構造モデルは打合せ内容の逐次反映と構造への設計意図伝達のために利用。 発注時は構造躯体部分は構造モデル（Sモデル）を参照、フカシ部分は建築モデル内ﾃﾞｰﾀを参照 | OK
|  | 形状寸法(SRC） | ー | 〇 | ー | ー | 平面図・平面詳細図 | RC部は建築でファミリ作成。フカシ込みの外形寸法で入力。 S部分は構造モデルをコピーして利用 ※最終的には、構造モデルファイルの柱モデルが正。
|  | 位置・レベル（RC、S、SRC) | ー | 〇 | ー | ー | 各種平面・断面図 | 基本的にはフロアーフロアで入力 |  | 図面表現・モデル入力簡略化の観点で入力 | フロアtoフロアで一通り入れるのでは？
|  | 材質（RC、S、SRC) | △ | ー | ー | ー | 各種平面・断面図 | Sは、構造モデルからコピーしているので、その情報が正。 RCは、図面表現のためマテリアルを設定している。 | S,RC,SRCの種別はファミリで区別されていると思いますが、マテリアルまで設定するのですか？ また、その場合のマテリアルとは、見た目のマテリアルの設定ではなく、文字情報としての意味合いでしょうか。(尾門) →鉄骨は構造モデルをコピーして使っているので、そちらにマテリアルが入力されています。RCはどちらかというと平面詳細図などでコンクリートハッチを表示するための入力になっています。S4では必要になりますが、それ以前では無理に入れる必要はないかもしれません。（千葉） | 意匠柱というパターンある？
|  | 耐火被覆(S) | ー | ー | △ | ○ | 平面詳細図・矩計図・部分詳細図・特記仕様書 | 図面に表示される箇所については、耐火被覆は２Dファミリで加筆、または、被覆付きの２Dファミリに入れ替える |  | 耐火被覆の厚みは２Dファミリですべて表現するといえるか？ 特記仕様書・部分詳細図を合わせて参照 | ２Dで表現できるのは図面を書いている一部、さらにその厚みも正しいかその限りではない。特記を参考にするしかないのでは？
| 梁 | 形状寸法(S） | ー | △ | △ | ー | 断面図・矩計図 | 断面図は、構造モデルをコピーして利用しているが、矩計図と部分詳細図に表示される箇所は、該当図面で２Dファミリの置き換えている。 ※最終的には、構造モデルファイルの梁モデルが正。 | ２D加筆の場合も多いのでは(宮尾)→S4の場合は図面に必要な範囲は３Dで入力されています。（塩） | 設計期間中はAモデル内の構造モデルは打合せ内容の逐次反映と構造への設計意図伝達のために利用。発注時は構造モデル（Sモデル）を参照 | OK
|  | 形状寸法(RC） | ー | △ | △ | ー | 断面図・矩計図 | 建築側でモデル作成。ファミリ内に２Dフカシ線を組込み、フカシ込みの外形寸法で入力、ハンチなど切断プロファイルで編集 ※最終的には、構造モデルファイルの梁モデルが正。 基礎梁は複合壁で入力 |  | 設計期間中はAモデル内の構造モデルは打合せ内容の逐次反映と構造への設計意図伝達のために利用。 発注時は構造躯体部分は構造モデル（Sモデル）を参照、フカシ部分は建築モデル内ﾃﾞｰﾀを参照→フカシについて、建築モデルですべてを網羅するわけではないので特記等を合わせて参照？（特記仕様書にはフカシに関するの記述があるか？。。。） | OK
|  | 形状寸法(SRC） | ー | △ | △ | ー | 断面図・矩計図 | RC部分は建築側でモデル作成。S部は構造モデルをコピー。両者を重ね合わせる。 RC部はファミリ内に２Dフカシ線を組込み、フカシ込みの外形寸法で入力、ハンチなど切断プロファイルで編集 鉄骨部分は詳細図は２Dファミリに置き換える場合がある。 ※最終的には、構造モデルファイルの梁モデルが正。
|  | 形状寸法(PC） | ー | △ | △ | ○ | 断面図・矩計図 | オーダーメイド形状、切断プロファイルでの編集ができないので、3Dファミリで形状を図面表現できるように作り込むか、２Dファミリに置き換える。 ※最終的には、構造モデルファイルの梁モデルが正？⇒構造図参照？ | ２D加筆の場合も多いのでは(宮尾) →表の内容変更してみました（千葉）⇒琉球では詳細図まで３Dモデルで表現しました。
|  | 位置・レベル(S、RC、SRC、PC） | ー | △ | ー | ー | 断面図・矩計図 | 構造からコピーしてきたモデルについては、レベルを意匠計画に合わせて調整する。 ※最終的には、構造モデルファイルの梁レベルが正。 |  | 設計期間中はAモデル内の構造モデルは打合せ内容の逐次反映と構造への設計意図伝達のために利用。発注時は構造モデル（Sモデル）を参照 | OK
|  | 材質（RC、鉄骨、SRC、PC) | △ | ー | ー | ー | 断面図・矩計図 | Sは構造モデルからコピーしているので、その情報が正。 RCは、図面表現のためマテリアルを設定している。
|  | 耐火被覆厚み(鉄骨) | ー | ー | △ | ○ | 部分詳細図・矩計図 特記仕様書 | 図面に表示される箇所については、耐火被覆の厚みは２Dファミリで加筆、または、被覆付きの２Dファミリに入れ替える |  | 耐火被覆の厚みは２Dファミリですべて表現するといえるか？ 特記仕様書・部分詳細図を合わせて参照 | ２Dで表現できるのは図面を書いている一部、さらにその厚みも正しいかその限りではない。特記を参考にするしかないのでは？
|  | 勾配 | ー | ー | △ | ー | 矩計図 | モデルには勾配をつけない、矩計図などの勾配表現は２D（切断プロファイル又は線）
| 床 | 仕上のレベル | ー | 〇 | ー | ー | 断面図・矩計図 | 仕上レベルは基本的には部屋の中の文字情報として登録されてるが、1部屋内に複数仕上がある部屋の仕上げは、ｵﾌﾞｼﾞｪｸﾄのプロパティのレベル情報を参照。 | 部屋情報の「レベル(文字入力)」「仕上高」との関係についての指定は？(宮尾) 基本的に仕上表の情報を参照。1部屋内に複数仕上の場合はｵﾌﾞｼﾞｪｸﾄ情報による。とした方がよいかしら。 部屋情報の欄に仕上表情報を概略と書いてしまっているのですが、上記のようにはっきりすみわけする必要がありそうですね。（千葉） | すべてのモデルが入力されるとは限らない。仕上表のレベル情報との関連に触れなくてよいか？ ３D→△にして、1室内複数レベルの場合の範囲は参照とする？ | 内部仕上表のレベルが正でよいのでは？
|  | スラブのレベル | ー | 〇 | ー | ー | 断面図・矩計図 | スラブレベルは基本的には部屋の中の文字情報として登録されてるが、1部屋内に複数仕上がある部屋の仕上げは、ｵﾌﾞｼﾞｪｸﾄのプロパティのレベル情報を参照。 | 部屋情報の「スラブ高」との関係についての指定は？(宮尾) →上記と同じ | ３D→〇でよい？スラブレベル範囲図を提示できる？→３D→〇だと正しいから参照してください、になりますね。△にしておくべき？ | スラブを全て正確に入れるのは難しそう・・・
|  | スラブ厚み | ー | △ | ー | ー | 断面図・矩計図 | 基本的には、「スラブ」と「下地＋仕上げ」はモデルを分けて入力。 防塵塗装など塗装のためにコンクリート床を均している場合は、その厚み分が複合構成としてスラブの厚み分に入っているので注意。 ※陸屋根は床で入力 |  | ステージにより入力方法が異なる？「直貼り以外の」…の文言の意味確認→直貼りの場合も別々に入力しているのでこの文言消しましょうか | ⇒私が書いたのではないですね・・・OAのことではないでしょうか？
|  | 仕上の厚みと下地構成 | ー | △ | △ | ○ | 仕上表・矩計図 特記仕様書 部分詳細図 | スラブ面～仕上面(下地＋仕上げ）を複合床で登録。OAフロアの浮き床部分は空洞とし、矩計図でOAフロア脚を２Dで加筆 |  | ３Dとしてどのように入力するか基準があったほうが良い？ 例えばモルタル＋石等を複合床で正確に入力するか否か。ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄのグレードを分けるか等→矩計図・平面系図面などの図面表現による？ →嵩上げコンクリートの場合は図面表現に必要なのでそれだけ複合床で入れることになりますかね。 →床の仕上げについて、オブジェクトに正確に入力しようとするか否か方針を決めたほうが良い？図面作成に不要なデータなので情報の一元化の観点では入力しない方が。。 | 個人的には、仕上げと下地の厚みは正確に描くのではなく壁同様トータルの厚みでよいと思います
|  | 勾配 | ー | △ | △ | ー | 断面図・矩計図・平面詳細図 | 水勾配(屋根・庇など）はモデルには反映しない、切断プロファイル入力。水下と水上の両方を包含した床の厚みで入力。梁は下端合わせ。 ただし、意匠的に見た目の形状検討をしたいときの床勾配は3Dモデル入力。
|  | 仕上範囲 | ー | ー | 〇 | ー | 平面詳細図 | 仕上は基本的には部屋の中の文字情報として登録されてるが、1部屋内に複数仕上がある部屋の仕上げは、床仕上げｵﾌﾞｼﾞｪｸﾄのプロパティの情報を参照。
|  | 段差部分の形状 | ー | △ | △ | ー | 断面図・矩計図 | 図面に表現される範囲は、床をラップさせて結合、段差が大きい場合は壁を併用。
※他、部屋の項目参照
| 壁 | 壁芯 | ー | ー | 〇 | ー | 平面詳細図 | 平面詳細図の寸法線の入力の通り
|  | 高さ | ー | △ | ー | ○ | 間仕切り壁リスト | 図面で表現されている壁の高さは、モデルで入力。 正しくは、「間仕切り壁リスト」や詳細図を参照する必要がある。 | 高さが3Dモデルが無しといえるか？△では？（近） →事前の会議で、入力されているかどうかではなく、参照できるか否かでマーキングするという方針がでて表を見直しました。次回会議で話しあえればと思います。（千葉） | 壁の高さについて一部は参照できるといえるか？上部の状態は？下部の状態は？床については複合床の場合は下部はどう入れているか。 | S4の場合、壁の高さについて一部は参照できるといえると思います。壁はLGS、下地ボードという考えでよいのでは？仕上げは部屋から範囲をひろう。
|  | 厚み | △ | △ | ー | ○ | 平面詳細図 間仕切り壁リスト | Totalの厚さは押えるが、個々の壁の厚さは簡略化して表現する。（例t21+21、2枚張りの壁→t42の複合壁) ※正しくは、間仕切り壁リスト参照
|  | 長さ | ー | △ | ー | ー | 平面詳細図 | 概略は拾えるが、壁と柱の接合の仕方により長さが正確に拾える場合とそうでない場合があるため注意。
|  | 性能（耐火・遮音） | 〇 | ー | ー | ○ | 防火区画図 平面詳細図 間仕切り壁リスト | オブジェクトのタイプパラメータに入力 申請上耐火の必要がない部分で壁の仕様が「耐火壁」になっているものについては、要素の上書きで防火区画上の色を変更する。 |  | 壁の仕様は「耐火壁」であっても申請上耐火の必要がない部分については、要素の上書きで防火区画上の色を変更している。 | OK 防火区画ラインの線が緑でも、壁の仕様から赤のラインの性能をもつ壁がある。従来の設計と同じで、壁の仕様と防火性能にずれは生じてもよいのでは？
|  | 下地構成 | △ | ー | ー | ○ | 平面詳細図・間仕切り壁リスト | オブジェクトのタイプパラメータ「壁の構造」に壁仕様の略号を入力 タイプ名に略号に加えて、下地・仕上構成を入力。 ※正しくは、間仕切り壁リスト参照 |  | オブジェクトの「壁の構造」には実際のﾏﾃﾘｱﾙではなく壁符号が入力されているため、間仕切りリストを合わせて参照のこと。 | OK
|  | 内部仕上範囲 | ー | △ | △ | ー | 展開図 平面詳細図 | 仕上は基本的には部屋の中の文字情報として登録されてるが、1部屋内に複数仕上がある部屋の仕上げは、ｵﾌﾞｼﾞｪｸﾄのプロパティの仕上げ情報、または、塗潰し領域などの2D加筆で範囲を表現。
|  | 外部仕上範囲 | ー | ー | 〇 | ー | 立面図 | 仕上は一般注釈ファミリで記載(凡例と連動)。 →特記仕様書と連携において、オブジェクト情報からタグを引き出す方法模索中。 | すいません、クーロンタグって何でしたっけ？(尾門) →一般注釈ファミリで、オブジェクトがなくても文字が書けます。凡例や仕上表等複数個所に同じ文字を入れて管理したい場合に使用しています。（千葉） | オブジェクトベースで作成している事例はあるか？ 仕上の情報が仕上表、オブジェクトのタイプパラメータ、クローンタグの3か所に入ることになる。一元化したほうが良い？ | 現在は、仕上表＋オブジェクトベース と 仕上表＋オブジェクトベース＋クローンタグ のパターンがあると思います。
|  | ※他、部屋の項目参照 | [8 empty] | 特記連携の検討の中でもう少し、一元管理できる方法を探りたいと思います。
| カーテンウォール | 外形寸法 | ー | △ | ー | ○ | 建具表・建具姿図 立面図 平面図・平面詳細図 ｶｰﾃﾝｳｫｰﾙ詳細図 | 概略の外形寸法は、建具表と建具姿図のオブジェクトのプロパティを参照。 ※詳細寸法については、ｶｰﾃﾝｳｫｰﾙ詳細図参照 |  | 外形寸法とは何を指すか | 建具表に記載するHとW。施工上で抑えるWとHとは違うかも。
|  | ガラス種別・厚さ | 〇 | ー | ー | ー | ガラス種別・厚み区分図 | オブジェクトのタイプ名に入力し、フィルタで色分け。
|  | 性能 | ○ (範囲) | ー | ー | ○ (性能値) | ガラス種別・厚み区分図 防火区画図 特記仕様書 | 防火性能、遮音性能、気密性能の範囲はガラス種別・厚み区分図と防火区画図を参照。 耐風圧など他性能に関する情報や各性能の値は、特記仕様書を参照。 | CWの性能とは、建具リストに表記する内容という理解でよいでしょうか。（宮尾） ⇒建具リストでは表現しきれないので、範囲図はモデルのオブジェクト情報、性能自体は、特記。 | ｶｰﾃﾝｳｫｰﾙ性能とは？情報はどこにあるか？→BIMモデル内にはない？ | 特記仕様書
|  | 枠・額縁・膳板・水切り形状 | ー | ー | ー | ○ | ｶｰﾃﾝｳｫｰﾙ詳細図 | メーカー図
|  | 枠・額縁・膳板・水切りの材質 | ー | ー | ー | ○ | ｶｰﾃﾝｳｫｰﾙ詳細図 | メーカー図
| 屋根 | 屋根の厚み ※陸屋根除く | ー | 〇 | ー | ー | 断面図 | 屋根の構造パラメータで複合で下地材と仕上げをマテリアルで入力。 ※切妻や寄棟などの勾配屋根は、屋根で入力するが、陸屋根は床で入力 | そもそもの話なのですが、屋根部分、皆さん「屋根」で入力してますか？ 割と「床」で入力しちゃっている事(又は部分的に)があるように思いますが、、、 その辺り、しっかり決めた方がい良さそうですね。 (床の方が、複雑な形状を作りやすいので(ハンドリング的に)床を使っちゃったりしてました。)(尾門) →陸屋根や片流れならば床、こう配屋根（切妻・寄棟）の場合は屋根問う感じでしょうか。表面の細かいレベル調整などは床の方がハンドリングしやすいので、寄棟、切妻などのこう配屋根以外は床で入れることでよいように思います。（千葉）
|  | 断面構成 | ー | ○ | △ | ー | 矩計図 | 基本的には、屋根の構造パラメータで下地と仕上げの構成を入力。部分的に、3Dで表現しきれない横樋や鼻隠しは、２Dファミリ＋２D加筆により表現。
|  | 範囲 | ー | 〇 | ー | ー | 平面図・平面詳細図 断面図・矩計図 | 基本的には、モデル情報のとおり、ただし、軒先のラインは２Dでの調整あり。
|  | 屋根勾配(水勾配) | ー | ー | 〇 | ー | 平面図・平面詳細図 断面図・矩計図 | モデルのプロパティの通り | モデルは下端合わせ？梁はそっちに合わせる？（近） →製図基準でﾚﾍﾞﾙはSL水下で押さえることになっているのでスラブも梁もSL水下天端合わせでよいかと。（千）
|  | 仕上 | △ | ー | △ | ー | 立面図・外部仕上表 矩計図 | 仕上は一般注釈ファミリで記載(凡例と連動)。 →特記仕様書と連携において、オブジェクト情報からタグを引き出す方法模索中。 |  | 仕上の情報が仕上表、オブジェクトのタイプパラメータ、クローンタグの3か所に入ることになる。一元化したほうが良い？ | 上記と同じ
|  | 軒先形状 | ー | ー | △ | ○ | 矩計図・部分詳細図 | 断面プロファイル・２Dファミリ・２D線分などにて書き込み 詳細については、部分詳細図参照
| 巾木 | 配置 | ー | △ | △ | ー | 展開図 | 3Dモデルと2D加筆の混在。 ※巾木、廻り縁等の見切り材は原則的にモデルに入力しないが、規模的、操作的にモデルで入力できる範囲は、展開図に表示される範囲で、壁の造作で入力。 柱周りなどでモデルで巾木がつくれないものは２D加筆。 | 展開図に出てくる箇所についても、柱回りなどモデルで巾木を作れないので、２Dラインとの混在が基本になると思います。（宮尾） その通りだと思います。（千葉） | 図面作成に必要な部分（展開図作成箇所等）のみ入力 | OK。みなさんにも意見聞いてみましょう。
|  | 高さ | ー | ー | ー | ー | ※内部仕上表 | モデルとして巾木高さ情報は入力しているが、内部仕上表が正
|  | 長さ | ー | △ | ー | ー | 展開図 | モデルで入力されている範囲については、概略の長さは拾える。
|  | 仕様 | ー | ー | ー | ー | ※内部仕上表 | 内部仕上表が正
|  | 詳細形状 | ー | △ | ー | ○ | 内部仕上表 部分詳細図 | 特殊な形状については２D詳細図による | 手摺も同じ位置づけですかね。(下の欄にありますが)(尾門) →そうですね。違いを言うと、巾木の場合は簡易なものであれば詳細は不要かもしれませんが、手すりは基本的にすべて詳細が必要という点と、巾木は部分的な入力で仕上表で拾ってもらうのに対し、手すりはそうもいかないので基本的に入力することになるのでは。（千葉）
| 階段 ※大規模案件の場合は図面作成に必要なデータを主に入力。部分的な入力となるケース有 | 蹴上、踏面、踊場の寸法 | 〇 | 〇 | ー | ー | 平面図・平面詳細図 断面図 階段詳細図 | オブジェクトのプロパティの通り
|  | 手すり、ｻｻﾗ、踊場支持鉄骨、ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ、仕上 | ー | △ | △ |  | 階段詳細図 階段部分詳細図 | 3Dモデルをベースに詳細図を2D加筆で調整
| EV | サイズ | ー | 〇 | ー | ー | 平面図・平面詳細図 | オブジェクトの下記パラメータ情報の通り ・EVピット/かごの幅/かごの奥行き/かごの高さ/昇降路の有効寸法・幅と奥行き
|  | 仕様 | △ | ー | ー | ー | 平面詳細図 ※建築計画概要書 | オブジェクトの下記パラメータ情報の通り 用途(常用、荷物用、非常用）、何人乗り ※建築計画概要書の情報とは別のパラメータなので、注意が必要
|  | 詳細形状・詳細仕様 | ー | ー | ー | ○ | EV詳細図 | EVメーカー図参照 | EVファミリのパラメータ設定方針について確認したい（宮尾） 内容確認させてください（千葉）
| 建具（ドア、窓） | 建具内外種別 | 〇 | ー | ー |  |  |  | Revitを使用しないプロジェクトでは内外区別なしですが、必要情報でしょうか。タイプパラメータなので正確に区別する必要があれは、タイプ名称に入れる必要がありそうな気がします。(宮尾) ⇒そもそも私のほうではこの項目を設定していないので、削除します(塩）
|  | 建具種別(SD,LD,AD,AW等) | 〇 | ー | ー | ○ | 建具表・建具符号図 建具共通事項(凡例) | オブジェクトのタイプ名に建具種別を入力
|  | 大きさ寸法 | ー | 〇 | ー | ー | 建具表・建具姿図 | オブジェクトのパラメータ情報の通り
|  | 性能（防火・遮音・気密・その他） | 〇 | ー | ー | ○ | 建具共通事項(凡例) 建具表 防火区画図 | オブジェクトのパラメータ情報の通り。 各々の性能の特記事項は、建具共通事項に記載。
|  | 個数 | 〇 | ー | ー | ー | 建具表 | オブジェクトの集計表情報の通り。
|  | 枠、沓、扉(形状、材質、見込、仕上、厚み） | 〇 | ー | ー | ○ | 建具共通事項(凡例) 建具表 建具詳細図 | モデル形状としては入力しない、詳細形状の納まり寸法は２Dの建具詳細図参照。 仕様（形状タイプ、材質、見込み、仕上げ）情報は、オブジェクトのパラメータ情報の通り。
|  | ガラス(種別・厚さ、大きさ寸法） | 〇 | ー | ー | ○ | 建具共通事項(凡例) 建具表 | 建具オブジェクトのパラメータ情報の通り。
|  | ハンドル、錠形式 | 〇 | ー | ー | ○ | 建具共通事項(凡例) 建具表 | 金物については建具表に仕様のみ記載し、モデル形状には反映しない。
|  | 姿図 | ー | △ | △ | ー | 建具姿図 | 3Dモデルのファミリが凡例コンポーネントとして使用できる場合は、３Dモデルにて入力、出来ない場合は、２D加筆。
|  | ガラリの開口率 | ○ | ー | ー | ー | 建具表 | オブジェクトのパラメータ情報の通り。 | 建具表に出てくると思うので、パラメータとして入力するのではないでしょうか（宮尾）
|  | ガラリの形式 | ○ | ー | ー | ー | 建具表 | オブジェクトのパラメータ情報の通り。 | 同上
|  | ガラリの羽間隔・形状 | ー | ー | ー | ○ | 建具詳細図 | 建具詳細図参照 | これは建具詳細図参照でしょうか（宮尾）
| 天井 ※大規模案件の場合は図面作成に必要なデータを主に入力。部分的な入力となるケース有 | 天井高さ | ー | △ | ー | ー | 天井伏図 ※内部仕上表 | 1部屋内複数の天井高さがある場合、範囲・高さについては天井伏図参照 ※1部屋に１種類の天井しかない場合は、内部仕上表が正
|  | 厚み・仕上 | ー | △ | △ | ー | 天井伏図 ※内部仕上表 | ※1部屋に１種類の天井しかない場合は、内部仕上表が正 天井伏図では仕様を一般注釈ファミリで記載。 部屋と一般注釈ファミリで別の仕様が入力されている可能性もあるので注意。 |  | 天井仕上・厚みの情報が仕上表、オブジェクトのタイプパラメータ、クローンタグの3か所に入ることになる。一元化したほうが良い？ →この中でオブジェクトのタイプパラメータは図面作成には使っていないので消す？設計途中でオブジェクトを確認できた方がいい場面もある。。。 →基本的に天井伏せ図参照とする中で、データは仕上表情報（部屋）参照とし、一部屋複数仕上・厚みの場合のみオブジェクト参照可とする。 | 部屋の仕上げ情報が正で、それをオブジェクトに転記できるといいですね。⇒本間さんがツール作っていた？ クローンタグはやめる？
|  | 下地構成 | ー | ー | ー | ー | ー | 下地は仕上表（部屋情報）に記載 |  | どこまでを仕上とし、どこまでを下地とするか基準があいまい。製図基準には、「天井の下地はLGS以外を記入する」とあり、これを踏襲すると下地部分はほとんど空欄になってくる。GB-S＋FK＋EP-Gの場合、下地：GB-S、仕上：FK、塗装EP-Gとなっており、GB-R＋EPの場合は下地：空欄、仕上：GB-R、塗装：EP。。。となっている。
|  | 仕上範囲、照明配置 | ー | 〇 | ー | ー | 天井伏図 | 設備関係（空調機、火報、スプリンクラー、センサー等）は設備モデルからコピーしたものを配置。 設備配置は考え方を示す事を目的に記載し、寸法は確定していない。 | 正確には、下の天井開口同様に、天井補強を登録するため、というところでしょうか(宮尾) →建築図に必要なものとしてはその通りと思います。S４では統合配置図の作成を視野に入れており、設備のモデルを流用して天井伏図を作成しました。通常には建築用の開口登録用簡易モデルに置き換えた方がよいかもしれません。（千葉）
|  | 天井開口 | ー | ー | 〇 | ー | 天井伏図 | 建築モデルには天井の開口に関連するものだけを配置
|  | 天井割 | ー | ー | 〇 | ー | 天井伏図 | 目地は基本的に表現しない。
|  | 折上天井 | ー | △ | △ | ー | 天井伏図 | 大きいものはモデル入力。小さいものは凡例と配置により表現
※他、部屋の項目参照
| 手摺 | 配置 | ー | △ | ー | ー | 平面図・平面詳細図 | 図面に表示される範囲で入力
|  | 長さ | ー | △ | ー | ー | 平面図・平面詳細図 | 図面に表示される範囲で入力。手摺端部の接合部、仕舞いの長さは誤差あり。
|  | 形状・仕様 | ー | △ | △ | ○ | 矩計図・部分詳細図 | 3Dモデルで概略形状入力、詳細形状は２Dによる。
ー
| 家具(造り付け家具） ※別途工事除く | 配置 | ー | ○ | ー | ー | 平面図 | 3Dモデルファミリ(表示は３Dまたは２D表示）を配置、個数集計可。
|  | サイズ・寸法 | ○ | ○ | ○ | ー | 平面図・家具詳細図 | 基本的な外形寸法は、オブジェクトのパラメータ情報のとおり 詳細寸法は、家具詳細図による
|  | 個数 | ー | ○ | ー | ー | 家具図 | 集計表より
|  | 詳細形状・仕様 | ー | ー | ー | ○ | 家具詳細図 各ユニット詳細図
ー
| 雑物ー機械基礎 | 配置 | ー | 〇 | ー | ー | 平面詳細図 |  | ２Dを多用したりしていないのでしょうか。(宮尾) →機械基礎のファミリ（形状は簡易なもの）を作成して配置し、サイズはタグで表しています。（千葉）
|  | サイズ | ○ | 〇 | ー | ー | 平面詳細図 | オブジェクトのパラメータ情報の通り。
|  | 個数 | ー | 〇 | ー | ー | 平面詳細図 | 集計表より
|  | 形状・材質・仕様 | ー | ー | ー | ○ | 標準詳細図・部分詳細図 | ファミリのタイプ名の命名は標準詳細図の名前に対応
ー
| 雑物ードレイン他 | 配置 | ー | 〇 | ー | ー | 平面図・平面詳細図 | ファミリに2Dシンボルを仕込み図面で表示
|  | サイズ | 〇 | ー | ー | ー | 平面詳細図 | ファミリ内のタイプ名に入力
|  | 個数 | ー | 〇 | ー | ー | 平面図・平面詳細図 | 集計表より
|  | 形状・材質・仕様 | ー | ー | ー | ○ | ー標準詳細図 特記仕様書
ー
| 2次部材 |  | ー | ー | △ | ー | 矩計図 平面詳細図他 部分詳細図
| サイン | 配置 | ー | ー | △ | ー | サイン計画図 | 正確な位置ではない
|  | 個数 | ー | ー | 〇 | ー | サイン計画図 | 数量については集計可 | ２Dファミリを配置＆集計するイメージでしょうか(尾門) →そうです。サインファミリは一般注釈ファミリで作成しており、メモブロックで集計します（千葉）
|  | 形状・材質・仕様 | ー | ー | ー | ○ | サイン詳細図 | サイン詳細図による。
| 断熱 | 範囲 | ー | ー | 〇 | ー | 断熱範囲図 | 2Dハッチ (塗潰し領域)で入力
|  | 仕様 | ー | ー | ○ | ○ | 断熱範囲図 特記仕様書 | 概略仕様：範囲図(2Dオブジェクトの名前に仕様情報を入力） 詳細仕様：特記仕様書
|  | 詳細範囲・形状 | ー | ー | ー | ○ | 部分詳細図
| 防水 | 範囲 | ー | ー | 〇 | ー | 防水範囲図 | 2Dハッチ (塗潰し領域)で入力
|  | 仕様 | ー | ー | 〇 | ○ | 防水範囲図 特記仕様書 | 概略仕様：範囲図(2Dオブジェクトの名前に仕様情報を入力） 詳細仕様：特記仕様書
|  | 詳細範囲・形状 | ー | ー | ー | ○ | 部分詳細図
その他
外構 | 舗装（床） | 範囲 | ー | 〇 | ー | ー | 外構（施設）平面図 | モデルは床で入力 | 趣旨とちょっと違いますが、外構全般について、ランドスケープの担当者がいる場合、データのすみ分けについて教えてください。(宮尾) ⇒S4ではその検証はしていません。プロジェクトごとに違うのでしょうね・・・、まだケースとして多くないのでは？(塩） | 入力方法について意見は？床でよいと思うか？地盤でなく床にした理由→①都心部などで敷地内の勾配などを細かく設定する必要がある場合、床のほうが都合が良い。②地盤面は上下に重ねることができない （広い敷地で現状の地盤高（アンジュレーション）を生かして設計する場合は地盤を併用したほうが良い場合もある？？ | 床でよい気がします
|  | 厚み・下地構成 | ー | ー | ー | ○ | 外構詳細図
|  | 仕上 | 〇 | ー | 〇 | ー | 外構（施設）平面図 | 床のタイプ名は凡例記号、凡例に仕様を記載
|  | 勾配 | ー | △ | △ | ー | 外構（施設）平面図 | 舗装の勾配は２Dファミリ・２D線分などにて書き込み
| 縁石 | 平面配置・サイズ | ー | 〇 | ー | ー | 外構（施設）平面図 | 床のスラブハンチファミリにて配置 |  | 入力方法についてスラブハンチは床の周囲に任意の断面で自動で生成できるので便利だが、タグが使えない。。。 | その通りですね。
|  | 形状・仕様 | 〇 | ー | ー | ○ | 外構詳細図 | 凡例ファミリと詳細図により表現
| 集水桝 | 平面配置・サイズ | ー | 〇 | ー | ー | 外構（施設）平面図 | ファミリ配置（正確な位置ではない）
|  | 形状・仕様 | 〇 | ー | ー | ○ | 外構詳細図 | 凡例ファミリと詳細図により表現
| 側溝 | 平面配置・サイズ | ー | 〇 | ー | ー | 外構（施設）平面図 | ファミリ配置（正確な位置ではない）
|  | 形状・仕様 | 〇 | ー | ー | ○ | 外構詳細図 | 凡例ファミリと詳細図により表現
Note on H124: 作成者: 特記仕様書も
Note on I63: 作成者: 建具表も