## 工事書類一覧
[11 empty] | 契約書 | 現場説明書 | 公住仕 | 特記基準 | 特記仕様書 | 着工前 | 工事中 | 完成時 | 共通 | 機械設備 | 工事諸元 | 図面 | 工事写真 | 施工計画書 | 施工記録 | 協議記録 | 会議記録 | 検査 | 支払・契約事務 | 契約変更書類 | 安全管理 | 契約不適合 | 法申請 | 引継書類
■ 作成書類一覧_機械設備
※ URテンプレートは、標準的な工事における工事写真のフォルダー構成のため、必要に応じてフォルダーを加工すること。
※建築編と共通の書式 書式については建築編参照
| 01_工事諸元 | INDEX |  |  |  | 電子提出 | 紙提出 | LINK | 書式集 | 提出根拠等 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ●
| 契約書 ※変更契約は10_契約変更書類 | 01 | 01 |  |  | 電子提出: ●; LINK: Click!!; 書式集: -; ●: ●; ●: ●; ●: ●; ●: ●; ●: ●
| 工事概要 | 01 | 02 |  |  | 電子提出: ●; 紙提出: ●; LINK: Click!!; 書式集: -; ●: ●; ●: ●; ●: ●; ●: ●
| 事務所案内図 | 01 | 03 |  |  | LINK: Click!!; 書式集: -; ●: ●; ●: ●; ●: ●; ●: ●
| 関係者一覧 | 01 | 04 |  |  | LINK: Click!!; 書式集: -; ●: ●; ●: ●; ●: ●; ●: ●
| コリンズ登録_着工前 | 01 | 05 | 01 |  | LINK: Click!!; 書式集: -; 提出根拠等: 【現】第2章1; ●: ●; ●: ●; ●: ●; ●: ●
| コリンズ登録_変更時 | 01 | 05 | 02 |  | LINK: Click!!; 書式集: -; 提出根拠等: 【現】第2章1; ●: ●; ●: ●; ●: ●; ●: ●
| コリンズ登録_完了時 | 01 | 05 | 03 |  | 電子提出: ●; LINK: Click!!; 書式集: -; 提出根拠等: 【現】第2章1; ●: ●; ●: ●; ●: ●; ●: ●
| 監督員決定通知 | 01 | 06 |  |  | LINK: Click!!; 書式集: -; 提出根拠等: 【契】第9条; ●: ●; ●: ●; ●: ●; ●: ●
| 現場代理人届 | 01 | 07 | 01 |  | 電子提出: ●; LINK: Click!!; 書式集: -; 提出根拠等: 【契】第10条1項; ●: ●; ●: ●; ●: ●; ●: ●
| 監理技術者届 | 01 | 07 | 02 |  | 電子提出: ●; LINK: Click!!; 書式集: -; 提出根拠等: 【契】第10条1項; ●: ●; ●: ●; ●: ●; ●: ●
| 専門技術者届 | 01 | 07 | 03 |  | LINK: Click!!; 書式集: -; 提出根拠等: 【契】第10条1項; ●: ●; ●: ●; ●: ●; ●: ●
| 緊急連絡体制 | 01 | 08 |  |  | LINK: Click!!; 書式集: -; 提出根拠等: 【現】第3章1; ●: ●; ●: ●; ●: ●; ●: ●; ●: ●
| 契約工程表 | 01 | 09 | 01 |  | LINK: Click!!; 書式集: -; 提出根拠等: 【契】第3条; ●: ●; ●: ●; ●: ●; ●: ●
| 生産工程表 | 01 | 09 | 02 |  | LINK: Click!!; 書式集: -; 提出根拠等: 【公】建築編1.2.1; ●: ●; ●: ●; ●: ●; ●: ●
| 出来高工程表 | 01 | 09 | 03 |  | LINK: Click!!; 書式集: -; 提出根拠等: 【公】建築編1.2.1; ●: ●; ●: ●; ●: ●; ●: ●
| その他工程表 | 01 | 09 | 04 |  | LINK: Click!!; 書式集: -; 提出根拠等: 【公】建築編1.2.1; ●: ●; ●: ●; ●: ●; ●: ●
| 工程表_最終 | 01 | 09 | 05 |  | 電子提出: ●; LINK: Click!!; 書式集: -; 提出根拠等: 【公】建築編1.2.1; ●: ●; ●: ●; ●: ●; ●: ●
| 施工計画・技術提案の履行に係る覚書 | 01 | 10 | 01 |  | 電子提出: ●; LINK: Click!!; 書式集: -; 提出根拠等: 【現】第2章1; ●: ●; ●: ●; ●: ●; ●: ●
| 施工計画に係る実施状況の確認（チェックリスト） | 01 | 10 | 02 |  | 電子提出: ●; LINK: Click!!; 書式集: -; 提出根拠等: 【現】第2章1; ●: ●; ●: ●; ●: ●; ●: ●
| 品質管理体制届 | 01 | 11 | 01 |  | 電子提出: ●; LINK: Click!!; 書式集: -; 提出根拠等: 【現】別紙2; ●: ●; ●: ●; ●: ●; ●: ●
| 施工体制台帳 | 01 | 11 | 02 |  | LINK: Click!!; 書式集: -; 提出根拠等: 【現】第2章1; ●: ●; ●: ●; ●: ●; ●: ●; ●: ●; ●: ●
| 施工体系図 | 01 | 11 | 03 |  | 電子提出: ●; LINK: Click!!; 書式集: -; 提出根拠等: 【現】第2章1; ●: ●; ●: ●; ●: ●; ●: ●; ●: ●
| 月次報告（月次報告書・検査予定申請書・請求予定書） | 01 | 12 |  |  | LINK: Click!!; 書式集: -; 提出根拠等: 【特】建築編1.2.5; ●: ●; ●: ●; ●: ●; ●: ●
| 02_図面 | INDEX |  |  |  | 電子提出 | 紙提出 | LINK | 書式集 | 提出根拠等 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ●
| 配置図 | 02 | 01 |  |  | 電子提出: ●; Click!! LINK: Click!!; - 書式集: -; ● ●: ●; ● ●: ●; ● ●: ●
| 契約図・変更契約図 | 02 | 02 |  |  | Click!! LINK: Click!!; - 書式集: -; 【特】建築編1.2.5 提出根拠等: 【契】1条; 【特】建築編1.2.5 ●: ●; ● ●: ●; ● ●: ●; ● ●: ●; ● ●: ●
| 施工図・計画図等 | 02 | 03 |  |  | Click!! LINK: Click!!; - 書式集: -; 【特】建築編1.2.5 提出根拠等: 【公】建築編1.2.3; 【特】建築編1.2.5 ●: ●; ● ●: ●; ● ●: ●; ● ●: ●
| 完成図_機械設備 | 02 | 04 | 01 |  | 電子提出: ●; 紙提出: ●; Click!! LINK: Click!!; - 書式集: -; 【特】建築編1.2.5 提出根拠等: 【現】第3章3; 【特】建築編1.2.5 ●: ●; ● ●: ●; ● ●: ●; ● ●: ●
| 03_工事写真 | INDEX |  |  |  | 電子提出 | 紙提出 | LINK | 書式集 | 提出根拠等 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ●
| ※工事写真は別添 | 03 |  |  |  | ● 電子提出: ●; Click!! LINK: Click!!; - 書式集: -; 【現】第3章3 提出根拠等: 【現】第3章2; ● ●: ●; ● ●: ●; ● ●: ●; ● ●: ●
| 04_施工計画書 | INDEX |  |  |  | 電子提出 | 紙提出 | LINK | 書式集 | 提出根拠等 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ●
| 施工計画書 | 04 | 01 | 01 |  | Click!! LINK: Click!!; - 書式集: -; 【現】第3章2 提出根拠等: 【公】建築編1.2.2; ● ●: ●; ● ●: ●; ● ●: ●; ● ●: ●
| 05_施工記録 | INDEX |  |  |  | 電子提出 | 紙提出 | LINK | 書式集 | 提出根拠等 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ●
| 熱源等の諸元情報 | 05 | 03 | 01 | 01 | 電子提出: ●; Click!! LINK: Click!!; - 書式集: Click!!; ● ●: ●; ● ●: ●; ● ●: ●
| 機材等発注チェックリスト | 05 | 03 | 01 | 02 | 電子提出: ●; Click!! LINK: Click!!; - 書式集: Click!!; ● ●: ●; ● ●: ●; ● ●: ●
| 騒⾳測定マニュアル/測定結果報告書（衛星・EV） | 05 | 03 | 01 | 03 | 電子提出: ●; Click!! LINK: Click!!; - 書式集: Click!!; ● ●: ●; ● ●: ●; ● ●: ●
| 業務⽤空調機器等の諸元情報 | 05 | 03 | 01 | 04 | 電子提出: ●; Click!! LINK: Click!!; - 書式集: Click!!; ● ●: ●; ● ●: ●; ● ●: ●
| 簡易な⽔質検査記録票 | 05 | 03 | 01 | 05 | 電子提出: ●; Click!! LINK: Click!!; - 書式集: Click!!; ● ●: ●; ● ●: ●; ● ●: ●
| 通⽔試験成績書 | 05 | 03 | 01 | 06 | 電子提出: ●; Click!! LINK: Click!!; - 書式集: -; ● ●: ●; ● ●: ●; ● ●: ●
| ポンプの試験成績書 | 05 | 03 | 01 | 07 | 電子提出: ●; Click!! LINK: Click!!; - 書式集: -; ● ●: ●; ● ●: ●; ● ●: ●
| 電動機の試験成績書 | 05 | 03 | 01 | 08 | 電子提出: ●; Click!! LINK: Click!!; - 書式集: -; ● ●: ●; ● ●: ●; ● ●: ●
| ポンプ機器類騒⾳測定結果書 | 05 | 03 | 01 | 09 | 電子提出: ●; Click!! LINK: Click!!; - 書式集: -; ● ●: ●; ● ●: ●; ● ●: ●
| 通湯試験・機器作動試験結果表 | 05 | 03 | 01 | 10 | 電子提出: ●; Click!! LINK: Click!!; - 書式集: -; ● ●: ●; ● ●: ●; ● ●: ●
| 追焚配管の⽔圧試験成績表 | 05 | 03 | 01 | 11 | 電子提出: ●; Click!! LINK: Click!!; - 書式集: -; ● ●: ●; ● ●: ●; ● ●: ●
| 暖房配管の⽔圧試験成績書 | 05 | 03 | 01 | 12 | 電子提出: ●; Click!! LINK: Click!!; - 書式集: -; ● ●: ●; ● ●: ●; ● ●: ●
| 暖房システムの総合調整の試験成績書 | 05 | 03 | 01 | 13 | 電子提出: ●; Click!! LINK: Click!!; - 書式集: -; ● ●: ●; ● ●: ●; ● ●: ●
| 換気扇の試験成績表 | 05 | 03 | 02 | 01 | 電子提出: ●; Click!! LINK: Click!!; - 書式集: Click!!; ● ●: ●; ● ●: ●; ● ●: ●
| 都市ガス設備の試験成績書 | 05 | 03 | 05 | 01 | 電子提出: ●; Click!! LINK: Click!!; - 書式集: -; ● ●: ●; ● ●: ●; ● ●: ●
| 調理⽤ガス機器の点⽕試験成績書 | 05 | 03 | 05 | 02 | 電子提出: ●; Click!! LINK: Click!!; - 書式集: -; ● ●: ●; ● ●: ●; ● ●: ●
| EV試験成績書 | 05 | 03 | 08 | 01 | 電子提出: ●; Click!! LINK: Click!!; - 書式集: -; ● ●: ●; ● ●: ●; ● ●: ●
| エレベーター設備工事に関するチェックシート | 05 | 03 | 08 | 02 | 電子提出: ●; Click!! LINK: Click!!; - 書式集: Click!!; ● ●: ●; ● ●: ●; ● ●: ●
| 「特に報告を求める事項」に係る通知 | 05 | 03 | 51 | 01 | 電子提出: ●; Click!! LINK: Click!!; - 書式集: -; ● ●: ●; ● ●: ●; ● ●: ●
| 06_協議記録 | INDEX |  |  |  | 電子提出 | 紙提出 | LINK | 書式集 | 提出根拠等 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ●
| 報告協議書・ワンレス | 06 | 01 |  |  | ● 電子提出: ●; Click!! LINK: Click!!; - 書式集: -; - 提出根拠等: 【現】第3章1; - ●: ●; ● ●: ●; ● ●: ●; ● ●: ●
| 地下埋設物等の打合せ記録 | 06 | 02 |  |  | ● 電子提出: ●; Click!! LINK: Click!!; - 書式集: -; - 提出根拠等: 【公】建築編1.3.7; - ●: ●; ● ●: ●; ● ●: ●; ● ●: ●
| 近隣及び第三者との折衝記録 | 06 | 03 |  |  | ● 電子提出: ●; Click!! LINK: Click!!; - 書式集: -; - 提出根拠等: 【公】建築編1.3.7; - ●: ●; ● ●: ●; ● ●: ●; ● ●: ●
| 苦情記録 | 06 | 04 |  |  | ● 電子提出: ●; Click!! LINK: Click!!; - 書式集: -; ● ●: ●; ● ●: ●; ● ●: ●
| その他（行政との協議記録等） | 06 | 05 |  |  | ● 電子提出: ●; Click!! LINK: Click!!; - 書式集: -; ● ●: ●; ● ●: ●; ● ●: ●
| 07_会議記録 | INDEX |  |  |  | 電子提出 | 紙提出 | LINK | 書式集 | 提出根拠等 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ●
| 定例会議_資料 | 07 | 01 |  |  | Click!! LINK: Click!!; - 書式集: -; ● ●: ●; ● ●: ●; ● ●: ●
| 定例会議_分科会_資料 | 07 | 02 |  |  | Click!! LINK: Click!!; - 書式集: -; ● ●: ●; ● ●: ●; ● ●: ●
| 08_検査 | INDEX |  |  |  | 電子提出 | 紙提出 | LINK | 書式集 | 提出根拠等 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ●
| 住戸・共用部検査カルテ | 08 | 01 |  |  | 電子提出: ●; Click!! LINK: Click!!; - 書式集: -; - 提出根拠等: 【現】第3章1; - ●: ●; ● ●: ●; ● ●: ●; ● ●: ●
| 指導検査_記録 | 08 | 02 |  |  | Click!! LINK: Click!!; - 書式集: -; ● ●: ●; ● ●: ●; ● ●: ●
| 中間検査_記録 | 08 | 03 |  |  | Click!! LINK: Click!!; - 書式集: -; ● ●: ●; ● ●: ●; ● ●: ●
| 一部完成検査_記録 | 08 | 04 |  |  | Click!! LINK: Click!!; - 書式集: -; ● ●: ●; ● ●: ●; ● ●: ●
| 完成検査_記録 | 08 | 05 |  |  | Click!! LINK: Click!!; - 書式集: -; ● ●: ●; ● ●: ●; ● ●: ●
| 行政検査_記録 | 08 | 06 |  |  | Click!! LINK: Click!!; - 書式集: -; ● ●: ●; ● ●: ●; ● ●: ●
| 消防検査_記録 | 08 | 07 |  |  | Click!! LINK: Click!!; - 書式集: -; ● ●: ●; ● ●: ●; ● ●: ●
| その他検査_記録 | 08 | 08 |  |  | Click!! LINK: Click!!; - 書式集: -; ● ●: ●; ● ●: ●; ● ●: ●
| 09_支払・契約事務 | INDEX |  |  |  | 電子提出 | 紙提出 | LINK | 書式集 | 提出根拠等 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ●
| 中間支払率表 | 09 | 01 | 01 |  | Click!! LINK: Click!!; - 書式集: -; - 提出根拠等: 【契】第37条; - ●: ●; - ●: ●; ● ●: ●; ● ●: ●
| 前払に関する覚書 | 09 | 01 | 02 | 01 | Click!! LINK: Click!!; - 書式集: -; - 提出根拠等: 【契】第34条; - ●: ●; - ●: ●; ● ●: ●; ● ●: ●
| 工事着工状況報告書 | 09 | 01 | 02 | 02 | Click!! LINK: Click!!; - 書式集: -; - ●: ●; ● ●: ●; ● ●: ●
| 前払保証書 | 09 | 01 | 02 | 03 | Click!! LINK: Click!!; - 書式集: -; - 提出根拠等: 【契】第34条1項; - ●: ●; - ●: ●; ● ●: ●; ● ●: ●
| 前払請求書 | 09 | 01 | 02 | 04 | Click!! LINK: Click!!; - 書式集: -; - 提出根拠等: 【契】第34条1項; - ●: ●; ● ●: ●; ● ●: ●; ● ●: ●
| 中間前払認定請求書 | 09 | 01 | 02 | 05 | Click!! LINK: Click!!; - 書式集: -; - 提出根拠等: 【契】第34条4項; - ●: ●; ● ●: ●; ● ●: ●; ● ●: ●
| 工事履行報告書 | 09 | 01 | 02 | 06 | Click!! LINK: Click!!; - 書式集: -; - 提出根拠等: 【契】第34条4項; - ●: ●; ● ●: ●; ● ●: ●; ● ●: ●
| 中間前払請求書 | 09 | 01 | 02 | 07 | Click!! LINK: Click!!; - 書式集: -; - 提出根拠等: 【契】第34条4項; - ●: ●; ● ●: ●; ● ●: ●; ● ●: ●
| 部分払検査願 | 09 | 01 | 03 | 01 | Click!! LINK: Click!!; - 書式集: -; - 提出根拠等: 【契】第37条2項; - ●: ●; ● ●: ●; ● ●: ●; ● ●: ●
| 部分払請求書 | 09 | 01 | 03 | 02 | Click!! LINK: Click!!; - 書式集: -; - 提出根拠等: 【契】第37条5項; - ●: ●; ● ●: ●; ● ●: ●; ● ●: ●
| 一部完成届 | 09 | 01 | 04 | 01 | Click!! LINK: Click!!; - 書式集: -; - 提出根拠等: 【契】第38条; - ●: ●; ● ●: ●; ● ●: ●; ● ●: ●
| 一部引渡書 | 09 | 01 | 04 | 02 | Click!! LINK: Click!!; - 書式集: -; - 提出根拠等: 【契】第38条; - ●: ●; ● ●: ●; ● ●: ●; ● ●: ●
| 一部完成払請求書 | 09 | 01 | 04 | 03 | Click!! LINK: Click!!; - 書式集: -; - 提出根拠等: 【契】第38条; - ●: ●; ● ●: ●; ● ●: ●; ● ●: ●
| 完成届 | 09 | 01 | 05 | 01 | Click!! LINK: Click!!; - 書式集: -; - 提出根拠等: 【契】第31条1項; - ●: ●; ● ●: ●; ● ●: ●; ● ●: ●
| 引渡書 | 09 | 01 | 05 | 02 | Click!! LINK: Click!!; - 書式集: -; - 提出根拠等: 【契】第31条4項; - ●: ●; ● ●: ●; ● ●: ●; ● ●: ●
| 完成払請求書 | 09 | 01 | 05 | 03 | Click!! LINK: Click!!; - 書式集: -; - 提出根拠等: 【契】第32条1項; - ●: ●; ● ●: ●; ● ●: ●; ● ●: ●
| 契約保証金収納報告票・提出書 | 09 | 02 | 01 |  | Click!! LINK: Click!!; - 書式集: -; - 提出根拠等: 【契】4条1項; - ●: ●; - ●: ●; ● ●: ●; ● ●: ●
| 火災保険等契約締結結果通知書 | 09 | 02 | 02 |  | Click!! LINK: Click!!; - 書式集: -; - 提出根拠等: 【契】第53条; - ●: ●; - ●: ●; ● ●: ●; ● ●: ●
| 支給材料及び貸与品不適の通知 | 09 | 02 | 03 | 01 | Click!! LINK: Click!!; - 書式集: -; - 提出根拠等: 【契】第15条; - ●: ●; ● ●: ●; ● ●: ●; ● ●: ●
| 支給材料及び貸与品受領書または借用書 | 09 | 02 | 03 | 02 | Click!! LINK: Click!!; - 書式集: -; - 提出根拠等: 【契】第15条; - ●: ●; ● ●: ●; ● ●: ●; ● ●: ●
| 施工条件変更願 | 09 | 02 | 04 |  | Click!! LINK: Click!!; - 書式集: -; - 提出根拠等: 【契】第18条1項; - ●: ●; ● ●: ●; ● ●: ●; ● ●: ●
| 工期延長願 | 09 | 02 | 05 |  | Click!! LINK: Click!!; - 書式集: -; - 提出根拠等: 【契】第21条; - ●: ●; ● ●: ●; ● ●: ●; ● ●: ●
| 臨機措置通知書（受注者⇒UR） | 09 | 02 | 06 |  | Click!! LINK: Click!!; - 書式集: -; - 提出根拠等: 【契】第26条; - ●: ●; ● ●: ●; ● ●: ●; ● ●: ●
| 臨機措置指示通知書（UR⇒受注者） | 09 | 02 | 07 |  | Click!! LINK: Click!!; - 書式集: -; - 提出根拠等: 【契】第26条; - ●: ●; ● ●: ●; ● ●: ●; ● ●: ●
| 監督員に対する措置要求 | 09 | 02 | 08 |  | Click!! LINK: Click!!; - 書式集: -; - 提出根拠等: 【契】第12条第4項; - ●: ●; ● ●: ●; ● ●: ●; ● ●: ●
| 損害発生通知書 | 09 | 02 | 09 |  | Click!! LINK: Click!!; - 書式集: -; - 提出根拠等: 【契】第27条; - ●: ●; ● ●: ●; ● ●: ●; ● ●: ●
| 損害状況通知書・損害補償請求書 | 09 | 02 | 10 |  | Click!! LINK: Click!!; - 書式集: -; - 提出根拠等: 【契】第27条; - ●: ●; ● ●: ●; ● ●: ●; ● ●: ●
| 不可抗力による損害届 | 09 | 02 | 11 |  | Click!! LINK: Click!!; - 書式集: -; - 提出根拠等: 【契】第29条1項; - ●: ●; ● ●: ●; ● ●: ●; ● ●: ●
| 契約保証金払戻請求書 | 09 | 02 | 12 |  | Click!! LINK: Click!!; - 書式集: -; - 提出根拠等: 【契】第4条第1項; - ●: ●; ● ●: ●; ● ●: ●; ● ●: ●
| 契約保証書等の返還・保証に係る領収書 | 09 | 02 | 13 |  | Click!! LINK: Click!!; - 書式集: -; - 提出根拠等: 【契】第4条第1項; - ●: ●; ● ●: ●; ● ●: ●; ● ●: ●
| 個人情報等の保護に関する特約条項 | 09 | 02 | 14 |  | Click!! LINK: Click!!; - 書式集: -; - 提出根拠等: 【現】第2章1; - ●: ●; - ●: ●; ● ●: ●; ● ●: ●
| 建設業退職金共済制度の掛金収納書届 | 09 | 02 | 15 |  | Click!! LINK: Click!!; - 書式集: -; - 提出根拠等: 【現】第2章1; - ●: ●; - ●: ●; ● ●: ●; ● ●: ●
| 労災保険加入確認書 | 09 | 02 | 16 |  | Click!! LINK: Click!!; - 書式集: -; - 提出根拠等: 【現】第2章1; - ●: ●; - ●: ●; ● ●: ●; ● ●: ●
| 公共事業労務費調査・賃金調査票 | 09 | 02 | 17 |  | Click!! LINK: Click!!; - 書式集: -; - 提出根拠等: 【現】第2章1; - ●: ●; - ●: ●; ● ●: ●; ● ●: ●
| 10_契約変更書類 | INDEX |  |  |  | 電子提出 | 紙提出 | LINK | 書式集 | 提出根拠等 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ●
| 変更契約 | 10 |  |  |  | Click!! LINK: Click!!; - 書式集: -; ● ●: ●; ● ●: ●; ● ●: ●
| 11_安全管理 | INDEX |  |  |  | 電子提出 | 紙提出 | LINK | 書式集 | 提出根拠等 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ●
| 事故報告書 | 11 | 01 |  |  | Click!! LINK: Click!!; - 書式集: -; - 提出根拠等: 【現】第3章1; - ●: ●; ● ●: ●; ● ●: ●; ● ●: ●
| 保全措置計画書 | 11 | 02 | 01 |  | Click!! LINK: Click!!; - 書式集: -; - 提出根拠等: 【現】第4章3; - ●: ●; ● ●: ●; ● ●: ●; ● ●: ●
| 保全措置報告書 | 11 | 02 | 02 |  | Click!! LINK: Click!!; - 書式集: -; - 提出根拠等: 【現】第4章3; - ●: ●; ● ●: ●; ● ●: ●; ● ●: ●
| 工事用電気設備の保安責任者届 | 11 | 03 |  |  | Click!! LINK: Click!!; - 書式集: -; - 提出根拠等: 【公】建築編1.3.4; - ●: ●; - ●: ●; ● ●: ●; ● ●: ●
| 12_契約不適合 | INDEX |  |  |  | 電子提出 | 紙提出 | LINK | 書式集 | 提出根拠等 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ●
| 契約不適合処理担当者届 | 12 | 01 |  |  | 電子提出: ●; 紙提出: ●; Click!! LINK: Click!!; - 書式集: -; ● ●: ●; ● ●: ●; ● ●: ●
| 契約不適合処理連絡先一覧表 | 12 | 02 |  |  | 電子提出: ●; 紙提出: ●; Click!! LINK: Click!!; - 書式集: -; ● ●: ●; ● ●: ●; ● ●: ●
| 契約不適合等に関する覚書 | 12 | 03 |  |  | 電子提出: ●; 紙提出: ●; Click!! LINK: Click!!; - 書式集: -; 【公】建築編1.3.4 提出根拠等: 【現】第2章1; 【公】建築編1.3.4 ●: ●; ● ●: ●; ● ●: ●; ● ●: ●
| 契約不適合補修の代行に関する契約について | 12 | 99 |  |  | Click!! LINK: Click!!; - 書式集: -; ● ●: ●; ● ●: ●; ● ●: ●
| 13_法申請 | INDEX |  |  |  | 電子提出 | 紙提出 | LINK | 書式集 | 提出根拠等 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ●
| 法令等に基づく届出チェックリスト | 13 | 01 |  |  | 電子提出: ●; Click!! LINK: Click!!; - 書式集: -; - 提出根拠等: 【現】第2章1; - ●: ●; - ●: ●; - ●: ●; ● ●: ●; ● ●: ●
| 確認申請書_建物 | 13 | 02 | 01 |  | 電子提出: ●; Click!! LINK: Click!!; - 書式集: -; - ●: ●; ● ●: ●; ● ●: ●
| 確認申請書_エレベーター | 13 | 02 | 02 |  | 電子提出: ●; Click!! LINK: Click!!; - 書式集: -; - ●: ●; ● ●: ●; ● ●: ●
| 計画通知書_建物 | 13 | 02 | 03 |  | 電子提出: ●; Click!! LINK: Click!!; - 書式集: -; - ●: ●; ● ●: ●; ● ●: ●
| 計画通知書_エレベーター | 13 | 02 | 04 |  | 電子提出: ●; Click!! LINK: Click!!; - 書式集: -; - ●: ●; ● ●: ●; ● ●: ●
| 確認済証_建物 | 13 | 02 | 05 |  | 電子提出: ●; Click!! LINK: Click!!; - 書式集: -; - ●: ●; ● ●: ●; ● ●: ●
| 確認済証_エレベーター | 13 | 02 | 06 |  | 電子提出: ●; Click!! LINK: Click!!; - 書式集: -; - ●: ●; ● ●: ●; ● ●: ●
| 検査済証_建物 | 13 | 02 | 07 |  | 電子提出: ●; Click!! LINK: Click!!; - 書式集: -; - ●: ●; ● ●: ●; ● ●: ●
| 検査済証_エレベーター | 13 | 02 | 08 |  | 電子提出: ●; Click!! LINK: Click!!; - 書式集: -; - ●: ●; ● ●: ●; ● ●: ●
| 名義変更書 | 13 | 02 | 09 |  | 電子提出: ●; Click!! LINK: Click!!; - 書式集: -; - ●: ●; ● ●: ●; ● ●: ●
| 消防用設備等設置届出書 | 13 | 03 | 01 |  | 電子提出: ●; Click!! LINK: Click!!; - 書式集: -; - ●: ●; ● ●: ●; ● ●: ●
| 防火対象物の使用開始の届出 | 13 | 03 | 02 |  | 電子提出: ●; Click!! LINK: Click!!; - 書式集: -; - ●: ●; ● ●: ●; ● ●: ●
| 消防用設備等（特殊消防用設備等）設置（変更）計画届出書 | 13 | 03 | 03 |  | 電子提出: ●; Click!! LINK: Click!!; - 書式集: -; - ●: ●; ● ●: ●; ● ●: ●
| 消防検査済証 | 13 | 03 | 04 |  | 電子提出: ●; Click!! LINK: Click!!; - 書式集: -; - ●: ●; ● ●: ●; ● ●: ●
| 防災設備集中管理計画届出 | 13 | 03 | 05 |  | 電子提出: ●; Click!! LINK: Click!!; - 書式集: -; - ●: ●; ● ●: ●; ● ●: ●
| 建設住宅性能評価書 | 13 | 04 | 01 |  | 電子提出: ●; Click!! LINK: Click!!; - 書式集: -; - ●: ●; ● ●: ●; ● ●: ●
| 道路使用許可申請書 | 13 | 05 | 01 |  | 電子提出: ●; Click!! LINK: Click!!; - 書式集: -; - ●: ●; ● ●: ●; ● ●: ●
| 道路占用許可申請書 | 13 | 05 | 02 |  | 電子提出: ●; Click!! LINK: Click!!; - 書式集: -; - ●: ●; ● ●: ●; ● ●: ●
| 土地立入（又は一時使用）許可申請書 | 13 | 06 | 01 |  | 電子提出: ●; Click!! LINK: Click!!; - 書式集: -; - ●: ●; ● ●: ●; ● ●: ●
| リサイクル法12条に基づく説明書 | 13 | 07 | 01 |  | 電子提出: ●; Click!! LINK: Click!!; - 書式集: -; - 提出根拠等: 【現】第3章1; - ●: ●; - ●: ●; - ●: ●; ● ●: ●; ● ●: ●
| リサイクル法13条に基づく書面 | 13 | 07 | 02 |  | 電子提出: ●; Click!! LINK: Click!!; - 書式集: -; - 提出根拠等: 【現】第3章1; - ●: ●; - ●: ●; - ●: ●; ● ●: ●; ● ●: ●
| 再生資源利用計画書 | 13 | 07 | 03 | 01 | 電子提出: ●; Click!! LINK: Click!!; - 書式集: -; - 提出根拠等: 【現】第3章1; - ●: ●; - ●: ●; - ●: ●; ● ●: ●; ● ●: ●
| 再生資源利用促進計画書 | 13 | 07 | 03 | 02 | 電子提出: ●; Click!! LINK: Click!!; - 書式集: -; - 提出根拠等: 【現】第3章1; - ●: ●; - ●: ●; - ●: ●; ● ●: ●; ● ●: ●
| 再資源化報告書 | 13 | 07 | 04 | 01 | 電子提出: ●; Click!! LINK: Click!!; - 書式集: -; - 提出根拠等: 【現】第3章1; - ●: ●; - ●: ●; - ●: ●; ● ●: ●; ● ●: ●
| 再生資源利用実施書 | 13 | 07 | 04 | 02 | 電子提出: ●; Click!! LINK: Click!!; - 書式集: -; - 提出根拠等: 【現】第3章1; - ●: ●; - ●: ●; - ●: ●; ● ●: ●; ● ●: ●
| 再生資源利用促進実施書 | 13 | 07 | 04 | 03 | 電子提出: ●; Click!! LINK: Click!!; - 書式集: -; - 提出根拠等: 【現】第3章1; - ●: ●; - ●: ●; - ●: ●; ● ●: ●; ● ●: ●
| リサイクル法12条第２項に基づく説明（元請⇒下請） | 13 | 07 | 05 |  | 電子提出: ●; Click!! LINK: Click!!; - 書式集: -; - 提出根拠等: 【現】第3章1; - ●: ●; - ●: ●; - ●: ●; ● ●: ●; ● ●: ●
| 建設物利用促進実施集計表 | 13 | 07 | 06 |  | 電子提出: ●; Click!! LINK: Click!!; - 書式集: -; - 提出根拠等: 【現】第3章1; - ●: ●; - ●: ●; - ●: ●; ● ●: ●; ● ●: ●
| 残土処分計画書・残土処分調書 | 13 | 07 | 07 |  | 電子提出: ●; Click!! LINK: Click!!; - 書式集: -; - 提出根拠等: 【現】第4章1; - ●: ●; - ●: ●; - ●: ●; ● ●: ●; ● ●: ●
| 投入マテリアル量の集計表 | 13 | 08 | 01 |  | 電子提出: ●; Click!! LINK: Click!!; - 書式集: -; - 提出根拠等: 【現】第3章1; - ●: ●; - ●: ●; ● ●: ●; ● ●: ●; ● ●: ●
| 電柱共架申請書 | 13 | 09 | 01 |  | 電子提出: ●; Click!! LINK: Click!!; - 書式集: -; - ●: ●; ● ●: ●; ● ●: ●
| 電柱共架承諾書 | 13 | 09 | 02 |  | 電子提出: ●; Click!! LINK: Click!!; - 書式集: -; - ●: ●; ● ●: ●; ● ●: ●
| 14_引継書類 | INDEX |  |  |  | 電子提出 | 紙提出 | LINK | 書式集 | 提出根拠等 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ●
| 使用材料報告書_居室の内装に係る材料 | 14 | 01 | 01 |  | ● 電子提出: ●; ● 紙提出: ●; Click!! LINK: Click!!; - 書式集: -; - 提出根拠等: 【現】第3章2; - ●: ●; ● ●: ●; ● ●: ●; ● ●: ●
| 使用材料報告書_居室の内装以外に係る材料 | 14 | 01 | 02 |  | ● 電子提出: ●; ● 紙提出: ●; Click!! LINK: Click!!; - 書式集: -; - 提出根拠等: 【現】第3章2; - ●: ●; ● ●: ●; ● ●: ●; ● ●: ●
| 使用材料報告書_屋外工事 | 14 | 01 | 03 |  | ● 電子提出: ●; ● 紙提出: ●; Click!! LINK: Click!!; - 書式集: -; - 提出根拠等: 【現】第3章2; - ●: ●; ● ●: ●; ● ●: ●; ● ●: ●
| 近隣家屋等調査報告書 | 14 | 02 |  |  | ● 電子提出: ●; Click!! LINK: Click!!; - 書式集: -; - 提出根拠等: 特記仕様書; - ●: ●; ● ●: ●; ● ●: ●; ● ●: ●
| 機器性能試験成績書 | 14 | 03 |  |  | ● 電子提出: ●; Click!! LINK: Click!!; - 書式集: -; - 提出根拠等: 【公】建築編1.7.2; - ●: ●; ● ●: ●; ● ●: ●; ● ●: ●
| 建物沈下及び傾斜測定結果 | 14 | 04 |  |  | ● 電子提出: ●; Click!! LINK: Click!!; - 書式集: -; - 提出根拠等: 特記仕様書; - ●: ●; ● ●: ●; ● ●: ●; ● ●: ●
| 色彩計画書 | 14 | 05 |  |  | ● 電子提出: ●; ● 紙提出: ●; Click!! LINK: Click!!; - 書式集: -; ● ●: ●; ● ●: ●; ● ●: ●
| 鍵及び工具等引渡書 | 14 | 06 |  |  | ● 電子提出: ●; Click!! LINK: Click!!; - 書式集: -; ● ●: ●; ● ●: ●; ● ●: ●
| 備品・補修材リスト | 14 | 07 |  |  | ● 電子提出: ●; Click!! LINK: Click!!; - 書式集: -; ● ●: ●; ● ●: ●; ● ●: ●
| 電気申込書 | 14 | 08 |  |  | ● 電子提出: ●; Click!! LINK: Click!!; - 書式集: -; ● ●: ●; ● ●: ●; ● ●: ●
| 共用電気メーター設置場所位置図 | 14 | 09 |  |  | ● 電子提出: ●; ● 紙提出: ●; Click!! LINK: Click!!; - 書式集: -; ● ●: ●; ● ●: ●; ● ●: ●
| 電気メーター番号・お客様番号一覧 | 14 | 10 |  |  | ● 電子提出: ●; ● 紙提出: ●; Click!! LINK: Click!!; - 書式集: -; ● ●: ●; ● ●: ●; ● ●: ●
| 水道申込書 | 14 | 11 |  |  | ● 電子提出: ●; Click!! LINK: Click!!; - 書式集: -; ● ●: ●; ● ●: ●; ● ●: ●
| 共用水道メーター設置場所位置図 | 14 | 12 |  |  | ● 電子提出: ●; ● 紙提出: ●; Click!! LINK: Click!!; - 書式集: -; ● ●: ●; ● ●: ●; ● ●: ●
| 水道メーター番号・お客様番号一覧 | 14 | 13 |  |  | ● 電子提出: ●; ● 紙提出: ●; Click!! LINK: Click!!; - 書式集: -; ● ●: ●; ● ●: ●; ● ●: ●
| ガス申込書 | 14 | 14 |  |  | ● 電子提出: ●; Click!! LINK: Click!!; - 書式集: -; ● ●: ●; ● ●: ●; ● ●: ●
| 共用ガスメーター設置場所位置図 | 14 | 15 |  |  | ● 電子提出: ●; ● 紙提出: ●; Click!! LINK: Click!!; - 書式集: -; ● ●: ●; ● ●: ●; ● ●: ●
| ガスメーター番号・お客様番号一覧 | 14 | 16 |  |  | ● 電子提出: ●; ● 紙提出: ●; Click!! LINK: Click!!; - 書式集: -; ● ●: ●; ● ●: ●; ● ●: ●
| 住戸メーター最終指針一覧表 | 14 | 17 |  |  | ● 電子提出: ●; ● 紙提出: ●; Click!! LINK: Click!!; - 書式集: -; ● ●: ●; ● ●: ●; ● ●: ●
| 引継説明資料 | 14 | 18 |  |  | ● 電子提出: ●; ● 紙提出: ●; Click!! LINK: Click!!; - 書式集: -; ● ●: ●; ● ●: ●; ● ●: ●
| 住棟LAN工事関係書類 | 14 | 19 |  |  | ● 電子提出: ●; Click!! LINK: Click!!; - 書式集: -; ● ●: ●; ● ●: ●; ● ●: ●
| 防災設備総合連動試験成績書（防災センター） | 14 | 20 |  |  | ● 電子提出: ●; Click!! LINK: Click!!; - 書式集: -; ● ●: ●; ● ●: ●; ● ●: ●
| 電気設備設置届出書（副） | 14 | 21 |  |  | ● 電子提出: ●; Click!! LINK: Click!!; - 書式集: -; ● ●: ●; ● ●: ●; ● ●: ●
| 自家用電気工作物に関する引継書類 | 14 | 22 |  |  | ● 電子提出: ●; Click!! LINK: Click!!; - 書式集: -; ● ●: ●; ● ●: ●; ● ●: ●
| テレビ共同視聴設備（有線TV）関連書類 | 14 | 23 |  |  | ● 電子提出: ●; Click!! LINK: Click!!; - 書式集: -; ● ●: ●; ● ●: ●; ● ●: ●
| TV総合調整データ（写） | 14 | 24 |  |  | ● 電子提出: ●; Click!! LINK: Click!!; - 書式集: -; ● ●: ●; ● ●: ●; ● ●: ●
| テレビ電波受信障害防除に関する引継書類 | 14 | 25 |  |  | ● 電子提出: ●; Click!! LINK: Click!!; - 書式集: -; ● ●: ●; ● ●: ●; ● ●: ●
| 電気絶縁・設置抵抗測定表・配電盤類試験表 | 14 | 26 |  |  | ● 電子提出: ●; Click!! LINK: Click!!; - 書式集: -; ● ●: ●; ● ●: ●; ● ●: ●
| ポンプ・ボイラー類性能表 | 14 | 27 |  |  | ● 電子提出: ●; Click!! LINK: Click!!; - 書式集: -; ● ●: ●; ● ●: ●; ● ●: ●
| 水質検査記録 | 14 | 28 |  |  | ● 電子提出: ●; Click!! LINK: Click!!; - 書式集: -; ● ●: ●; ● ●: ●; ● ●: ●
| 放熱・送排水・冷凍・空調機類性能表 | 14 | 29 |  |  | ● 電子提出: ●; Click!! LINK: Click!!; - 書式集: -; ● ●: ●; ● ●: ●; ● ●: ●
| 化学物質の室内濃度測定結果報告書 | 14 | 30 |  |  | ● 電子提出: ●; Click!! LINK: Click!!; - 書式集: -; - 提出根拠等: 【現】第3章3; - ●: ●; ● ●: ●; ● ●: ●; ● ●: ●
| 長期使用製品安全点検・表示制度製品一覧 | 14 | 31 |  |  | ● 電子提出: ●; Click!! LINK: Click!!; - 書式集: -; - 提出根拠等: 【現】第3章3; - ●: ●; ● ●: ●; ● ●: ●; ● ●: ●
| 設備機器等取扱説明書 | 14 | 32 |  |  | ● 電子提出: ●; ● 紙提出: ●; Click!! LINK: Click!!; - 書式集: -; - 提出根拠等: 【現】第3章1; - ●: ●; ● ●: ●; ● ●: ●; ● ●: ●
| 保証書 | 14 | 33 |  |  | ● 電子提出: ●; ● 紙提出: ●; Click!! LINK: Click!!; - 書式集: -; - 提出根拠等: 【現】第3章1; - ●: ●; ● ●: ●; ● ●: ●; ● ●: ●
| 99_資料編 | INDEX |  |  |  | 電子提出 | 紙提出 | LINK | 書式集 | 提出根拠等 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ●
| 住宅用メンテナンスフリー消火器貼付用シール標準様式 | 99 | 01 |  |  | Click!! LINK: Click!!; ● ●: ●
| 工事関係車両表示 | 99 | 02 | bar: ● ●
| 工事表示板等の記入要領 | 99 | 03 | bar: ● ●
| 耐火乾式戸境壁の施工 | 99 | 04 | bar: ● ●
| 各種検討会チェックシート | 99 | 05 | bar: ● ●
| 工事請負契約書第19条の２に基づくＶＥ提案について | 99 | 06 | bar: ● ●
| 建設キャリアアップシステム登録状況報告書 | 99 | 07 | bar: ● ●
●

## 別添_工事写真
[5 empty] | 一般事項 | スリーブ・インサート工事 | 配管工事 | ダクト工事 | 保温・塗装工事 | 機器・基礎工事 | 搬入・据付工事 | 屋外・土工事 | 自動制御設備工事 | ガス設備工事 | 昇降設備工事（ELV) | 昇降設備工事（ES） | 機械式駐車装置設置工事 | 総合調整 | 指導検査 | 中間検査 | 完成検査 | 行政検査 | 消防検査 | その他検査
別 添
■ 作成書類一覧_工事写真編_機械設備
※ 工事写真は、すべて電子媒体により提出すること。
※ URテンプレートは、標準的な工事における工事写真のフォルダー構成のため、必要に応じてフォルダーを加工すること。
※ 工事写真の撮影箇所、頻度等は、現場説明書等の工事写真撮影要領による。
| 00_機械設備 | INDEX |  | LINK | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ●
| 一般事項_着工前の現況 | 01 | 01 | Click!! | ●
| 一般事項_安全対策 | 01 | 02 | Click!! | ●
| 一般事項_障害物 | 01 | 03 | Click!! | ●
| 一般事項_仮設 | 01 | 04 | Click!! | ●
| 一般事項_発生材 | 01 | 05 | Click!! | ●
| 一般事項_検査 | 01 | 06 | Click!! | ●
| スリーブ・インサート工事_機材（スリーブ） | 02 | 01 | Click!! |  | ●
| スリーブ・インサート工事_機材（インサート） | 02 | 02 | Click!! |  | ●
| スリーブ・インサート工事_施工（スリーブ取付・梁貫通） | 02 | 03 | Click!! |  | ●
| スリーブ・インサート工事_施工（スリーブ取付） | 02 | 04 | Click!! |  | ●
| スリーブ・インサート工事_施工（インサート取付） | 02 | 05 | Click!! |  | ●
| 配管工事_機材（配管材料） | 03 | 01 | Click!! |  |  | ●
| 配管工事_機材（配管ユニット） | 03 | 02 | Click!! |  |  | ●
| 配管工事_機材（配管継手） | 03 | 03 | Click!! |  |  | ●
| 配管工事_機材（配管付属品） | 03 | 04 | Click!! |  |  | ●
| 配管工事_機材（接合材） | 03 | 05 | Click!! |  |  | ●
| 配管工事_機材（雑材料） | 03 | 06 | Click!! |  |  | ●
| 配管工事_機材（計器その他） | 03 | 07 | Click!! |  |  | ●
| 配管工事_施工（鋼管ねじ加工） | 03 | 08 | Click!! |  |  | ●
| 配管工事_施工（鋼管ねじ接合） | 03 | 09 | Click!! |  |  | ●
| 配管工事_施工（鋼管接合） | 03 | 10 | Click!! |  |  | ●
| 配管工事_施工（ステンレス管） | 03 | 11 | Click!! |  |  | ●
| 配管工事_施工（溶接接合） | 03 | 12 | Click!! |  |  | ●
| 配管工事_施工（配管勾配） | 03 | 13 | Click!! |  |  | ●
| 配管工事_施工（配管支持） | 03 | 14 | Click!! |  |  | ●
| 配管工事_施工（配管の振れ止め支持） | 03 | 15 | Click!! |  |  | ●
| 配管工事_施工（伸縮管継手の固定） | 03 | 16 | Click!! |  |  | ●
| 配管工事_施工（MDジョイント接合） | 03 | 17 | Click!! |  |  | ●
| 配管工事_施工（ネジ部の防錆塗装） | 03 | 18 | Click!! |  |  | ●
| 配管工事_施工（耐火二層管） | 03 | 19 | Click!! |  |  | ●
| 配管工事_施工（衛生ユニット） | 03 | 20 | Click!! |  |  | ●
| 配管工事_施工（機器配管接続） | 03 | 21 | Click!! |  |  | ●
| 配管工事_施工（貫通部処理） | 03 | 22 | Click!! |  |  | ●
| 配管工事_試験 | 03 | 23 | Click!! |  |  | ●
| ダクト工事_機材（材料） | 04 | 01 | Click!! |  |  |  | ●
| ダクト工事_機材（フレキシブルダクト） | 04 | 02 | Click!! |  |  |  | ●
| ダクト工事_機材（たわみ継手） | 04 | 03 | Click!! |  |  |  | ●
| ダクト工事_機材（ガスケット） | 04 | 04 | Click!! |  |  |  | ●
| ダクト工事_機材（ダンパー） | 04 | 05 | Click!! |  |  |  | ●
| ダクト工事_施工（接続） | 04 | 06 | Click!! |  |  |  | ●
| ダクト工事_施工（補強） | 04 | 07 | Click!! |  |  |  | ●
| ダクト工事_施工（取付） | 04 | 08 | Click!! |  |  |  | ●
| ダクト工事_施工（防火区画貫通部処理） | 04 | 09 | Click!! |  |  |  | ●
| ダクト工事_施工（ダンパー取付） | 04 | 10 | Click!! |  |  |  | ●
| 保温・塗装工事_機材（保温材） | 05 | 01 | Click!! |  |  |  |  | ●
| 保温・塗装工事_機材（補助材） | 05 | 02 | Click!! |  |  |  |  | ●
| 保温・塗装工事_機材（塗装） | 05 | 03 | Click!! |  |  |  |  | ●
| 保温・塗装工事_施工（保温） | 05 | 04 | Click!! |  |  |  |  | ●
| 機器・基礎工事_施工（コンクリート基礎） | 06 | 01 | Click!! | [5 empty] | ●
| 機器・基礎工事_施工（コンクリート強度の確認） | 06 | 02 | Click!! | [5 empty] | ●
| 機器・基礎工事_施工（コンクリート基礎） | 06 | 03 | Click!! | [5 empty] | ●
| 機器・基礎工事_施工（あと施工アンカーボルト） | 06 | 04 | Click!! | [5 empty] | ●
| 搬入・据付工事_施工（大型機器搬入） | 07 | 01 | Click!! | [6 empty] | ●
| 搬入・据付工事_施工（機器据付） | 07 | 02 | Click!! | [6 empty] | ●
| 搬入・据付工事_施工（機器天井取付） | 07 | 03 | Click!! | [6 empty] | ●
| 搬入・据付工事_機材（消火設備） | 07 | 04 | Click!! | [6 empty] | ●
| 搬入・据付工事_機材（水中モーターポンプ） | 07 | 05 | Click!! | [6 empty] | ●
| 搬入・据付工事_施工（タンク） | 07 | 06 | Click!! | [6 empty] | ●
| 搬入・据付工事_施工（スプリンクラー消火設備） | 07 | 07 | Click!! | [6 empty] | ●
| 搬入・据付工事_施工（連結送水管消火設備） | 07 | 08 | Click!! | [6 empty] | ●
| 搬入・据付工事_試験（空調ドレン管） | 07 | 09 | Click!! | [6 empty] | ●
| 搬入・据付工事_施工（冷媒充填） | 07 | 10 | Click!! | [6 empty] | ●
| 屋外・土工事_施工（埋設配管） | 08 | 01 | Click!! | [7 empty] | ●
| 屋外・土工事_施工（桝） | 08 | 02 | Click!! | [7 empty] | ●
| 屋外・土工事_施工（埋設管の防食処理） | 08 | 03 | Click!! | [7 empty] | ●
| 自動制御設備工事_機材（計装用材料） | 09 | 01 | Click!! | [8 empty] | ●
| 自動制御設備工事_施工（配管） | 09 | 02 | Click!! | [8 empty] | ●
| 自動制御設備工事_施工（防火区画貫通処理） | 09 | 03 | Click!! | [8 empty] | ●
| 自動制御設備工事_施工（配管） | 09 | 04 | Click!! | [8 empty] | ●
| 自動制御設備工事_施工（盤類取付） | 09 | 05 | Click!! | [8 empty] | ●
| ガス設備工事_機材（配管材料） | 10 | 01 | Click!! | [9 empty] | ●
| ガス設備工事_機材（配管継手） | 10 | 02 | Click!! | [9 empty] | ●
| ガス設備工事_機材（機器） | 10 | 03 | Click!! | [9 empty] | ●
| ガス設備工事_機材（配管用雑材料） | 10 | 04 | Click!! | [9 empty] | ●
| ガス設備工事_施工（屋内ガス配管） | 10 | 05 | Click!! | [9 empty] | ●
| ガス設備工事_施工（機器取付） | 10 | 06 | Click!! | [9 empty] | ●
| ガス設備工事_施工（溶接接合） | 10 | 07 | Click!! | [9 empty] | ●
| ガス設備工事_施工（非破壊検査） | 10 | 08 | Click!! | [9 empty] | ●
| ガス設備工事_施工（屋外ガス配管） | 10 | 09 | Click!! | [9 empty] | ●
| ガス設備工事_試験（気密試験） | 10 | 10 | Click!! | [9 empty] | ●
| 昇降設備工事（ELV)_施工（機械室内機器据付） | 11 | 01 | Click!! | [10 empty] | ●
| 昇降設備工事（ES）_施工（構造体の据付） | 12 | 01 | Click!! | [11 empty] | ●
| 昇降設備工事（ES）_施工（トランスフレームのジョイント） | 12 | 02 | Click!! | [11 empty] | ●
| 昇降設備工事（ES）_施工（踏段の取付） | 12 | 03 | Click!! | [11 empty] | ●
| 昇降設備工事（ES）_試験（絶縁抵抗） | 12 | 04 | Click!! | [11 empty] | ●
| 機械式駐車装置設置工事_施工（支柱の取付） | 13 | 01 | Click!! | [12 empty] | ●
| 機械式駐車装置設置工事_施工（ピット内駆動装置の据付） | 13 | 02 | Click!! | [12 empty] | ●
| 機械式駐車装置設置工事_施工（伝動部の取付） | 13 | 03 | Click!! | [12 empty] | ●
| 機械式駐車装置設置工事_試験（作動確認） | 13 | 04 | Click!! | [12 empty] | ●
| 総合調整 | 14 |  | Click!! | [13 empty] | ●
| 50_その他 | INDEX |  | LINK | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ●
| ＵＲ検査_指導検査 | 51 | 01 | Click!! | [14 empty] | ●
| ＵＲ検査_中間検査 | 51 | 02 | Click!! | [15 empty] | ●
| ＵＲ検査_完成検査 | 51 | 03 | Click!! | [16 empty] | ●
| 行政検査 | 52 |  | Click!! | [17 empty] | ●
| 消防検査 | 53 |  | Click!! | [18 empty] | ●
| その他検査 | 54 |  | Click!! | [19 empty] | ●

## 05_03_01_01【様式】
熱源等の諸元情報
工事件名 | ○○○○工事
団地名 | （建設時） | ○○○○団地 |  | （管理名称） | ○○○○
設置者名（受注業者名） | ○○○○株式会社
製造事業者名 |  |  | ※1 管理時の号棟,住戸番号とする。 |  |  |  | 入力セル。
住棟番号※1 | 区分 | 住戸番号※1 | 型番 | 製造番号 | 製造年月 | 種別 |  | 備考
目次へ戻る
記入例へ

## 05_03_01_01【例】
熱源等の諸元情報
工事件名 | ○○○○工事
団地名 | （建設時） | ○○○○団地 |  | （管理名称） | ○○○○
設置者名（受注業者名） | ○○○○株式会社
製造事業者名 | ○○○○株式会社 |  | ※1 管理時の号棟,住戸番号とする。 |  |  |  | 入力セル。
住棟番号※1 | 区分 | 住戸番号※1 | 型番 | 製造番号 | 製造年月 | 種別 |  | 備考
14号棟 | 住宅 | 101 | FT4217ARS4SW3C | 000588 | 22.06 | 給湯冷暖房機等 | 24号以上-RF
目次へ戻る
様式へ

## 05_03_01_02【様式】
機材等発注チェックリスト
○○○○工事 | 工期： | 令和○年○月○日～令和○年○月○日 |  |  |  |  | 受注者： | ○○○○株式会社
材料名 | 製造業者名 | 発注先又は 代理店名 | 法令等 届出日 | 当該設備 着工予定 | 点検周期 （使用期間） | 発注等予定 |  |  | 現場材料 確認日 | 備考
[6 empty] | 発注時期 | 製作期間 | 納入時期
※ 工場製作機材及び設置後に法定検査等が必要となる機材並びに設計上の標準使用期間が表示される機材について作成する。
※ 繰返し発注する機材等については、その都度監督員へ報告する。
目次へ戻る
記入例へ
住宅用メンテナンスフリー消火器貼付用シール標準様式

## 05_03_01_02【例】
機材等発注チェックリスト
○○○○工事 | 工期： | 令和○年○月○日～令和○年○月○日 |  |  |  |  | 受注者： | ○○○○株式会社
材料名 | 製造業者名 | 発注先又は 代理店名 | 法令等 届出日 | 当該設備 着工予定 | 点検周期 （使用期間） | 発注等予定 |  |  | 現場材料 確認日 | 備考
[6 empty] | 発注時期 | 製作期間 | 納入時期
【給水設備】
増圧給水ポンプ | ○○（株） | ○○（株） | R○.○.○ | R○.○.○ | 1年 | R○.○.○ | 約2か月 | R○.○.○
【消火設備】
消火器（住戸内） | ○○（株） | ○○（株） | R○.○.○ | R○.○.○ | （5年） | R○.○.○ | 約2週間 | R○.○.○
消火器（共用部） | ○○（株） | ○○（株） | R○.○.○ | R○.○.○ | 半年（8年） | R○.○.○ | 約2週間 | R○.○.○
【換気設備】
台所用レンジフートファン | ○○（株） | ○○（株） | - | R○.○.○ | （10年） | R○.○.○ | 約2か月 | R○.○.○ | R○.○.○
天井埋込型換気扇 | ○○（株） | ○○（株） | - | R○.○.○ | （15年） | R○.○.○ | 約1か月 | R○.○.○ | R○.○.○
【空調設備】
エアコン | ○○（株） | ○○（株） | - | R○.○.○ | 1年 | R○.○.○ | 約1か月 | R○.○.○
※ 工場製作機材及び設置後に法定検査等が必要となる機材並びに設計上の標準使用期間が表示される機材について作成する。
※ 繰返し発注する機材等については、その都度監督員へ報告する。
目次へ戻る
様式へ

## 05_03_01_02【資料】
住宅用メンテナンスフリー消火器貼付用シール標準様式
工事受注者は住宅用メンテナンスフリー消火器に下記のシールを貼付のこと
都市再生機構 №
設置年月 令和 年 月
注 意 事 項
１．この消火器は、法令に基づき機構が設置する住宅用消火器です。
この消火器の保管は、この住宅にお住まいの方にしていただきます。
なお、所定の設置場所を動かさないようお願いします。
２．時々、消火器の圧力計を確認してください。針が緑色の範囲内であれば正常です。針が緑色以外を指していた場合は下記までご連絡ください。
３．この消火器は、消火剤の再充填はできません。この消火器を住戸内の失火等により使用した場合、破損等した場合は下記までご連絡ください。
なお、その場合の新しい消火器への交換については、その実費を負担していただきます。
４．機構では、上記設置年月から概ね5年後に消火器の取替えのため、
住戸内への立ち入り等を行いますので、その際はご協力をお願いします。
都市再生機構 管理業務受託者
●●住まいセンター
℡
目次へ戻る
様式へ

## 05_03_01_03【様式】
別紙－３
「騒音測定結果報告書」
１．測定諸元
１団 地 名 | ○○○○団地 |  | ７測定器具 | 騒音計 ： レコーダ ：
２住 所 |  |  | ８測定者立会者
３施設概要 |  |  | ９測定場所 | 別添略図による
|  |  | 10入居予定日 | 平成 年 月 日
|  |  | 11敷地境界点の許容(法的・アセスメント)騒音値。〔時間帯で異なる場合は最低値を記入〕 | ｄＢ(Ａ)
４測 定 日 | 平成 年 月 日
|  |  | 12メーカー | ｄＢ(Ａ)
（工場等）
５測定時間 | ： ～ ： |  | の測定値等
６測定日天候 | 気温 ℃・相対湿度 ％ 測定時刻 ： |  | 13その他（運転状況） | ウエイト kg
２．測定結果表
受音点名称 | 暗騒音 |  | 運転音 |  | 聴感等による
（測定点） | 騒音レベル | 騒音等級 | 騒音レベル | 騒音等級 | 特記事項
| Ａ特性(ｄＢ) | Ｎ値 | Ａ特性(ｄＢ) | Ｎ値
Ｐ１ 機械室等
(対象機器のみ)
Ｐ１ 機械室等
(対象機器以外)
Ｐ１ 機械室等
(全運転音)
Ｐ２ 号室
側 室
Ｐ３ 号室
側 室
Ｐｎ 号室
側 室
Ｐｎ’ 号室
側 室
Ｐ４ 敷地境界
(対象機器)
Ｐ４ 敷地境界
(対象機器以外)
※１ Ｎ曲線図を添付すること。 ２ 各受音点の略図を添付すること。
目次へ戻る
記入例へ
資料 騒音測定マニュアルへ

## 05_03_01_03【例】
別紙－３
「騒音測定結果報告書」
１．測定諸元
１団 地 名 | ○○○○団地 |  | ７測定器具 | 騒音計 ： ○○ レコーダ ： ○○
２住 所 | ○○○○ |  | ８測定者立会者 | ○○ ○○
３施設概要 | ・○○造 ・○○階建 ・戸数 ○○戸 等 |  | ９測定場所 | 別添略図による
|  |  | 10入居予定日 | 平成 ○年 ○月 ○日
|  |  | 11敷地境界点の許容(法的・アセスメント)騒音値。〔時間帯で異なる場合は最低値を記入〕 | ○○ｄＢ(Ａ)
４測 定 日 | 平成 ○年 ○月 ○日
|  |  | 12メーカー | ○○ｄＢ(Ａ)
（工場等）
５測定時間 | 17：00 ～ 19：00 |  | の測定値等
６測定日天候 | 気温○○℃・相対湿度○○％ 測定時刻 17：00 |  | 13その他（運転状況） | ウエイト ○○ kg
２．測定結果表
受音点名称 | 暗騒音 |  | 運転音 |  | 聴感等による
（測定点） | 騒音レベル | 騒音等級 | 騒音レベル | 騒音等級 | 特記事項
| Ａ特性(ｄＢ) | Ｎ値 | Ａ特性(ｄＢ) | Ｎ値
109号室 | 21 | N-20 | 21 | N-20 | エレベーターの動作の音を確認できず
洋室(1)側
110号室 | 20 | N-20 | 20 | N-20 | エレベーターの動作の音を確認できず
洋室(1)側
512号室 | 25 | N-25 | 26 | N-25 | エレベーターの動作の音を確認できず
洋室(1)側
513号室 | 23 | N-20 | 23 | N-25 | エレベーターの動作の音を確認できず
洋室(1)側
812号室 | 24 | N-25 | 25 | N-25 | エレベーターの動作の音を確認できず
洋室(1)側
813号室 | 24 | N-25 | 25 | N-25 | エレベーターの動作の音を確認できず
洋室(1)側
※１ Ｎ曲線図を添付すること。 ２ 各受音点の略図を添付すること。
目次へ戻る
様式へ

## 05_03_01_03【資料】
目次へ戻る
様式へ

## 05_03_01_04【様式】
業務用空調機器等の諸元情報〔フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(フロン排出抑制法)における第一種特定製品〕
工事件名
団地・号棟 |  | （建設時）
（管理名称）
受注者
室外機 | [10 empty] | 室内機 | [5 empty] | 備考
使用場所 | 設置場所 | 機器名称 | ﾒｰｶｰ | 室外機 型番 | 製造番号 | 設置 年月日 | 定格出力 (kw) | フロン種 | 充填量 (kg) | 室内機台数 (台) | 設置場所 | 室内機型番 | 製造番号 | 設置年月日 | 能力
[15 empty] | 冷房 (kw) | 暖房 （kw）
目次へ戻る
記入例へ

## 05_03_01_04【例】
業務用空調機器等の諸元情報〔フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(フロン排出抑制法)における第一種特定製品〕
工事件名 |  | ○○○○工事
団地・号棟 |  | （建設時） | ○○○○団地
|  | （管理名称） | ○○○○
受注者 |  | ○○○○株式会社
室外機 | [10 empty] | 室内機 | [5 empty] | 備考
使用場所 | 設置場所 | 機器名称 | ﾒｰｶｰ | 室外機 型番 | 製造番号 | 設置 年月日 | 定格出力 (kw) | フロン種 | 充填量 (kg) | 室内機台数 (台) | 設置場所 | 室内機型番 | 製造番号 | 設置年月日 | 能力
[15 empty] | 冷房 (kw) | 暖房 （kw）
(例)
防災 センター | 1 階 室外機置場 | 空冷ヒートポンプ パッケージエアコン | ○○○○ | ○ ○○ ○ | ○○○○ | 令和○年 ○月○日 | 1.7 | HFC | 130 | 2 | 防災センター (2-1) | ○○○○ | ○○○○ | 令和○年 ○月○日 | 3 | 2.2
[11 empty] | 防災センター (2-2) | ○○○○ | ○○○○ | 令和○年 ○月○日 | 3 | 2.2
目次へ戻る
様式へ

## 05_03_01_05【様式】
水質検査検体について
修繕項目 | 団 地 名 |  | 対象 棟数 | 着工前 |  | 仮設管切替時 |  | 本設管切替時 |  | 工事完了時 |  |  |  | 備考
|  |  |  | 公立の保健所又は厚生労働大臣の登 録を受けた水質検査機関 |  | 公立の保健所又は厚生労働大臣の登 録を受けた水質検査機関 |  | 公立の保健所又は厚生労働大臣の登 録を受けた水質検査機関 |  | 公立の保健所又は厚生労働大臣の登 録を受けた水質検査機関 |  | 公立の保健所又は厚生労働大臣の登 録を受けた水質検査機関
|  |  |  | 9 項目 | 22 項目 | 9 項目 | 23 項目 | 9 項目 | 22 項目 | 9 項目 | 22 項目 | 9 項目 | 23 項目
| ○○団地 | [11 empty] | 4 | 記載例
| △△団地 | [11 empty] | 1 | 記載例
合計 | 検体数 | [10 empty] | 0 | 5 | 記載例
［簡易な水質検査記録表］
＜専用部分＞
検査項目 |  | 水質基準 |  | 住戸番号
|  |  |  | 101 | 102 | 103 | 104
水の色（※１） |  | ５度以下
濁り（※２） |  | ２度以下
臭い |  | 異常でないこと
味 |  | 異常でないこと
残塩（※３） |  | 0.1mg/L 以上
水質検査日
＜共用・屋外部分＞
検査項目 |  | 水質基準 |  | 住戸番号
|  |  |  | 〇〇系統 | 〇〇系統 | 〇〇系統 | 〇〇系統
水の色（※１） |  | ５度以下
濁り（※２） |  | ２度以下
臭い |  | 異常でないこと
味 |  | 異常でないこと
残塩（※３） |  | 0.1mg/L 以上
水質検査日
注）水質基準は水道法第４条第２項に基づく水質基準（厚生省令第６９号）による
※１、２．水の色、濁りについては、目視とし、無色・透明の表現とする。
※３．遊離残留塩素は水質基準適否に含まないが、０．１mg/L（専用・共用）又は０．２mg/L（屋外）を確保できていること。
目次へ戻る
記入例へ
資料 水質基準項目一覧表

## 05_03_01_05【例】
水質検査検体について
修繕項目 | 団 地 名 |  | 対象 棟数 | 着工前 |  | 仮設管切替時 |  | 本設管切替時 |  | 工事完了時 |  |  |  | 備考
|  |  |  | 公立の保健所又は厚生労働大臣の登 録を受けた水質検査機関 |  | 公立の保健所又は厚生労働大臣の登 録を受けた水質検査機関 |  | 公立の保健所又は厚生労働大臣の登 録を受けた水質検査機関 |  | 公立の保健所又は厚生労働大臣の登 録を受けた水質検査機関 |  | 公立の保健所又は厚生労働大臣の登 録を受けた水質検査機関
|  |  |  | 9 項目 | 22 項目 | 9 項目 | 23 項目 | 9 項目 | 22 項目 | 9 項目 | 22 項目 | 9 項目 | 23 項目
| ○○団地 | [11 empty] | 4 | 記載例
| △△団地 | [11 empty] | 1 | 記載例
合計 | 検体数 | [10 empty] | 0 | 5 | 記載例
［簡易な水質検査記録表］
＜専用部分＞
検査項目 |  | 水質基準 |  | 住戸番号
|  |  |  | 101 | 102 | 103 | 104
水の色（※１） |  | ５度以下 |  | 無色 | 無色 | 無色 | 無色
濁り（※２） |  | ２度以下 |  | 透明 | 透明 | 透明 | 透明
臭い |  | 異常でないこと |  | 良 | 良 | 良 | 良
味 |  | 異常でないこと |  | 良 | 良 | 良 | 良
残塩（※３） |  | 0.1mg/L 以上 |  | ○○mg/l | ○○mg/l | ○○mg/l | ○○mg/l
水質検査日 |  |  |  | R○.○.○ | R○.○.○ | R○.○.○ | R○.○.○
＜共用・屋外部分＞
検査項目 |  | 水質基準 |  | 住戸番号
|  |  |  | 〇〇系統 | 〇〇系統 | 〇〇系統 | 〇〇系統
水の色（※１） |  | ５度以下 |  | 無色 | 無色 | 無色 | 無色
濁り（※２） |  | ２度以下 |  | 透明 | 透明 | 透明 | 透明
臭い |  | 異常でないこと |  | 良 | 良 | 良 | 良
味 |  | 異常でないこと |  | 良 | 良 | 良 | 良
残塩（※３） |  | 0.1mg/L 以上 |  | ○○mg/l | ○○mg/l | ○○mg/l | ○○mg/l
水質検査日 |  |  |  | R○.○.○ | R○.○.○ | R○.○.○ | R○.○.○
注）水質基準は水道法第４条第２項に基づく水質基準（厚生省令第６９号）による
※１、２．水の色、濁りについては、目視とし、無色・透明の表現とする。
※３．遊離残留塩素は水質基準適否に含まないが、０．１mg/L（専用・共用）又は０．２mg/L（屋外）を確保できていること。
目次へ戻る
様式へ

## 05_03_01_05【資料】
水質基準項目一覧表
図面特記に水質検査を行う旨記載がある場合の、必要な検査対象となる水質基準項目は以下のとおりとする。
5項目 |  | 9項目 |  | 22項目 |  | 23項目 |  | 番号 | 水質基準項目 | 基 準 値
|  | 1 | ▲ | 1 | ● | 1 | ● | 1 | 一般細菌 | １mLの検水で形成される集落数が100以下
|  | 2 | ▲ | 2 | ● | 2 | ● | 2 | 大腸菌 | 検出されないこと
|  |  |  | 3 | ● | 3 | ● | 9 | 亜硝酸態窒素 | 0.04mg/L以下
|  |  |  | 4 | ● | 4 | ● | 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | シアンの量に関して0.01mg/L以下
|  |  |  | 5 | ● | 5 | ● | 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10mg/L以下
|  |  |  | 6 | ● | 6 | ● | 21 | 塩素酸 | 0.6mg/L以下
|  |  |  | 7 | ● | 7 | ● | 22 | クロロ酢酸 | 0.02mg/L以下
|  |  |  | 8 | ● | 8 | ● | 23 | クロロホルム | 0.06mg/L以下
|  |  |  | 9 | ● | 9 | ● | 24 | ジクロロ酢酸 | 0.04mg/L以下
|  |  |  | 10 | ● | 10 | ● | 25 | ジブロモクロロメタン | 0.1mg/L以下
|  |  |  | 11 | ● | 11 | ● | 26 | 臭素酸 | 0.01mg/L以下
|  |  |  | 12 | ● | 12 | ● | 27 | 総トリハロメタン | 0.1mg/L以下
（クロロホルム、ジブロモクロロメタン、ブロモジクロロメタン及びブロモホルムのそれぞれの濃度の総和）
|  |  |  | 13 | ● | 13 | ● | 28 | トリクロロ酢酸 | 0.2mg/L以下
[6 empty] | 14 | ● | 29 | ブロモジクロロメタン | 0.03mg/L以下
|  |  |  | 14 | ● | 15 | ● | 30 | ブロモホルム | 0.09mg/L以下
|  |  |  | 15 | ● | 16 | ● | 31 | ホルムアルデヒド | 0.08mg/L以下
|  | 3 | ▲ | 16 | ● | 17 | ● | 38 | 塩化物イオン | 200mg/L以下
|  | 4 | ▲ | 17 | ● | 18 | ● | 46 | 有機物（全有機炭素（TOC）の量） | 3mg/L以下
|  | 5 | ▲ | 18 | ● | 19 | ● | 47 | ｐH値 | 5.8以上8.6以下
1 | ● | 6 | ▲ | 19 | ● | 20 | ● | 48 | 味 | 異常でないこと
2 | ● | 7 | ▲ | 20 | ● | 21 | ● | 49 | 臭気 | 異常でないこと
3 | ● | 8 | ▲ | 21 | ● | 22 | ● | 50 | 色度 | 5度以下
4 | ● | 9 | ▲ | 22 | ● | 23 | ● | 51 | 濁度 | 2度以下
5 | ● | [6 empty] | 目16 | 残留塩素 | 1mg/L以下
以 上
目次へ戻る
様式へ

## 05_03_02_01【資料】
換気扇風量測定要領
１ 測定箇所
換気扇風量の測定場所は本工事における換気扇の設置場所部分で下記の場所とする
① 台所（レンジフード）
② 洗面所
③ 便所
④ 浴室
⑤ 洗面所・便所
⑥ その他換気扇の設置場所
２ 測定方法
監督員と協議の上、次の要領で測定を行うことを標準とする
① 換気扇を予備運転（10～15分）を行った後に測定を行う（急速換気、常時小風量換気を切り替えた場合も同様）
② 給気を確保した状態で風速測定を行う
③ 測定用ダクト（下図参照）を換気扇側吸込み口に押し付け測定を行う
④ 測定点は各個所５または３ポイントとする。（下図参照）
レンジフード、単独扇の場合 バス乾及び副吸込口の場合
３ 測定用ダクトの大きさ
① レンジフード グリル開口部に合わせ、断面積を絞る（300□）
② 水廻り(単独扇) グリル開口部に合わせる
③ バス乾、副吸込口 グリル開口部に合わせ、断面を絞る（100□程度）
④ その他単独扇 グリル開口部に合わせる
レンジフード（①） 水廻り単独扇（②）、 その他単独扇（④） バス乾、副吸込口（③）
※下部開口部は300㎜×300㎜ ※グリル開口部に合わせる ※下部開口部は100㎜×100㎜程度
４ 測定器
熱式風速計
５ 測定結果
① 各測定箇所において測定した風速の平均値を風速（ｍ/s）とする
② 測定した平均風速に断面積を乗じ換気風量（m3//h）を求める
③ 常時小風量換気の測定結果においては各部の測定風量の合計が全体設計風量を満足すればよいものとする
④ 設計風量に対して風量測定結果が過大にならないように換気扇風量を調整すること
以 上
● ●
●
● ●
H=200～300
H=300
H=200～300
●
●
●
H=150～300
H=200～300
目次へ戻る

## 05_03_08_02【様式】
《様式１》
工事着手前のチェックシート
工事件名 ： | ○○○○工事
工 期 ： | 令和○年○月○日～令和○年○月○日
点検日 令和 年 月 日
受注者名 | ○○○○株式会社
現場代理人 | ○○ ○○
■下記項目の確認が整ったので報告致します。
設計図書の整合
NO | 項 目 | チェック | 確認印 ※１ | 備 考
1 | 建築平面詳細図等の有無 | 有 無
2 | 承諾図（施工図）の有無 | 有 無
3 | 計画通知提出図の有無 | 有 無
エレベーター仕様の確認事項
NO | 項 目 | チェック | 確認印 | 備 考
※１
1 | 駆動方式の確認 | 良 否
2 | 停止箇所の確認 | 良 否
3 | 積載荷重の確認 | 良 否
4 | 制御方式の確認 | 良 否
5 | 操作内容の確認 | 良 否
6 | 速度の確認 | 良 否
7 | 動力・照明用電源の確認 | 良 否
8 | 電動機容量の確認 | 良 否
9 | 防犯窓有無の確認 | 良 否
10 | トランク有無の確認 | 良 否
関連工事設計及び付加仕様の確認事項
NO | 項 目 | チェック | 確認印 | 備 考
※１
1 | 昇降行程寸法の確認 | 良 否 |  | 承諾（施工図）
| （発注図 ｍ） |  |  | （ ｍ）
2 | 昇降路全高寸法の確認 | 良 否 |  | 承諾（施工図）
| （発注図 ｍ） |  |  | （ ｍ）
3 | オーバーヘッド寸法の確認 | 良 否 |  | 承諾（施工図）
| （発注図 ｍ） |  |  | （ ｍ）
4 | ピット深さ寸法の確認 | 良 否 |  | 承諾（施工図）
| （発注図 ｍ） |  |  | （ ｍ）
5 | 中間ビーム有無の確認 | 良 否 |  | 承諾（施工図）
| （発注図 有 無 ） |  |  | （ 有 無 ）
6 | 中間パネル有無の確認 | 良 否 |  | 承諾（施工図）
| （発注図 有 無 ） |  |  | （ 有 無 ）
7 | 敷居持出し有無の確認 | 良 否 |  | 承諾（施工図）
| （発注図 有 無 ） |  |  | （ 有 無 ）
8 | 24Vｲﾝﾀｰﾎﾝ使用有無の確認 | 良 否 |  | 承諾（施工図）
| （発注図 有 無 ） |  |  | （ 有 無 ）
9 | 視覚障害者対策有無の確認 | 良 否 |  | 承諾（施工図）
| （発注図 有 無 ） |  |  | （ 有 無 ）
10 | 地震管制運転有無の確認 | 良 否 |  | 承諾（施工図）
| （発注図 有 無 ） |  |  | （ 有 無 ）
11 | 各階切替タイマー有無の確認 | 良 否 |  | 承諾（施工図）
| （発注図 有 無 ） |  |  | （ 有 無 ）
12 | 自動通報装置有無の確認 | 良 否 |  | 承諾（施工図）
| （発注図 有 無 ） |  |  | （ 有 無 ）
13 | 停電時自動着床装置有無の確認 | 良 否 |  | 承諾（施工図）
| （発注図 有 無 ） |  |  | （ 有 無 ）
14 | 火災管制運転有無の確認 | 良 否 |  | 承諾（施工図）
| （発注図 有 無 ） |  |  | （ 有 無 ）
15 | ﾌｪｯｼｬｰﾌﾟﾚｰﾄ有無の確認 | 良 否 |  | 承諾（施工図）
| （発注図 有 無 ） |  |  | （ 有 無 ）
16 | 福祉型付加有無の確認 | 良 否 |  | 承諾（施工図）
| （発注図 有 無 ） |  |  | （ 有 無 ）
関連工事との確認事項
NO | 項 目 | チェック | 確認印 | 備 考
※１
1 | 電源電圧400V使用有無の確認 | 良 否
2 | 集中監視盤有無の確認 | 良 否
3 | 監視カメラ有無の確認 | 良 否
4 | 遮煙扉有無の確認 | 良 否
5 | 三方枠の形状の確認 | 良 否
その他の確認項目があれば、下記に記載願います。
NO | 項 目 | チェック | 確認印 | 備 考
※１
良 否
良 否
良 否
良 否
※１ 電子印又は記名でも可
上記における項目及び協議内容に相違がないことを確認する。
建築工事 監理技術者
〃 主任監理員（建築）
主任監理員（機械）
総 主 任（機械）
《様式２》
工事履行中のチェックシート
第 回 点検日 令和 年 月 日
現場代理人
NO | 項 目 | チェック | 確認印 | 備 考
※１
1 | 納入機器資材の管理方法及び養生等が適切に施されている | 良 否
2 | 作業スペースの安全対策、機器資材及び工具類の管理が適切に行われている | 良 否
3 | 開口部の養生は、適切な方法で開口部全面が覆われている | 良 否
4 | シャフト内作業足場の安全対策、制限過重の厳守・安全帯の使用等が適切になされている | 良 否
5 | 機器資材等の搬入・取込に時には、安全確認・機器資材への養生が適切に行われている | 良 否 |  | 納入機材は鋼材検査証明書と整合していることを確認する
6 | 火気使用を伴う作業の安全対策及び養生が確実に実施されている | 良 否 |  | ﾚｰﾙﾌﾞﾗｹｯﾄ溶接作業 三方枠溶接作業等
7 | 機器資材の取付は、専用工具の使用や飛来落下対策が適切に行われている | 良 否
8 | ロープ掛けは、ワイヤーの点検及び確認が適切に行われている | 良 否 |  | 作業前後に損傷箇所が無いことを確認
9 | かごパネルの組立て作業中の電源管理が適切に行われている | 良 否 |  | 組立て作業中は電源を切る。
10 | 試運転調整の作業は、リモコン操作の合図と確認が適切に行われている | 良 否
※１ 電子印又は記名でも可
主任監理員（機械）
総主任（機械）
《様式３》
仮使用後のチェックシート
点検日 令和 年 月 日
現場代理人
NO | 項 目 | チェック | 確認印 | 備 考
※１
1 | 素線の破断や傷が無いこと | 良 否
2 | 素線の伸びは基準値内であること | 良 否
主任監理員（機械）
総主任（機械）
《様式４》
完成検査チェックシート（非常用エレベーターを除く）
点検日 令和 年 月 日
現場代理人
■ 意匠関係
項 目 | 内 容 |  |  | 結 果
かご・乗場 | 設計図書（承認仕様）と合っているか |  |  | 良 否
| 傷、汚れが無いか |  |  | 良 否
| 釦（スイッチ）類に傷が無いか |  |  | 良 否
| ランプ切れ、光モレ、光ムラが無いか |  |  | 良 否
■ 機能動作関係
項 目 | 内 容 |  |  | 結 果
昇降路 | 非常止め装置の作動確認 ※無不可の状態で確認すること |  |  | 良 否
| 着床階減速装置の作動確認 かごを安全に減速停止させることができること |  |  | 良 否
| 上部・下部ﾘﾐｯﾄ（ﾌｧｲﾅﾙ）ｽｲｯﾁは強固に取付られており、確実に作動する取付位置にあること |  |  | 良 否
乗場 | 乗場のｽｲｯﾁ及び戸自閉装置の作動確認 戸の開閉装置は良好に作動すること |  |  | 良 否
| 乗場位置表示及び呼びボタン操作に伴うかごの着床が正確であること |  |  | 良 否
| かご内と外部との非常連絡装置は正常であること |  |  | 良 否
かご上 | かご上運転スイッチは強固に取付られており作動状態が良好であること |  |  | 良 否
| ロープ、レール及びブラケットの取付は強固であり、変形又は摩耗が認められないこと また、ロープはロープテスターを用いた点検の結果に問題がないこと |  |  | 良 否
| 乗場戸のロック及びスイッチの作動状態が確実であること |  |  | 良 否
| 昇降機に直接関係の無い配管・配線などが無いこと |  |  | 良 否
| 昇降路内に不要なボルトなどの突起物が無く、且つ、損傷防止措置が施されていること |  |  | 良 否
ピット内 | ピット内に漏水が無く、残材・工具類などが残置されていないこと |  |  | 良 否
| 緩衝器の取付は強固であり、機能は良好に維持されていること |  |  | 良 否
| かごが最上階に停止している状態で、つり合い重りと緩衝器との距離が確保できていること |  |  | 良 否
かご内 | かご扉の作動状態が良好であること |  |  | 良 否
| 各種スイッチの作動状態が良好であること 運転・休止・呼び釦・戸開閉釦・ｲﾝﾀｰﾎﾝ釦 |  |  | 良 否
| インジケーターの取付及び表示状態が良好であること |  |  | 良 否
| 乗場とかごとの着床レベル差は±20ｍｍ（福祉型仕様の場合は±15ｍｍ）以内であること（全階床確認） |  |  | 良 否
| 出入口の床先とかごとの水平距離は30mm以内であること（全階床確認） |  |  | 良 否
| かご床先と昇降路壁面との隙間が12.5cm以下であること |  |  | 良 否
| 過加重検出装置の作動状態が良好であること |  |  | 良 否
| 走行中に異常音や振動が無いこと |  |  | 良 否
| 福祉型仕様にあっては、光電式検出装置の作動が良好であること |  |  | 良 否
■ 品質管理関係
受電盤・附属盤 その他機器 | 端子の締付け、配線の損傷、アース線の布設状態が良好であること |  |  | 良 否
制御盤 | ﾌﾗｯﾄｹｰﾌﾞﾙの接続、ｺﾈｸﾀの挿入具合、配線整理状況及び清掃状態が良好であること |  |  | 良 否
ブレーキ | ﾌﾞﾚｰｷｶﾊﾞｰの損傷、ﾃﾞｨｽｸとﾗｲﾆﾝｸﾞの摺りより及び油の飛散が無いこと |  |  | 良 否
その他全般 | 固定方法、取付部の締付け、損傷状態が無く良好な状態となっていること |  |  | 良 否
※盤類の中の配線が他の機材等に挟まれた状態となっていないか確認すること。
また、接続部の緩みや破損が無いことを確認すること。
■ 付加機能動作確認
付加機能 | 設計図書に記載されている付加機能の仕様について動作確認を行うこと |  |  | 良 否
■ その他
騒音測定 | 騒音測定結果が基準値内であること ※騒音測定結果を提出すること |  |  | 良 否
関連工事 | 関連工事の設置状態（昇降路内頂部のフック等）が良好であること |  |  | 良 否
主任監理員（機械）
総主任（機械）
令和 年 月 日
マシンルームレス型エレベーター設備に関する
完成検査用チェックシート（報告）
現場代理人
| 確 認 項 目 |  | 判 定 | 備 考
かご室内で行う検査 | 出入口の床先とかごの床先との水平距離は |  | 良 否 | 適正寸法 （ 以下）
| かごのドア・スイッチの作動状態は良好であること |  | 良 否
| 外部に連絡する装置の作動状態は良好であること |  | 良 否
| 着床状態に異常が無いこと |  | 良 否
| かごの戸が開いている状態で、ドアゾーンを超えて走行しようとした場合、かごを自動的に停止させる装置が確実に作動することとする。 |  | 良 否
かご上で行う検査 | 頂部すき間、又は、機器頂部すき間の寸法が確保されていること |  | 良 否 | 適正寸法 （ 以上）
| かご上の安全スイッチの作動状態が良好であること |  | 良 否
| 調速機ロープの取付けが確実であること |  | 良 否
| 上部リミットスイッチ類の取付けは強固で、取付位置及び作動が適確であること |  | 良 否
| 主索端部の固定は適格であること |  | 良 否
| 主索は、ほぼ均等な張力を受けていること |  | 良 否
| ロープ損傷検出器（ロープテスタ）の検査結果が良好であること |  | 良 否
| つり合ロープの取付状態は適確か。また、ロープは均等な張力を受けていること |  | 良 否
| レール及びブラケットの取付状態は強固であり、著しい錆、変形又は摩耗が無いこと |  | 良 否
| 扉のロック及びスイッチの取付状態は強固であり、作動状態が確実であること |  | 良 否
| 扉のガイドシューの取付状態は強固であり、その取付状態が適切であること |  | 良 否
| 昇降路内には昇降機以外の配管、配線等が無いこと |  | 良 否
| 乗り降りの際に、人又は物が挟まれる危険のない構造となっていないこと |  | 良 否
| かご及びつり合おもりのガイドシューの取付けは強固でかつ取り外れない措置が施されていること |  | 良 否
| つり合おもりの固定状態は適切であること |  | 良 否
| 昇降路内に不要なﾎﾞﾙﾄ、鉄線等の突起物がないこと |  | 良 否
| かご枠材相互の締付状態は、良好であること |  | 良 否
| 綱車及びそらせ車の取付けは良好であり、主体部にひび割れがないこと |  | 良 否
ピットで行う検査 | ピットに漏水がなく清潔であること |  | 良 否
| 下部リミットスイッチ類の取付けは強固で、確実に作動する取付位置にあり、その作動状態が適確であること |  | 良 否
| 緩衝材や緩衝器の取付けは強固で、その機能は良好に維持されていること |  | 良 否
| 移動ケーブルの取付けは強固で、かご昇降時に損傷のおそれがないこと |  | 良 否
乗り場で行う検査 | 乗り場の戸に変形がなく、戸の開閉が確実であること |  | 良 否
| 戸閉め安全装置の作動は良好であることとする。 |  | 良 否
| 乗り場呼びボタンを操作したとき、かごはその階に正確に到着すること |  | 良 否
| かご内と外部の所定の場所との非常連絡装置は正常であること |  | 良 否
| 乗り場位置表示器がある場合の表示は正確であること |  | 良 否
駆動装置 | かご又はつり合おもりが緩衝器に衝突した場合においても、かご及びつり合おもりが駆動装置に触れないものとする。 |  | 良 否
| 駆動装置の取付けは確実で、かつ、転倒しない措置が施されていること |  | 良 否
| 駆動装置の運転状態は良好で異常な発熱、振動や異音がないこと |  | 良 否
| 制動機の取付けは確実で、動力遮断の際、かごを安全に減速停止させることができること |  | 良 否
| 綱車にはひび割れがなく、通常運転時、主索との間に著しいすべりがないこと |  | 良 否
| 綱車、そらせ車又は巻胴は、主索が外れないように措置されていること |  | 良 否
| 受電盤・主開閉器は、安全かつ容易に操作できること |  | 良 否
| 制御盤及びその他の制御装置の取付けは強固で、かつ、転倒しない措置が施されていること |  | 良 否
| 盤内の各機器の作動は良好であること |  | 良 否
| 絶縁抵抗は回路ごとに規定に適合していること |  | 良 否
| 接地線が確実に接続されていること |  | 良 否
調速機 | 調速機の取付けは確実で、かつ、転倒しない措置が施されていること |  | 良 否
| 調速機の作動状態は速度計を用いて作動速度を測定し、適合していること |  | 良 否
| 非常止め装置の作動状態は良好であること。また、機械装置及び調速機ロープに損傷を受けていないこと |  | 良 否
■その他、特別な仕様による確認項目が有る場合に記入する
| 確 認 項 目 | 判 定 | 備 考
■チェック項目に不具合が確認された後の対策と完了確認
不具合項目 | 対 策 方 法 | 完了確認日 | 確認者
主任監理員（機械）
総主任（機械）
令和 年 月 日
機械室型ロープ式エレベーター設備に関する
完成検査用チェックシート（報告）
現場代理人
| 確 認 項 目 |  | 判 定 | 備 考
機械室で行う検査 | 主索、調速機ロープ、階床選択機のスチールテープなどが機械室床の貫通部分と接触していないこと |  | 良 否
| 機械室には、所要の設備以外のものを設置し又は置いていないこと |  | 良 否
| 照明及び換気は適切であり、室温は原則として40℃以下に保たれるようになっていること |  | 良 否
| 出入口は鍵付戸とし、施錠装置は良好であること |  | 良 否
| 非常用エレベーターの機械室は、専用昇降路以外の部分と防火区画されていること |  | 良 否
かご室内で行う検査 | 出入口の床先とかごの床先との水平距離は |  | 良 否 | 適正寸法 （ 以下）
| かごのドア・スイッチの作動状態が良好であること |  | 良 否
| 外部に連絡する装置の作動状態が良好であること |  | 良 否
| 着床状態に異常がないこと |  | 良 否
| かごの戸が開いている状態で、ドアゾーンを超えて走行しようとした場合、かごを自動的に停止させる装置が確実に作動すること |  | 良 否
| 非常用エレベーターは、中央管理室と連絡する電話装置の作動が良好であること |  | 良 否
| 非常用エレベーターは、非常の用に供する装置[非常運転灯、一次消防スイッチ及び二次消防スイッチ]の作動状態が良好であること |  | 良 否
かご上で行う検査 | 頂部すき間、又は、機器頂部すき間の寸法が確保されていること |  | 良 否 | 適正寸法 （ 以下）
| かご上の安全スイッチの作動状態が良好であること |  | 良 否
| 調速機ロープの取付けが確実であること |  | 良 否
| 上部リミットスイッチ類の取付けが強固で、取付位置及び作動が適確であること |  | 良 否
| 主索端部の固定は適格であること |  | 良 否
| 主索は、ほぼ均等な張力を受けていること |  | 良 否
かご上で行う検査 | ロープ損傷検出器（ロープテスタ）の検査結果が良好であること |  | 良 否
| つり合ロープの取付状態は適確であること又、全てのロープは均等な張力を受けていること |  | 良 否
| レール及びブラケットの取付状態は強固であり、著しいさび（錆）、変形又は摩耗が認められないこと |  | 良 否
| 扉のロック及びスイッチの取付状態は強固であり、作動状態が確実であること |  | 良 否
| 扉のガイドシューの取付状態は強固であり、その取付状態が適切であること |  | 良 否
| 昇降路内には、昇降機設備以外の配管、配線などがないこと |  | 良 否
| 各出入口の敷居下部は、乗り降りの際に人又は物が挟まれる危険のない構造であること |  | 良 否
| 非常用ＥＶには、かご上の各電気装置に水除けカバー、水抜き孔等が設けられていること |  | 良 否
| 非常用エレベーターは、電線管、ボックス類に水がたまらない構造となっていること |  | 良 否
| かご及びつり合おもりのガイドシューは取付けが強固で、固定状態も適切であること |  | 良 否
| 昇降路内に不要なボルト、鉄線などの突起物がないこと |  | 良 否
| かご枠材相互の締付状態は、良好であること |  | 良 否
ピットで行う検査 | ピットに漏水がなく清潔であること |  | 良 否
| 下部リミットスイッチ類の取付けは強固で、取付位置及び作動状態が適確であること |  | 良 否
| 緩衝材や緩衝器の取付けは強固で、著しいさび（錆）、腐食などがないこと |  | 良 否
| 移動ケーブルの取付けは強固で、かご昇降時に損傷のおそれがないこと |  | 良 否
| 非常用エレベーターのピットには水に浮くものがないこと |  | 良 否
| 非常用エレベーターは、最下階床面以下に設けられているスイッチ類が、各消防運転用に切り離されること |  | 良 否
乗り場で行う検査 | 乗り場の戸のスイッチ及び施錠の動作状態は良好であること |  | 良 否
| 乗り場の戸に変形がなく、戸の開閉が確実であること |  | 良 否
| 乗り場呼びボタンを操作したとき、かごはその階に正確に到着すること |  | 良 否
| 非常用エレベーターには、避難階又はその直上階の乗降ロビーにかごを呼び戻す装置が取り付けてあり、その作動が良好で、かつ、適確であること |  | 良 否
| 非常用エレベーターには、各階に非常用標識及び表示灯が設けられていること |  | 良 否
中央管理室 | 呼び戻しキースイッチを操作すると、かごは直ちに避難階に直行し待機すること |  | 良 否
| 非常運転灯は、非常運転に供されているときに点灯し、点灯時は赤色であること |  | 良 否
| 確 認 項 目 |  | 判 定 | 備 考
受電盤・主開閉器、制御盤、電気配管及び配線 | 受電盤・主開閉器は、安全で容易に操作ができる位置に設置されていること |  | 良 否
| 制御盤及びその他の制御装置の取付けは強固で、かつ、移動及び転倒しない措置が施されていること |  | 良 否
| 盤内の各機器の作動は良好であること |  | 良 否
| 絶縁抵抗は各回路ごと規定に適合していること。また、その検査は、開閉器又は過電流遮断器で区切ることのできる電路であること |  | 良 否
| 接地線が確実に接続されていること |  | 良 否
| 非常用エレベーターの場合には、予備電源が設けられていること |  | 良 否
| 非常用エレベーターは、非常用に供しているとき、他のエレベーターの影響を受けないこと |  | 良 否
駆動装置及び制動機 | 駆動装置の取付けは確実で、かつ、移動及び転倒しない措置が施されていること |  | 良 否
| 駆動装置の運転状態は良好で異常な発熱、振動や異音がないこと |  | 良 否
| 制動機の取付けは確実で、動力遮断の際、かごを安全に減速停止させることができること |  | 良 否
| 綱車にはひび割れがなく、通常運転時、主索との間に著しいすべりがないこと |  | 良 否
| 綱車、そらせ車又は巻胴は、振動によって主索が外れないように措置されていること |  | 良 否
負荷試験 | 定格電圧及び定格周波数の下で速度及び電流を測定した結果は良好であること |  | 良 否
・無負荷の場合
・定格積載量の100％の負荷を載せた場合
・定格積載量の110％の負荷を載せた場合
調速機 | 調速機の取付けは確実で、かつ、移動及び転倒しない措置が施されていること |  | 良 否
| 調速機の作動状態は速度計を用いて作動速度を測定し、規定値に適合していること |  | 良 否
非常止め装置 | 無負荷で、かごを下降中に調速機のキャッチを作動させ、停止させた後に下降させる操作を行い、その後、綱車が回転しても、かごが下降しないこと |  | 良 否
| 機械装置及び調速機ロープにはなんらかの損傷を受けていないこと |  | 良 否
| 非常止めは、左右両側とも均等に作用していること |  | 良 否
注）その他、特別な仕様による確認項目が有る場合に記入する
| 確 認 項 目 |  | 判 定 | 備 考
チェック項目に不具合が確認された後の対策と完了確認
不具合項目 | 対 策 方 法 |  | 完了確認日 | 確認者
主任監理員（機械）
総主任（機械）
目次へ戻る
記入例へ
資料 エレベーター設備工事に関するチェック項目及び完成検査の取扱いについて

## 05_03_08_02【例】
《様式１》
工事着手前のチェックシート
工事件名 ： | ○○○○工事
工 期 ： | 令和○年○月○日～令和○年○月○日
点検日 令和○年 ○月 ○日
受注者名 | ○○○○株式会社
現場代理人 | ○○ ○○
■下記項目の確認が整ったので報告致します。
設計図書の整合
NO | 項 目 | チェック | 確認印 ※１ | 備 考
1 | 建築平面詳細図等の有無 | 有 無 | ㊞
2 | 承諾図（施工図）の有無 | 有 無 | ㊞
3 | 計画通知提出図の有無 | 有 無 | ㊞
エレベーター仕様の確認事項
NO | 項 目 | チェック | 確認印 | 備 考
※１
1 | 駆動方式の確認 | 良 否 | ㊞
2 | 停止箇所の確認 | 良 否 | ㊞
3 | 積載荷重の確認 | 良 否 | ㊞
4 | 制御方式の確認 | 良 否 | ㊞
5 | 操作内容の確認 | 良 否 | ㊞
6 | 速度の確認 | 良 否 | ㊞
7 | 動力・照明用電源の確認 | 良 否 | ㊞
8 | 電動機容量の確認 | 良 否 | ㊞
9 | 防犯窓有無の確認 | 良 否 | ㊞
10 | トランク有無の確認 | 良 否 | ㊞
関連工事設計及び付加仕様の確認事項
NO | 項 目 | チェック | 確認印 | 備 考
※１
1 | 昇降行程寸法の確認 | 良 否 | ㊞ | 承諾（施工図）
| （発注図 ○○ｍ） |  |  | （ ○○ｍ）
2 | 昇降路全高寸法の確認 | 良 否 | ㊞ | 承諾（施工図）
| （発注図 ○○ｍ） |  |  | （ ○○ｍ）
3 | オーバーヘッド寸法の確認 | 良 否 | ㊞ | 承諾（施工図）
| （発注図 ○○ｍ） |  |  | （ ○○ｍ）
4 | ピット深さ寸法の確認 | 良 否 | ㊞ | 承諾（施工図）
| （発注図 ○○ｍ） |  |  | （ ○○ｍ）
5 | 中間ビーム有無の確認 | 良 否 | ㊞ | 承諾（施工図）
| （発注図 有 無 ） |  |  | （ 有 無 ）
6 | 中間パネル有無の確認 | 良 否 | ㊞ | 承諾（施工図）
| （発注図 有 無 ） |  |  | （ 有 無 ）
7 | 敷居持出し有無の確認 | 良 否 | ㊞ | 承諾（施工図）
| （発注図 有 無 ） |  |  | （ 有 無 ）
8 | 24Vｲﾝﾀｰﾎﾝ使用有無の確認 | 良 否 | ㊞ | 承諾（施工図）
| （発注図 有 無 ） |  |  | （ 有 無 ）
9 | 視覚障害者対策有無の確認 | 良 否 | ㊞ | 承諾（施工図）
| （発注図 有 無 ） |  |  | （ 有 無 ）
10 | 地震管制運転有無の確認 | 良 否 | ㊞ | 承諾（施工図）
| （発注図 有 無 ） |  |  | （ 有 無 ）
11 | 各階切替タイマー有無の確認 | 良 否 | ㊞ | 承諾（施工図）
| （発注図 有 無 ） |  |  | （ 有 無 ）
12 | 自動通報装置有無の確認 | 良 否 | ㊞ | 承諾（施工図）
| （発注図 有 無 ） |  |  | （ 有 無 ）
13 | 停電時自動着床装置有無の確認 | 良 否 | ㊞ | 承諾（施工図）
| （発注図 有 無 ） |  |  | （ 有 無 ）
14 | 火災管制運転有無の確認 | 良 否 | ㊞ | 承諾（施工図）
| （発注図 有 無 ） |  |  | （ 有 無 ）
15 | ﾌｪｯｼｬｰﾌﾟﾚｰﾄ有無の確認 | 良 否 | ㊞ | 承諾（施工図）
| （発注図 有 無 ） |  |  | （ 有 無 ）
16 | 福祉型付加有無の確認 | 良 否 | ㊞ | 承諾（施工図）
| （発注図 有 無 ） |  |  | （ 有 無 ）
関連工事との確認事項
NO | 項 目 | チェック | 確認印 | 備 考
※１
1 | 電源電圧400V使用有無の確認 | 良 否 | ㊞
2 | 集中監視盤有無の確認 | 良 否 | ㊞
3 | 監視カメラ有無の確認 | 良 否 | ㊞
4 | 遮煙扉有無の確認 | 良 否 | ㊞
5 | 三方枠の形状の確認 | 良 否 | ㊞
その他の確認項目があれば、下記に記載願います。
NO | 項 目 | チェック | 確認印 | 備 考
※１
|  | 良 否 | ㊞
|  | 良 否 | ㊞
|  | 良 否 | ㊞
|  | 良 否 | ㊞
※１ 電子印又は記名でも可
上記における項目及び協議内容に相違がないことを確認する。
建築工事 監理技術者 ○○ ○○
〃 主任監理員（建築） ○○ ○○
主任監理員（機械） ○○ ○○
総 主 任（機械） ○○ ○○
《様式２》
工事履行中のチェックシート
第 ○回 点検日 令和 ○ 年 ○ 月 ○ 日
現場代理人○○ ○○
NO | 項 目 | チェック | 確認印 | 備 考
※１
1 | 納入機器資材の管理方法及び養生等が適切に施されている | 良 否 | ㊞
2 | 作業スペースの安全対策、機器資材及び工具類の管理が適切に行われている | 良 否 | ㊞
3 | 開口部の養生は、適切な方法で開口部全面が覆われている | 良 否 | ㊞
4 | シャフト内作業足場の安全対策、制限過重の厳守・安全帯の使用等が適切になされている | 良 否 | ㊞
5 | 機器資材等の搬入・取込に時には、安全確認・機器資材への養生が適切に行われている | 良 否 | ㊞ | 納入機材は鋼材検査証明書と整合していることを確認する
6 | 火気使用を伴う作業の安全対策及び養生が確実に実施されている | 良 否 | ㊞ | ﾚｰﾙﾌﾞﾗｹｯﾄ溶接作業 三方枠溶接作業等
7 | 機器資材の取付は、専用工具の使用や飛来落下対策が適切に行われている | 良 否 | ㊞
8 | ロープ掛けは、ワイヤーの点検及び確認が適切に行われている | 良 否 | ㊞ | 作業前後に損傷箇所が無いことを確認
9 | かごパネルの組立て作業中の電源管理が適切に行われている | 良 否 | ㊞ | 組立て作業中は電源を切る。
10 | 試運転調整の作業は、リモコン操作の合図と確認が適切に行われている | 良 否 | ㊞
※１ 電子印又は記名でも可
主任監理員（機械） ○○ ○○
総主任（機械） ○○ ○○
《様式３》
仮使用後のチェックシート
点検日 令和 ○年 ○月 ○日
現場代理人
NO | 項 目 | チェック | 確認印 | 備 考
※１
1 | 素線の破断や傷が無いこと | 良 否 | ㊞
2 | 素線の伸びは基準値内であること | 良 否 | ㊞
主任監理員（機械） ○○ ○○
総主任（機械） ○○ ○○
《様式４》
完成検査チェックシート（非常用エレベーターを除く）
点検日 令和 ○年 ○ 月 ○ 日
現場代理人 ○○ ○○
■ 意匠関係
項 目 | 内 容 |  |  | 結 果
かご・乗場 | 設計図書（承認仕様）と合っているか |  |  | 良 否
| 傷、汚れが無いか |  |  | 良 否
| 釦（スイッチ）類に傷が無いか |  |  | 良 否
| ランプ切れ、光モレ、光ムラが無いか |  |  | 良 否
■ 機能動作関係
項 目 | 内 容 |  |  | 結 果
昇降路 | 非常止め装置の作動確認 ※無不可の状態で確認すること |  |  | 良 否
| 着床階減速装置の作動確認 かごを安全に減速停止させることができること |  |  | 良 否
| 上部・下部ﾘﾐｯﾄ（ﾌｧｲﾅﾙ）ｽｲｯﾁは強固に取付られており、確実に作動する取付位置にあること |  |  | 良 否
乗場 | 乗場のｽｲｯﾁ及び戸自閉装置の作動確認 戸の開閉装置は良好に作動すること |  |  | 良 否
| 乗場位置表示及び呼びボタン操作に伴うかごの着床が正確であること |  |  | 良 否
| かご内と外部との非常連絡装置は正常であること |  |  | 良 否
かご上 | かご上運転スイッチは強固に取付られており作動状態が良好であること |  |  | 良 否
| ロープ、レール及びブラケットの取付は強固であり、変形又は摩耗が認められないこと また、ロープはロープテスターを用いた点検の結果に問題がないこと |  |  | 良 否
| 乗場戸のロック及びスイッチの作動状態が確実であること |  |  | 良 否
| 昇降機に直接関係の無い配管・配線などが無いこと |  |  | 良 否
| 昇降路内に不要なボルトなどの突起物が無く、且つ、損傷防止措置が施されていること |  |  | 良 否
ピット内 | ピット内に漏水が無く、残材・工具類などが残置されていないこと |  |  | 良 否
| 緩衝器の取付は強固であり、機能は良好に維持されていること |  |  | 良 否
| かごが最上階に停止している状態で、つり合い重りと緩衝器との距離が確保できていること |  |  | 良 否
かご内 | かご扉の作動状態が良好であること |  |  | 良 否
| 各種スイッチの作動状態が良好であること 運転・休止・呼び釦・戸開閉釦・ｲﾝﾀｰﾎﾝ釦 |  |  | 良 否
| インジケーターの取付及び表示状態が良好であること |  |  | 良 否
| 乗場とかごとの着床レベル差は±20ｍｍ（福祉型仕様の場合は±15ｍｍ）以内であること（全階床確認） |  |  | 良 否
| 出入口の床先とかごとの水平距離は30mm以内であること（全階床確認） |  |  | 良 否
| かご床先と昇降路壁面との隙間が12.5cm以下であること |  |  | 良 否
| 過加重検出装置の作動状態が良好であること |  |  | 良 否
| 走行中に異常音や振動が無いこと |  |  | 良 否
| 福祉型仕様にあっては、光電式検出装置の作動が良好であること |  |  | 良 否
■ 品質管理関係
受電盤・附属盤 その他機器 | 端子の締付け、配線の損傷、アース線の布設状態が良好であること |  |  | 良 否
制御盤 | ﾌﾗｯﾄｹｰﾌﾞﾙの接続、ｺﾈｸﾀの挿入具合、配線整理状況及び清掃状態が良好であること |  |  | 良 否
ブレーキ | ﾌﾞﾚｰｷｶﾊﾞｰの損傷、ﾃﾞｨｽｸとﾗｲﾆﾝｸﾞの摺りより及び油の飛散が無いこと |  |  | 良 否
その他全般 | 固定方法、取付部の締付け、損傷状態が無く良好な状態となっていること |  |  | 良 否
※盤類の中の配線が他の機材等に挟まれた状態となっていないか確認すること。
また、接続部の緩みや破損が無いことを確認すること。
■ 付加機能動作確認
付加機能 | 設計図書に記載されている付加機能の仕様について動作確認を行うこと |  |  | 良 否
■ その他
騒音測定 | 騒音測定結果が基準値内であること ※騒音測定結果を提出すること |  |  | 良 否
関連工事 | 関連工事の設置状態（昇降路内頂部のフック等）が良好であること |  |  | 良 否
主任監理員（機械） ○○ ○○
総主任（機械） ○○ ○○
令和 ○年 ○ 月 ○ 日
マシンルームレス型エレベーター設備に関する
完成検査用チェックシート（報告）
現場代理人 ○○ ○○
| 確 認 項 目 |  | 判 定 | 備 考
かご室内で行う検査 | 出入口の床先とかごの床先との水平距離は |  | 良 否 | 適正寸法 （ 以下）
| かごのドア・スイッチの作動状態は良好であること |  | 良 否
| 外部に連絡する装置の作動状態は良好であること |  | 良 否
| 着床状態に異常が無いこと |  | 良 否
| かごの戸が開いている状態で、ドアゾーンを超えて走行しようとした場合、かごを自動的に停止させる装置が確実に作動することとする。 |  | 良 否
かご上で行う検査 | 頂部すき間、又は、機器頂部すき間の寸法が確保されていること |  | 良 否 | 適正寸法 （ 以上）
| かご上の安全スイッチの作動状態が良好であること |  | 良 否
| 調速機ロープの取付けが確実であること |  | 良 否
| 上部リミットスイッチ類の取付けは強固で、取付位置及び作動が適確であること |  | 良 否
| 主索端部の固定は適格であること |  | 良 否
| 主索は、ほぼ均等な張力を受けていること |  | 良 否
| ロープ損傷検出器（ロープテスタ）の検査結果が良好であること |  | 良 否
| つり合ロープの取付状態は適確か。また、ロープは均等な張力を受けていること |  | 良 否
| レール及びブラケットの取付状態は強固であり、著しい錆、変形又は摩耗が無いこと |  | 良 否
| 扉のロック及びスイッチの取付状態は強固であり、作動状態が確実であること |  | 良 否
| 扉のガイドシューの取付状態は強固であり、その取付状態が適切であること |  | 良 否
| 昇降路内には昇降機以外の配管、配線等が無いこと |  | 良 否
| 乗り降りの際に、人又は物が挟まれる危険のない構造となっていないこと |  | 良 否
| かご及びつり合おもりのガイドシューの取付けは強固でかつ取り外れない措置が施されていること |  | 良 否
| つり合おもりの固定状態は適切であること |  | 良 否
| 昇降路内に不要なﾎﾞﾙﾄ、鉄線等の突起物がないこと |  | 良 否
| かご枠材相互の締付状態は、良好であること |  | 良 否
| 綱車及びそらせ車の取付けは良好であり、主体部にひび割れがないこと |  | 良 否
ピットで行う検査 | ピットに漏水がなく清潔であること |  | 良 否
| 下部リミットスイッチ類の取付けは強固で、確実に作動する取付位置にあり、その作動状態が適確であること |  | 良 否
| 緩衝材や緩衝器の取付けは強固で、その機能は良好に維持されていること |  | 良 否
| 移動ケーブルの取付けは強固で、かご昇降時に損傷のおそれがないこと |  | 良 否
乗り場で行う検査 | 乗り場の戸に変形がなく、戸の開閉が確実であること |  | 良 否
| 戸閉め安全装置の作動は良好であることとする。 |  | 良 否
| 乗り場呼びボタンを操作したとき、かごはその階に正確に到着すること |  | 良 否
| かご内と外部の所定の場所との非常連絡装置は正常であること |  | 良 否
| 乗り場位置表示器がある場合の表示は正確であること |  | 良 否
駆動装置 | かご又はつり合おもりが緩衝器に衝突した場合においても、かご及びつり合おもりが駆動装置に触れないものとする。 |  | 良 否
| 駆動装置の取付けは確実で、かつ、転倒しない措置が施されていること |  | 良 否
| 駆動装置の運転状態は良好で異常な発熱、振動や異音がないこと |  | 良 否
| 制動機の取付けは確実で、動力遮断の際、かごを安全に減速停止させることができること |  | 良 否
| 綱車にはひび割れがなく、通常運転時、主索との間に著しいすべりがないこと |  | 良 否
| 綱車、そらせ車又は巻胴は、主索が外れないように措置されていること |  | 良 否
| 受電盤・主開閉器は、安全かつ容易に操作できること |  | 良 否
| 制御盤及びその他の制御装置の取付けは強固で、かつ、転倒しない措置が施されていること |  | 良 否
| 盤内の各機器の作動は良好であること |  | 良 否
| 絶縁抵抗は回路ごとに規定に適合していること |  | 良 否
| 接地線が確実に接続されていること |  | 良 否
調速機 | 調速機の取付けは確実で、かつ、転倒しない措置が施されていること |  | 良 否
| 調速機の作動状態は速度計を用いて作動速度を測定し、適合していること |  | 良 否
| 非常止め装置の作動状態は良好であること。また、機械装置及び調速機ロープに損傷を受けていないこと |  | 良 否
■その他、特別な仕様による確認項目が有る場合に記入する
| 確 認 項 目 | 判 定 | 備 考
■チェック項目に不具合が確認された後の対策と完了確認
不具合項目 | 対 策 方 法 | 完了確認日 | 確認者
主任監理員（機械） ○○ ○○
総主任（機械） ○○ ○○
令和 ○年 ○月 ○日
機械室型ロープ式エレベーター設備に関する
完成検査用チェックシート（報告）
現場代理人 ○○ ○○
| 確 認 項 目 |  | 判 定 | 備 考
機械室で行う検査 | 主索、調速機ロープ、階床選択機のスチールテープなどが機械室床の貫通部分と接触していないこと |  | 良 否
| 機械室には、所要の設備以外のものを設置し又は置いていないこと |  | 良 否
| 照明及び換気は適切であり、室温は原則として40℃以下に保たれるようになっていること |  | 良 否
| 出入口は鍵付戸とし、施錠装置は良好であること |  | 良 否
| 非常用エレベーターの機械室は、専用昇降路以外の部分と防火区画されていること |  | 良 否
かご室内で行う検査 | 出入口の床先とかごの床先との水平距離は |  | 良 否 | 適正寸法 （ ○○以下）
| かごのドア・スイッチの作動状態が良好であること |  | 良 否
| 外部に連絡する装置の作動状態が良好であること |  | 良 否
| 着床状態に異常がないこと |  | 良 否
| かごの戸が開いている状態で、ドアゾーンを超えて走行しようとした場合、かごを自動的に停止させる装置が確実に作動すること |  | 良 否
| 非常用エレベーターは、中央管理室と連絡する電話装置の作動が良好であること |  | 良 否
| 非常用エレベーターは、非常の用に供する装置[非常運転灯、一次消防スイッチ及び二次消防スイッチ]の作動状態が良好であること |  | 良 否
かご上で行う検査 | 頂部すき間、又は、機器頂部すき間の寸法が確保されていること |  | 良 否 | 適正寸法 （ ○○以下）
| かご上の安全スイッチの作動状態が良好であること |  | 良 否
| 調速機ロープの取付けが確実であること |  | 良 否
| 上部リミットスイッチ類の取付けが強固で、取付位置及び作動が適確であること |  | 良 否
| 主索端部の固定は適格であること |  | 良 否
| 主索は、ほぼ均等な張力を受けていること |  | 良 否
かご上で行う検査 | ロープ損傷検出器（ロープテスタ）の検査結果が良好であること |  | 良 否
| つり合ロープの取付状態は適確であること又、全てのロープは均等な張力を受けていること |  | 良 否
| レール及びブラケットの取付状態は強固であり、著しいさび（錆）、変形又は摩耗が認められないこと |  | 良 否
| 扉のロック及びスイッチの取付状態は強固であり、作動状態が確実であること |  | 良 否
| 扉のガイドシューの取付状態は強固であり、その取付状態が適切であること |  | 良 否
| 昇降路内には、昇降機設備以外の配管、配線などがないこと |  | 良 否
| 各出入口の敷居下部は、乗り降りの際に人又は物が挟まれる危険のない構造であること |  | 良 否
| 非常用ＥＶには、かご上の各電気装置に水除けカバー、水抜き孔等が設けられていること |  | 良 否
| 非常用エレベーターは、電線管、ボックス類に水がたまらない構造となっていること |  | 良 否
| かご及びつり合おもりのガイドシューは取付けが強固で、固定状態も適切であること |  | 良 否
| 昇降路内に不要なボルト、鉄線などの突起物がないこと |  | 良 否
| かご枠材相互の締付状態は、良好であること |  | 良 否
ピットで行う検査 | ピットに漏水がなく清潔であること |  | 良 否
| 下部リミットスイッチ類の取付けは強固で、取付位置及び作動状態が適確であること |  | 良 否
| 緩衝材や緩衝器の取付けは強固で、著しいさび（錆）、腐食などがないこと |  | 良 否
| 移動ケーブルの取付けは強固で、かご昇降時に損傷のおそれがないこと |  | 良 否
| 非常用エレベーターのピットには水に浮くものがないこと |  | 良 否
| 非常用エレベーターは、最下階床面以下に設けられているスイッチ類が、各消防運転用に切り離されること |  | 良 否
乗り場で行う検査 | 乗り場の戸のスイッチ及び施錠の動作状態は良好であること |  | 良 否
| 乗り場の戸に変形がなく、戸の開閉が確実であること |  | 良 否
| 乗り場呼びボタンを操作したとき、かごはその階に正確に到着すること |  | 良 否
| 非常用エレベーターには、避難階又はその直上階の乗降ロビーにかごを呼び戻す装置が取り付けてあり、その作動が良好で、かつ、適確であること |  | 良 否
| 非常用エレベーターには、各階に非常用標識及び表示灯が設けられていること |  | 良 否
中央管理室 | 呼び戻しキースイッチを操作すると、かごは直ちに避難階に直行し待機すること |  | 良 否
| 非常運転灯は、非常運転に供されているときに点灯し、点灯時は赤色であること |  | 良 否
| 確 認 項 目 |  | 判 定 | 備 考
受電盤・主開閉器、制御盤、電気配管及び配線 | 受電盤・主開閉器は、安全で容易に操作ができる位置に設置されていること |  | 良 否
| 制御盤及びその他の制御装置の取付けは強固で、かつ、移動及び転倒しない措置が施されていること |  | 良 否
| 盤内の各機器の作動は良好であること |  | 良 否
| 絶縁抵抗は各回路ごと規定に適合していること。また、その検査は、開閉器又は過電流遮断器で区切ることのできる電路であること |  | 良 否
| 接地線が確実に接続されていること |  | 良 否
| 非常用エレベーターの場合には、予備電源が設けられていること |  | 良 否
| 非常用エレベーターは、非常用に供しているとき、他のエレベーターの影響を受けないこと |  | 良 否
駆動装置及び制動機 | 駆動装置の取付けは確実で、かつ、移動及び転倒しない措置が施されていること |  | 良 否
| 駆動装置の運転状態は良好で異常な発熱、振動や異音がないこと |  | 良 否
| 制動機の取付けは確実で、動力遮断の際、かごを安全に減速停止させることができること |  | 良 否
| 綱車にはひび割れがなく、通常運転時、主索との間に著しいすべりがないこと |  | 良 否
| 綱車、そらせ車又は巻胴は、振動によって主索が外れないように措置されていること |  | 良 否
負荷試験 | 定格電圧及び定格周波数の下で速度及び電流を測定した結果は良好であること |  | 良 否
・無負荷の場合
・定格積載量の100％の負荷を載せた場合
・定格積載量の110％の負荷を載せた場合
調速機 | 調速機の取付けは確実で、かつ、移動及び転倒しない措置が施されていること |  | 良 否
| 調速機の作動状態は速度計を用いて作動速度を測定し、規定値に適合していること |  | 良 否
非常止め装置 | 無負荷で、かごを下降中に調速機のキャッチを作動させ、停止させた後に下降させる操作を行い、その後、綱車が回転しても、かごが下降しないこと |  | 良 否
| 機械装置及び調速機ロープにはなんらかの損傷を受けていないこと |  | 良 否
| 非常止めは、左右両側とも均等に作用していること |  | 良 否
注）その他、特別な仕様による確認項目が有る場合に記入する
| 確 認 項 目 |  | 判 定 | 備 考
チェック項目に不具合が確認された後の対策と完了確認
不具合項目 | 対 策 方 法 |  | 完了確認日 | 確認者
主任監理員（機械）○○ ○○
総主任（機械）○○ ○○
目次へ戻る
様式へ

## 05_03_08_02【資料】
エレベーター設備工事に関する
チェック項目及び完成検査の取扱いについて
マシンルームレス型エレベーター
機械室型ロープ式エレベーター
独立行政法人 都市再生機構
東日本賃貸住宅本部 技術監理部 工務課（機械設備）
― は じ め に ―
１．目的
本要領は、エレベーター設備工事の工事監理及び完成検査に関する適切な点検等の基準を定めることにより、エレベーター設備工事の品質向上と事故防止に資することを目的とする。
２．点検等のスケジュール
本要領に定める点検等にあたっては、チェックシートを用いて工事発注時から工事完了時までの適切な時期に実施するものとし、総主任、監督員等の確認を受けるものとする。
また、「工事着工前の確認（様式1）」、「工事履行中の点検（様式2・3）」、「完成検査の実施（様式4）」に定める点検等については、所定のチェックシートを用いて実施するものとする。
３．施工体制の適正化等に関する点検
監督員は上記の点検に併せて、適切な時期に施工体制に関する点検等を実施するものとする。
― 点 検 の 概 要 ―
工事着手前の確認
■ 受注者は、工事着手前に建築及び電気等の関係業者と事前協議を行い、施工計画（全体・工事種目別）、実施工程表等及び緊急時の体制に関する計画内容の確認を行うこととする。
また、設計図書の記載内容に合致しているかについて、機械製作図、機材の仕様確認を行い、「工事着手前のチェックシート」を作成して、監督員及び総主任の承諾を事前に得ること。なお、建築工事に関連する項目については、建築工事受注者及び監督員の承諾を合わせて得ることとする。
但し、事前協議の結果、設計内容と相違が生じた場合は、速やかに監督員及び設計担当者（機械・建築）に報告し、その指示を受けること。
なお、上記に関する手続きにあたっては、必ず書類（現場説明書で定める質疑応答書）を作成し、記録の保管を行い工事の進捗に支障とならない対応が図れるよう努めなければならない。
施工体制の適正化に関する点検
■ 施工体制に関する確認事項は下記によるものとし、監督員が実施すること。
１ 監理技術者の専任制等に関する点検
・監理技術者資格者証及び同一性の把握
工事着手前に、監理技術者資格者証を提示させ、会社名、工種区分、期限、変更内容及び技術者名を確認し、配置技術者の同一性を把握すること。
・常駐の把握
概ね１回／月程度毎に監理技術者が常駐していることを確認すること。
２ 施工計画書・施工要領書の点検
・品質管理及び安全管理等について把握
工事着手前に、受注者が作成した施工計画書及び施工要領書を確認し、品質管理及び安全管理について把握すること。また、納入機器機材の保管方法及び作業に伴う養生・安全対策について、適切な計画がなされているか確認及び指導を行うこと。
３ 施工体制に関する点検
・施工体制台帳、体系図及び体制の把握
工事着手前に、施工体制台帳の確認し記載内容に誤りがないか把握すること。また、適宜、適切に台帳管理が行われているか、現場の体系図の掲示及び記載内容の点検を行うこと。
４ 標識等に関する点検
・工事カルテ登録の把握
工事カルテは期限内に適正に登録されているか確認すること。
・建設業許可等の標識の把握
建設業許可、建退共制度及び労災保険に関する掲示が、適切に行われているかの確認すること。
５ 現場作業に関する実施スケジュールの点検
・機器機材搬入時期と関連工事の工程調整確認の記録
機器機材の搬入時期を把握するため、作業内容別に実施期間が確認できる書類を提出させ、適切な計画となっているか確認すること。
６ その他の点検
・本受電と試運転調整作業の実施時期について調整確認
本受電及び試運転調整作業の実施時期については、関連工事との調整・確認を行い、適切な時期に実施すること。
・募集等に伴う行政完成検査の実施時期について調整確認
募集時には、事前に行政完成検査の受検が完了させるため、関連工事と調整し、確実に実施すること。
工事履行中の点検
■ 工事履行中に関する確認事項は下記によるものとし、監督員が実施すること。
1 現場の確認
・施工計画書・施工要領書に記載された作業内容が確実に実施されているか、適宜、現場の確認を行うこと。また、現場の確認に際しては事前に作業内容を把握し、納入機器機材の保管状態と作業内容に適した養生及び安全対策が施されていることも確認すること。
・作業内容毎に点検を実施し、様式2を作成させ確認すること。
・仮使用後には、主索の損傷状態を確認し、様式3を作成させ確認すること。
完成検査の実施
■ 完成検査の実施に関する確認事項は下記によるものとし、監督員が実施すること。
１ 受注者による事前社内検査の確認事項
・受注者は機構の完成検査に先立ち、監督員立会いの上、様式４に定める項目について事前に検査・確認を行うものとする。また、検査・確認方法については、日本工業規格（JIS）で定められている検査標準（JIS A 4302）に準拠し実施するものとするが、特に、下記事項については重点的に検査・確認を行うものとする。
① 安全装置関係の作動状況の確認
・ かごの戸及び乗場戸スイッチ
・ 乗場戸ロック
・ リミットスイッチ（下部・上部）
・ ファイナルリミットスイッチ（下部・上部）
・ 過速安全スイッチ（調速器）
・ 非常止め装置
・ 緩衝装置
・ 過加重検出装置等
② 主索の損傷状況の確認
・ 主索の損傷状況は、ロープテスター（素線断線を検出・記録する装置）により実施する。
③ エレベーターピット内等の確認
・ ピット、昇降路等における残材、工具類等の不要な残置物の有無。
④ 機器類の設置・固定状態
・機器類の設置及び固定が良好であること。
２ 機構の完成検査
検査員は、設計図書及び計画通知に記載されている各項目について、下記の通り書類及び現場確認検査を行うこととする。
・書類の検査
受注者による社内検査結果について、検査判定日時、検査項目及び検査判定結果を、別添報告書を提出させ確認する。
・主事検査に関する確認
エレベーター工事完成検査試験成績表及び検査報告書を提出させ、内容の確認を行う。
・現地の検査・確認
検査員は、実際にエレベーターに乗車し、乗り心地等の運転状況の確認した上で、完成検査チェックシート（様式4）に基づき、必要な事項について確認を行うものとする。
― 終 わ り に ―
本要領は、使用開始以降に利用者の皆様が安全で安心して乗車できる建物の設備機器として、又、維持管理の支障とならないよう、施工時点において受注者と連携を強化して、エレベーターの運行停止を伴う事故などの発生を未然に防止するべく、日頃から現場監理の徹底に努めることが求められています。
そこで、各チェックシートを用いて適切な時期に点検・記録を行い、その結果を総主任及び関連工事受注者に報告し確認を受ける『報告・連絡・相談』の体制を整えると共に、本要領に定めのない事項であっても、品質向上や事故防止を行う上で必要と思われる事項については、適時、点検及び確認を行い、記録を残すことが重要です。
工事着手前、工事履行中及び完成検査の段階で本チェックシートを活用して頂けるよう、皆様のご協力をお願い致します。
以 上
■ 参考資料
荷重試験の作動確認
項目 積載荷重を載せない場合 積載荷重の100％を載せた場合
積載荷重の110％を載せた場合
速度 設計図書に記載された速度の12 上昇の際の速度が設計図書に記載さ
5％以下 れた速度の90％以上105％以下
電流 電動機定格電流値の120％以下 電動機定格電流値の110％以下
調速機の作動確認
種類 定格速度45ｍ/min以下のもの 定格速度45ｍ/minを超えるもの
過速ｽｲｯﾁ 63ｍ/min以下で切れ、自己保 定格速度の1.3倍以下で切れ、自己持すること保持すること
ｷｬｯﾁ 過速ｽｲｯﾁが切れると同時又は切 過速ｽｲｯﾁが切れた後作動し、且つ、下
れた後に作動し、且つ、下降方 降方向の速度が定格速度の1.4倍以下
向の速度が68ｍ/min以下で作 で作動すること
作動すること
※定格速度：設計図書に記載された速度で、設計積載荷重100％の負荷を載せて上昇する場合の毎分最高速度をいう。
非常止め装置の作動確認
無負荷（作業関係者を除く）でかごの下降中に調速機のキャッチを作動させ、かご
をいったん停止させて後、更に、かごを下降させるように巻上げ機を操作する。綱車
が回転しても、かごが下降しなくなることによって、非常止め装置が作動したことを
確認する。
頂部すき間の関係寸法確認
定格速度 m/min 45以下 45を超え 60を超え 90を超え
60以下 90以下 120以下
頂部すき間 ｍ 1.2以上 1.4以上 1.6以上 1.8以上
※計算式による場合は、この限りではない。
ピット深さ寸法確認
定格速度 m/min 45以下 45を超え 60を超え 90を超え
60以下 90以下 120以下
ピット深さ ｍ 1.2以上 1.5以上 1.8以上 2.1以上
建築工事
エレベーター
設備工事
入居
完成検査
着工
工事着手前
の確認
工事履行中
の点検（適宜）
完成検査
の実施
様式1
様式2・3
様式4
目次へ戻る
様式へ