別添３

○○団地○号棟他○棟外壁修繕その他工事

足場工における給排気筒の閉塞防止指導会

指導会参考資料

令和○○年○○月○○日

株式会社○○建設

現場代理人　○○　○○

目　次

１．閉塞防止指導会の目的

２．給排気筒とは

３．過去の事故事例

４．当現場における閉塞に関する注意事項

添付資料　・足場工における給排気筒の閉塞防止指導会受講者管理名簿（参考）

・別図１注意喚起図（参考）※現場毎に確認を行い作成すること。

・別図２立面図（参考）※現場毎に確認を行い作成すること。

・腕章等（参考）

１．閉塞防止指導会の目的

保全工事はお客様がお住まいの中で行うものが多く、工事の実施に当たっては、お客様の安全・安心の確保を第一に考える必要があります。

特に外壁修繕工事に伴う足場組立工事においては、ガス機器の給排気筒（煙突）・換気扇・吸気口（以下、「給排気筒」といいます。）などの給排気設備を、足場材（建地・布板・水平材・ブレース・巾木・層間ネット）などにより塞がれた状態でお客様がガス機器を使用すると、不完全燃焼による一酸化炭素中毒事故や、異常着火による機器の破損事故等の重大事故が発生する危険があります。

これらの事故を未然に防ぐ為には、足場組立工事に関わる作業員全員が給排気筒の閉塞の危険性を理解した上で、作業を実施することが重要となります。

本指導会は、足場組立工事において給排気筒を閉塞することの危険性を作業員一人一人が理解し、事故発生を防止することを目的とします。

２．給排気筒とは

ガス機器の作動（燃焼）に必要な給気を行い、排気ガスを安全に屋外へ排出するために必要なものです。閉そくされることにより、不完全燃焼での一酸化炭素中毒事故や、異常着火での機器の破損事故を引き起こす可能性があります。

＜機器の種類＞

（１）密閉式燃焼器具

燃焼用の空気は専用の給気筒を使用して直接屋外から吸引し、燃焼排ガスも専用の排気筒を使用して直接屋外に排出します。自然通気力を利用するものを自然給排気式（ＢＦ式）、動力を利用するものを強制給排気式（ＦＦ式）と呼びます。屋外からは給排気筒のみ確認することができます。

ＲＨ（レンジフード）型給湯器の給排気トップは、換気扇の排気カバーと一体化しているため、特に注意してください。

ＦＦ型

ＢＦ型

ＢＦ型

（出展：経済産業省ＨＰ）

⇐給排気筒外観

ＲＨ型給排気トップ

（２）屋外設置式燃焼器具

屋外に設置して、給排気を屋外で行うものです。本体を屋外から確認することができますが、給気口と排気口の位置に注意してください。

壁掛型

排気口

給気口

下記は正面からわかりにくいですが、扉内に給湯器が設置されています。

排気口

扉の裏に給気口があります。

給気用ガラリを塞がないでください。

床置型

（出展：経済産業省ＨＰ）

（３）半密閉燃焼器具

自然通気力で排出するものを自然排気式（ＣＦ式）、動力で排出するものを強制排気式（ＦＥ式）と呼びます。屋外からは排気筒と給気口を確認することができます。

ＣＦ型

ＦＥ型

ＦＥ型

（出展：経済産業省ＨＰ）

⇐排気筒外観

３．過去の事故事例

自社の事例及び各工事の現場状況等に合わせて作成してください。

（１）巾木による給排気筒の閉塞事例

＜事故概要＞

・　外部足場設置工事において、巾木をガス給湯器の給排気筒前に設置。

・　居住者がガス給湯器を運転したところ、給排気筒の給気及び排気が閉塞されガス機器が作動しなかった。

＜事故発生状況＞

アルミ巾木部材

給排気筒閉塞部位

給排気ルートを確保

×事故発生状況

〇予防措置実施例

（２）層間ネットによる給排気筒の閉塞事例

＜事故概要＞

・　居住者よりガス給湯器に不具合があるとの申し出。

・　層間ネットのたるみにより、給排気口を閉塞していた。

＜事故発生状況＞

事故発生状況

排気口上部を層間ネットが塞いでいる。

４．当現場における足場組立工事に関する注意事項

（１）　当閉塞防止指導会を受講していない作業者は当現場において、足場工事に関する作業は出来ません。当指導会受講後、受講済であることを証明する「腕章」（現場により記載の変更可）を配布致しますので、足場作業を実施する際には必ず「腕章」をして作業を実施して下さい。

※腕章は当現場で作業を行う作業者個人へ受講の証明として配布致しますので、腕章の貸与又は、その他のUR都市機構の現場で使用することは出来ません。

（２）　別図１注意喚起図に示す給排気筒（給湯器本体を含む）の吹き出し口等を足場材（建地・布板・水平材・ブレース・巾木・層間ネット）等で閉塞することは禁止です。給排気筒の吹き出し口を塞いだことによるガス器具の不完全燃焼等は一酸化炭素中毒や火災等の重大な事故につながる可能性があるため、作業前又は作業中、判断に迷う部位があった場合は、必ず現場代理人へ報告、相談して下さい。作業者個人での判断は禁止します。

（３）　別図２立面図に給排気筒の設置位置を示します。必ず事前に該当箇所を確認のうえ、作業に取掛るようにしてください。作業前又は作業中、判断に迷う部位があった場合は、必ず現場代理人へ報告、相談して下さい。作業者個人での判断は禁止します。

以　上